## Strojarstvo_SRC_Zamet
1. TROŠKOVNIK IZGRADNJE
Broj projekta: |  |  | 2013-89/I
Investitor: |  |  | GRAD RIJEKA
KORZO 16, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: |  |  | KOTLOVNICA SD ZAMET NA
k.č. 2262/1 k.o. ZAMET
OBITELJI SUŠANJ 2, RIJEKA
Vrsta projekta: |  |  | STROJARSKI PROJEKT
PLINIFIKACIJA KOTLOVNICE
Razina projekta: |  |  | IZVEDBENI PROJEKT
Projektant: |  |  | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
Datum izrade: |  |  | studeni 2013.
Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obvezan detaljno pregledati strojarski projekt, obići građevinu, provjeriti mogućnost unosa opreme, te sagledati količinu opreme i materijala kao i uvjete u kojima će raditi.
U cijene mora biti uračunat sav potrebani rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.
Gotovost svake pojedinačne stavke obrađene u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.
Prije narudžbe, kod pojedinih isporučitelja opreme potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u troškovniku, a vezano za njihovu kompletiranost i funkcionalnost.
Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje svih radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava, kao i na pratećim građevinskim radovima.
Sastavni dio ovog troškovnika su Glavni projekt broj 2013-89/G i Izvedbeni projekt broj 2013-89/I, Strojarski projekti-Termotehničke instalacije, izrađeni u poduzeću Rijekaprojekt-energetika iz Rijeke, kojih se Ponuditelj mora pridržavati kod nuđenja, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis te Opći i tehnički uvjeti za izvođenje).
Ovaj troškovnik odnosno specifikacija opreme, materijala i radova izrađen je temeljem Izvedbenog projekta.
U cijenu radova na plinskoj instalaciji uključiti prijavljivanje radova MUP-u, pregled plinske instalacije od strane ovlaštenog predstavnika distributera plina i provođenje potrebnih zaštitnih mjera kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudskih života i imovine prilikom izvođenja radova.
Prije početka izvođenja radova na plinskim instalacijima Izvoditelj je obvezan izvršiti prijavljivanje radova Energo d.o.o. i zatražiti njihovu suglasnosti za izvođenje radova.
Ova specifikacija odnosi se na plinsku instalaciju od priključnog mjesta na uličnom plinovodu do plinskih potrošača.
Izvođač radova mora imati zavarivače s potvrdom za rad na plinskim instalacijama.
Kod određenih stavki za izbor materijala i opreme definiran je “uzorak”.
Uzorak je projektna norma za izbor stupnja kvalitete, trajnosti, funkcionalnosti, boje i dizajna.
Izvedbena alternativa može biti samo ona, koja odgovara uzorku ili je bolja, a pod istom cijenom pogodbe.
Za izmjene je ovlašten isključivo Investitor, uz prethodno mišljenje Voditelja projekta, projektanta i imenovanog nadzornog inženjera.
I. FAZA
1. DEMONTAŽNI RADOVI
1.1. INSTALACIJA GRIJANJA
1. Pražnjenje sustava grijanja u dijelu kotlovnice (kotao, dio razvoda do ventila i otvorena ekspanzijska posuda).
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
2. Demontaža postojećeg plamenika za ekstra – lako gorivo, kapaciteta 230 kW. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA (st. 1.1.) | [7 empty] | = | 0
1.2. INSTALACIJA TEKUĆEG GORIVA
1. Pražnjenje postojećeg spremnika ekstra – lakog lož ulja i taloga volumena cca. 10 m3, čišćenje kemijskim sredstvima, evakuacija goriva u skladu s propisima. Demontaža pripadajućih cijevi i armature. Materijal odvesti na deponij uz suglasnost Investitora. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inžinjerom. Obvezan uvid na licu mjesta.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
2. Degazacija sezonskog spremnika od strane ovlaštene organizacije u skladu s propisima.Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obvezan uvid na licu mjesta.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
3. Demontaža vanjske odzrake spremnika promjera NO 40 (cca. 3m) i priključaka na spremniku goriva. U cijenu uračunat sav potreban materijal, protuprirubnice, brtve, vijci i ostalo za zatvaranje eventualno nastali otvora na glavi spremnika goriva. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obvezan uvid na licu mjesta.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
4. Pražnjenje cjevovoda goriva, evakuacija goriva u skladu s propisima, kemijsko čišćenje i degazacija cjevovoda. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obvezan uvid na licu mjesta.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
5. Demontaža svih vanjskih dijelova cjevovoda goriva od plamenika do sezonskog spremnika goriva. U cijeni uračunata demontaža ovjesa i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice, na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO INSTALACIJA TEKUĆEG GORIVA (st. 1.2.) | [7 empty] | = | 0
2. MONTAŽNI RADOVI
Napomena:
Sva plinska instalacija i oprema nakon regulatora tlaka odnosi se na prirodni plin tlaka 100 mbara, a prije regulatora tlaka na 400 mbara. U budućnosti tlak u vanjskoj plinskoj mreži će se podići na 1 bar, nakon čega će se reducirati na 100 mbara.
2.1. INSTALACIJA PLINA
OPREMA NA PLINSKOJ RAMPI
1. Dobava i ugradnja plinskog plamenika. Plamenik je klizno-dvostupanjske izvedbe sa smanjenom emisijom NOx spojeva, navojnom armaturom promjera NO 25 i kapacitetom plamenika od 293 kW. Po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 676, a izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućište plamenika, motor plamenika od 0,42 kW, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti, LCD zaslonom (poslužni uređaj za programiranje procesora i očitavanje stanja s brojačem radnih sati i impulsa) i integriranom utičnom letvom i 7+4 polnim priključnim utičnicama, elekronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom u LN (LowNOx) izvedbi, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, elektrode za ionizaciju, plamene glave, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i
armature za plin promjera NO 25 sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin klase A s integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina, tlačne sklopke za kontrolu nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine i spojnih elemenata.
Izvedba: | [5 empty] | dvostupanjska
Armatura: | [5 empty] | navojna NO25
Kapacitet plamenika: | [5 empty] | 293 kW
Uzorak: tip kao WG30N/1-C izv. ZM-LN, proizvod WEISHAUPT, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
2. Dobava i ugradnja cijevne redukcije sa NO50 na NO25. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
3. Dobava i ugradnja tipskog navojnog ravnog cijevnog produžetka NO 25, za ugradnju na plinsku rampu. Cijevni produžetak je izrađen od crne čelične bešavne cijevi Č.1212, napravljene prema HRN C.B5.122 odnosno DIN 2448, materijal prema DIN 1629. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom (2 x žutom) u dva premaza te sav brtveni i spojni pribor, vijci i matice.
Uzorak: proizvod kao WEISHAUPT, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
duljina 80 mm
NO 25 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
duljina 100 mm
NO 25 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
4. Dobava i ugradnja tipskog navojnog koljena za plinsku armaturu kao tip NO 25x90, za NP 3, koljeno 90°. Koljeno s obje strane ima unutarnji navojni priključak. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor.
Uzorak: proizvod kao WEISHAUPT, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 25 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
5. Dobava i ugradnja manometra za mjerno područje od 0-160 mbara za ugradnju na W-MF-512 ventil. U cijenu uračunata trokraka slavina na dugme, adapter, spojni i brtveni pribor, vijci.
Uzorak: proizvod kao WEISHAUPT, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
OPREMA U VENTILIRANOM PLINSKOM ORMARIĆU
6. Dobava i ugradnja plinske kuglaste prirubničke slavine za NP 16. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, prirubnice i protuprirubnice, vijci i matice.
Uzorak: proizvod kao WEISHAUPT, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 50 | kom. | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
7. Dobava i ugradnja plinskog filtera za NP 4. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor, prirubnice i protuprirubnice za NP 16, vijci i matice.
Uzorak: tip kao WF3050/1, proizvod WEISHAUPT, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 50 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
8. Dobava i ugradnja prolaznog elektromagnetnog "OFF-ON" ventila, promjera NO 50, kvs vrijednosti 43 m3/h, za NP 16, radnog tlaka 0–16 bar, temperature radnog fluida do +90 OC, električne specifikacije AC 50 Hz, 230V, 32 W, sa zaštitom razred EEx me II T4, koji ima za zadatak da u trenucima prekida rada kotlovnice ili pojave plina u njoj spriječi dovod plina. Ventil mora biti u protueksplozijskoj izvedbi (plin grupe IIA, temperaturni razred T1) s valjanom certifikacijskom dokumentacijom (Certifikat Ex-agencije). U cijenu uključene protuprirubnice (DIN 2633), brtveni i spojni pribor.
Uzorak: tip kao 8510703.8436.23050, proizvod BUSCHJOS, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
9. Dobava i ugradnja ravne čelične bešavne cijevi promjefra NO50 s redukcijom na njenom kraju na promjer NO25, dužine 0,25 m, za potrebe ugradnje regulator tlaka između plinomjera i elektromagnetnog ventila. U cijenu uključene prirubnice, brtveni i spojni pribor.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
CJEVOVOD I ARMATURA OD ORMARIĆA KONCESIONARA DO PLAMENIKA
10. Dobava i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi Č.1212 za izradu plinovoda radnog tlaka 100 mbara, prema standardu HRN C.B5.122 odnosno prema DIN 2448, materijal prema DIN 1629. U cijenu uključena izrada i ugradnja zaštitnih čahura odgovarajućih promjera na svim prodorima kroz konstrukciju kao i zaštitne cijevi NO 80 za vod plinske cijevi u zemlji. Krajevi zaštitne cijevi moraju biti opremljeni brtvama od sintetske gume (zaštitne manžete). Čahure moraju biti izrađene od cijevi kao i plinovod, dimenzije takve da plinska cijev prolazi kroz čahuru. Dužina čahure mora biti koliko je debljina konstrukcije povećano za 5 cm sa svake strane. u cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, fazonski komadi, čvrste i klizne točke, čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom (2 x žutom) u dva premaza, cijevi i ovjesa. Ukopani dio plinovoda s pripadajućim fazonskim komadima kao i zaštitna cijev moraju se nakon ličenja temeljnom bojom u dva premaza izolirati dekorodal trakom u dva namota.
NO 50 | m | 42 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 80 | m | 6 |  |  | á |  |  | = | 0
11. Dobava i ugradnja cijevnih čeličnih lukova 90O, izrađenih od crnih čeličnih bešavnih cijevi Č.1212, prema standardu HRN C.B5.122 odnosno prema DIN 2605, sa spojnim i pričvrsnim materijalom. U cijenu uključeno čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom (2 x žutom) u dva premaza.
NO 50 | kom. | 9 |  |  | á |  |  | = | 0
12. Dobava i ugradnja redukcijskih komada crnih čeličnih bešavnih cijevi Č.1212, prema standardu HRN C.B5.122 odnosno prema DIN 2448, materijal prema DIN 1629. U cijenu uključeno čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom (2 x žutom) u dva premaza.
NO50/25 | kom. | 1 | [5 empty] | = | 0
13. Dobava i ugradnja izolirajućeg prirubničkog komada (dielektrična spojnica), kućište nerastavljive izvedbe iz čelika P265GH, EN 10216 dio 1 i 2 / St. 52.4, DIN 1630, izolirajuće ploče iz materijala HP 2061 prema normi DIN 7735, DIN 40605 i DIN 49606, brtvila iz starosno-otpornog Perbunana NBR 17014-3 po DIN 3535. Dimenzije prirubnica po EN 1514 dio 1. U cijenu uključene prirubnice, protuprirubnice, brtveni i spojni pribor.
Uzorak: tip kao IK-P, NO50, proizvod EUROPA PROJEKT PLIN, Hrvatska
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 50 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
OSTALO
14. Dobava i ugradnja PE trake za označavanje plinovoda, žute boje s natpisom «POZOR PLINOVOD». Širina trake iznosi 80 mm. Traku treba postaviti 40 cm iznad cijevi u ravnini simetrale cijevi.
m |  | 6 |  |  | á |  |  | = | 0
15. Dobava i ugradnja detektibilne trake namjenjene za detektiranje plinovoda u zemlji (terenu). Traku treba postaviti iznad ukopane plinske cijevi u ravnini simetrale cijevi. Traka je standardne izvedbe. U cijenu uračunat sav potrebni alat i pribor za postavljanje trake.
m |  | 6 |  |  | á |  |  | = | 0
16. Dobava i ugradnja protupožarnih aparata na suhi prah. U cijenu uračunat ovjesni i pričvrsni pribor.
Uzorak: tip kao S-6, proizvod PASTOR, Hrvatska
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
17. Dobava i ugradnja protupožarnih aparata na CO2. U cijenu uračunat ovjesni i pričvrsni pribor.
Uzorak: tip kao CO2 - 5, proizvod PASTOR, Hrvatska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO INSTALACIJA PLINA (st. 2.1.) | [7 empty] | = | 0
2.2. INSTALACIJA VENTILACIJE
1. Dobava i ugradnja vanjske fiksne dozračne rešetke, komplet s ovjesnim, pričvrsnim i brtvenim priborom.
Uzorak: tip kao AFŽM 597 x 497 mm, proizvod KLIMAOPREMA, Hrvatska
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
2. Dobava i ugradnja vanjske fiksne odzračne rešetke, komplet s ovjesnim, pričvrsnim i brtvenim priborom.
Uzorak: tip AFŽM 797 x 297 mm, proizvod KLIMAOPREMA, Hrvatska
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO INSTALACIJA VENTILACIJE (st. 2.2.) | [7 empty] | = | 0
2.3. OSTALI RADOVI
1. Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
2. Usluge ovlaštenih servisera uređaja i opreme obuhvaćenih u specifikaciji materijala.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
3. Ispitivanje funkcionalnosti svakog elementa sustava ventilacije kao i cijelog sustava te probni pogon.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
4. Pribavljanje certifikata i dokaza kvalitete, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja (buka, mikroklima, broj izmjena zraka, temperature...) i inspekcijski pregledi nadležnih službi ("Ex" agencija, MUP, Energo, zaštita na radu...) nakon izvedbe radova kako bi se dobila uporabna dozvola.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
5. Obavještavanje o početku radova nadležne inspekcije i koncesionara plina. Radove na uličnom priključku u potpunosti izvesti u dogovoru i uz prisustvo predstavnika lokalnog distributera plina.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
6. Rendgensko snimanje elektrofuzijskih spojeva cca. 1 kom. na polietilenskoj cijevi (100%) i čeličnim cijevima plinske instalacije (5%) na cjevovodu promjera NO50, duljine cca. 36 m, te izdavanje odgovarajućih potvrda. Ukoliko se pokaže da je neki zavar u 5% ispitanih zavara na čeličnoj cijevi bio nezadovoljavajući regensko snimanje treba napraviti na svim zavarima (100%). Od rengenskog ispitivanja spojeva na čeličnim cijevima može se odustati samo uz pismenu suglasnost lokalnog koncesionara plina.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
7. Ispitivanje kompletne plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost zrakom ili inertnim plinom (dušikom) te izdavanje odgovarajućih potvrda.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
8. Prvo punjenje sa prirodnim plinom od strane ovlaštene organizacije tj. koncesionara.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
9. Ispitivanje i podešavanje, tlačna proba, topla proba, funkcionalni i probni pogon plamenika.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
10. Punjenje sustava grijanja, odzračivanje, hladna i topla proba, ispitivanje funkcionalnosti svakog od elemenata sustava kao i cijelog sustava te probni pogon.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
11. Sitno štemanje i probijanje te ostala građevinska pripomoć.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
12. Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
13. Primopredaja izvedenih radova, predaja dokaza kvalitete, certifikata i jamstvenih listova, regulacija, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
14. Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovješeno na zid kotlovnice.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
15. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u 2000 u dva uvezana primjerka i na CD-u.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (st. 2.3.) | [7 empty] | = | 0
II. FAZA
1. DEMONTAŽNI RADOVI
1.1. INSTALACIJA GRIJANJA
1. Pražnjenje kompletnog sustava centralnog grijanja u kotlovnici radi demontaže postojeće opreme i armature te ugradnje nove.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
2. Demontaža postojećeg toplovodnog kotla na ekstra-lako lož ulje ip ZV 230, proizvod TVT Maribor, Slovenija. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice, na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
3. Demontaža postojećeg spremnika tople potrošne vode kapaciteta cca. 600 l. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice, na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
4. Demontaža postojećeg plinskog plamenika tip WG30N/1-C izv. ZM-LN, proizvod WEISHAUPT, Njemačka. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru do ponovne ugradnje. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
5. Demontaža postojeće dimnjače kotla Ø200 mm, dužine cca. 3,5 metara. U cijenu uračunata demontaža pripadajuće izolacije od mineralne vune i plašta od pocinčanog čeličnog lima. Ovjes i glavne nosače treba nakon demontaže pregledati, eventualno popraviti i prilagoditi za montažu nove dimnjače. Radovi obuhvaćaju rezanje, rastavljanje, skidanje, te transport na deponij. Sve radove usuglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
6. Demontaža postojeće dvije cirkulacijske pumpe tip CT 807, snage 2,2 kW, proizvod IMP, Slovenija. U cijeni uračunata demontaža ovjesa i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
7. Demontaža postojećeg polaznog i povratnog kolektora NO80. U cijeni uračunata demontaža ovjesa i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
8. Demontaža kompletnog postojećeg cjevovoda prostora kotlovnice, do ulaska postojećih cijevi u zidove kotlovnice. U cijeni uračunata demontaža ovjesa i pripadajuće armature. Predvidjeti iznošenje izvan kotlovnice na mjesto definirano po Investitoru. Sve radove usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Obavezan uvid na licu mjesta. Obračunati rad, materijal i transport.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA (st. 1.1.) | [7 empty] | = | 0
2. MONTAŽNI RADOVI
2.1. INSTALACIJA GRIJANJA
1. Dobava i ugradnja niskotemperaturnog kotla s troprolaznim sustavom dimnih plinova kao tip kao Vitoplex 200 SX2, kapaciteta 270 kW, proizvod Viessmann Njemačka, sljedećih karakteristika:
Učin kotla: |  |  |  | 270 kW
Sustav grijanja: |  |  |  | 80/60°C
Dozvoljeni pogonski predtlak: |  |  |  | 4 bar
Gabariti kotla: |  |  |  | 1.730 x 905 x 1.460 mm
Težina kotla: |  |  |  | 680 kg
Sadržaj vode: |  |  |  | 400 l
Uz zidni plinski kondenzacijski uređaj dobavlja se i ugrađuje:
Digitalna regulacija kruga kotla i kruga grijanja vođena vremenskim prilikama kao tip kao Vitotronic 300 GW2, proizvod VIESSMANN, Njemačka.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
2. Dobava i ugradnja digitalnog regulatora kruga grijanja vođenog vremenskim prilikama za regulaciju maksimalno tri kruga grijanja s mješačem i regulacijom temperature u spremniku ili za regulaciju dva kruga grijanja s mješačem i regulacijom sustava za punjenje spremnika sa mješačkom grupom.
Uzorak: tip kao Vitotronic 200 –H HK3W, proizvod VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
3. Dobava i ugradnja LON komunikacijskog modula za povezivanje regulatora tipova kao Vitotronic 300 GW2 i Vitotronic 200 – H HK3W. U cijenu je uključen spojni vod za izmjenu podataka kao i LON priključni otpor.
Uzorak: proizvod kao VIESSMANN, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
4. Dobava i ugradnja dimnjače izrađene od čeličnog lima debljine 4 mm, U cijenu uračunata izrada nosača i ovjesa (glavni postojeći nosači mogu se koristiti ako su u dobrom stanju), izrada dilatacijskih spojeva, revizijskog okna dimenzija 150x150 mm, prijelaznog komada sa Ø200 mm na Ø300mm, duljine 150 mm i izolacija od mineralne vune debljine 50 mm zaštićena u omotu od aluminijskog lima debljine 1,2 mm. Prije priključenja dimnjače na postojeći dimnjak potrebno ishoditi atest od ovlaštene organizacije.
kg | 120 |  |  |  | á |  |  | = | 0
5. Dobava i ugradnja neizravno zagrijavanog spremnika potrošne tople vode.Vertikalni okrugli spremnik potrošne tople vode s čeličnim spremnikom zaštićenim od korozije, sa Ceraprotect pocakljenjem, toplinskom izolacijom od mekane poliuretanske pjene, dodatnom katodnom zaštitom preko magnezijske anode anodom, termometrom, NTC senzorom spremnika; neizravno grijan, s toplovodnom grijalicom (izmjenjivačem) kapaciteta max. 123 kW, sljedećih karakteristika:
Volumen spremnika potrošne tople vode: | [6 empty] | 750 l
Volumen ogrijevne vode: | [6 empty] | 28,1 l
Površina grijalice: | [6 empty] | 3,7 m2
Dozvoljeni predtlak u vodenom dijelu: | [6 empty] | 10 bar
Dozvoljeni predtlak u ogrijevnom dijelu: | [6 empty] | 25 bar
Trajni kapacitet tople vode (tpol=90°C; 10/45°C, 5,0 m3/h): | [6 empty] | 3.022 l/h
Trajni kapacitet tople vode (tpol=90°C; 10/60°C, 5,0 m3/h): | [6 empty] | 1.754l/h
Iskoristiva količina tople vode bez naknadnog punjenja
(tak=60°C; ttv=60°C): | [6 empty] | 500 l
Protok ogrijevne vode (123 kW): | [6 empty] | 5.000 l/h
Pad tlaka (123 kW; 5,0 m3/h): | [6 empty] | 13 kPa
Priključak polaznog i povratnog voda: | [6 empty] | 1” 1/4, navoj
Priključak hladne vode/ispust: | [6 empty] | 1” 1/4, navoj
Priključak tople vode: | [6 empty] | 1” 1/4, navoj
Cirkulacijski priključak: | [6 empty] | 3/4“, navoj
Visina: | [6 empty] | 2.050 mm
Promjer: | [6 empty] | Ø960 mm
Težina u praznom stanju: | [6 empty] | 280 kg
Uzorak: tip kao Vitocell V 100, proizvod Viessmann, Njemačka.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
6. Dobava i ugradnja zatvorene prolazne ekspanzijske posude za sustav grijanja pitke vode u spremniku potrošne tople vode. Posuda se ugrađuje na ulazu hladne vode u spremnik. U cijenu je uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor. Karakteristike posude su sljedeće:
p0 = 3,7 bar
pa = 4,0 bar
pmax = 10,0 bar
VD = 1,7 m3/h
Vn = 50 l
d = 587 mm
h = 317 mm
priljučci: 2 x NO25
Uzorak: tip kao Aquapresso ADF 50.10, PNEUMATEX Švicarska
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
7. Dobava i ugradnja elektronske pumpe za ugradnju u krug grijanja PTV (CP-1). U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni, spojni, stezni i brtveni pribor, holenderi, redukcije i fazonski komadi. Crpka je sljedećih karakteristika:
Q = 2.400 l/h
∆P = 70 kPa
N = 9-130 W
I = 0,13-1,20 A
U = 1 x230 V
priljučak: NO25
pmax = 10,0 bar
tpodručje = -10 do 110°C
m = 4,1 kg
Uzorak: tip kao Siriux master 25-60, proizvod SALMSON, Francuska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
8. Dobava i ugradnja elektronske pumpe za ugradnju u krug grijanja bajte (CP-2). U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni, spojni, stezni i brtveni pribor, holenderi, redukcije i fazonski komadi. Crpka je sljedećih karakteristika:
Q = 900 l/h
∆P = 100 kPa
N = 9-190 W
I = 0,13-1,30 A
U = 1 x230 V
priljučak: NO25
pmax = 10,0 bar
tpodručje = -10 do 110°C
m = 4,1 kg
Uzorak: tip kao Siriux master 25-65, proizvod SALMSON, Francuska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
9. Dobava i ugradnja elektronske pumpe za ugradnju u krug grijanja gimnastičke dvorane (CP-3). U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni, spojni, stezni i brtveni pribor, holenderi, redukcije i fazonski komadi. Crpka je sljedećih karakteristika:
Q = 2.050 l/h
∆P = 100 kPa
N = 9-190 W
I = 0,13-1,30 A
U = 1 x230 V
priljučak: NO25
pmax = 10,0 bar | [5 empty] | -1.2
tpodručje = -10 do 110°C
m = 4,1 kg
Uzorak: tip kao Siriux master 25-65, proizvod SALMSON, Francuska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
10. Dobava i ugradnja elektronske pumpe za ugradnju u krug grijanja svačionica (CP-4). U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni, spojni, stezni i brtveni pribor, holenderi, redukcije i fazonski komadi. Crpka je sljedećih karakteristika:
Q = 620 l/h
∆P = 70 kPa
N = 9-130 W
I = 0,13-1,20 A
U = 1 x230 V
priljučak: NO25
pmax = 10,0 bar
tpodručje = -10 do 110°C
m = 4,1 kg
Uzorak: tip kao Siriux master 25-60, proizvod SALMSON, Francuska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
11. Dobava i ugradnja elektronske pumpe za ugradnju u krug grijanja I. Kata (CP-5). U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni, spojni, stezni i brtveni pribor, holenderi, redukcije i fazonski komadi. Crpka je sljedećih karakteristika:
Q = 1.410 l/h
∆P = 100 kPa
N = 9-190 W
I = 0,13-1,30 A
U = 1 x230 V
priljučak: NO25
pmax = 10,0 bar
tpodručje = -10 do 110°C
m = 4,1 kg
Uzorak: tip kao Siriux master 25-65, proizvod SALMSON, Francuska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
12. Dobava i ugradnja elektronske pumpe za ugradnju u krug grijanja plesne dvorane (CP-6). U cijenu uračunat sav ovjesni, pričvrsni, spojni, stezni i brtveni pribor, holenderi, redukcije i fazonski komadi. Crpka je sljedećih karakteristika:
Q = 1.970 l/h
∆P = 100 kPa
N = 9-190 W
I = 0,13-1,30 A
U = 1 x230 V
priljučak: NO25
pmax = 10,0 bar
tpodručje = -10 do 110°C
m = 4,1 kg
Uzorak: tip kao Siriux master 25-65, proizvod SALMSON, Francuska.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
13. Dobava i ugradnja troputnog regulacijskog ventila s elektromotornim pogonom za ugradnju u sustav grijanja bajte (RV-1). U cijenu uključeni holenderi, ostali potrebni fazonski komadi, brtveni, stezni i pričvrsni pribor. Ventil je slijedećih karakteristika:
V = 900 l/h
Kvs = 2,5
∆P = 15 kPa
priljučak: NO20
U = 230 V
Uzorak: tip kao V5833A3009 / M6410L2023, proizvod HONEYWELL, Amerika.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
14. Dobava i ugradnja troputnog regulacijskog ventila s elektromotornim pogonom za ugradnju u sustav grijanja gimnastičke dvorane (RV-2). U cijenu uključeni holenderi, ostali potrebni fazonski komadi, brtveni, stezni i pričvrsni pribor. Ventil je slijedećih karakteristika:
V = 2.050 l/h
Kvs = 6,3
∆P = 9,5 kPa
priljučak: NO25
U = 230 V
Uzorak: tip kao V5833A2084 / M6410L2023, proizvod HONEYWELL, Amerika.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
15. Dobava i ugradnja troputnog regulacijskog ventila s elektromotornim pogonom za ugradnju u sustav grijanja svlačionica (RV-3). U cijenu uključeni holenderi, ostali potrebni fazonski komadi, brtveni, stezni i pričvrsni pribor. Ventil je slijedećih karakteristika:
V = 620 l/h
Kvs = 1,6
∆P = 14 kPa
priljučak: NO15
U = 230 V
Uzorak: tip kao V5833A1045 / M6410L2023, proizvod HONEYWELL, Amerika.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
16. Dobava i ugradnja troputnog regulacijskog ventila s elektromotornim pogonom za ugradnju u sustav grijanja I. kata (RV-4). U cijenu uključeni holenderi, ostali potrebni fazonski komadi, brtveni, stezni i pričvrsni pribor. Ventil je slijedećih karakteristika:
V = 1.410 l/h
Kvs = 4,0
∆P = 9,0 kPa
priljučak: NO20
U = 230 V
Uzorak: tip kao V5833A1060 / M6410L2023, proizvod HONEYWELL, Amerika
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
17. Dobava i ugradnja troputnog regulacijskog ventila s elektromotornim pogonom za ugradnju u sustav grijanja plesne dvorane (RV-5). U cijenu uključeni holenderi, ostali potrebni fazonski komadi, brtveni, stezni i pričvrsni pribor. Ventil je slijedećih karakteristika:
V = 1.972 l/h
Kvs = 6,3
∆P = 11,0 kPa
priljučak: NO25
U = 230 V
Uzorak: tip kao V5833A2084 / M6410L2023, proizvod HONEYWELL, Amerika
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kom. |  | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
18. Izrada i ugradnja sabirnika i razdjelnika vode u kotlovnici iz čelične bešavne cijevi iz Č.0000, prema HRN C.B5.226, za NP25, promjera NO100 (114,9x7,1 mm), kompletno sa spojnim, nosivim i brtvenim materijalom, te termičkom izolacijom od kamene vune, debljine 50 mm u plaštu od aluminijskog lima debljine 1 mm. Kolektori su opremljeni radnim prirubničkim priključcima, priključcima za hidrometar, i ispuste. U cijenu uključiti ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal. Karakteristike kolektora su:
Razdjelnik:
NO100 x 1.860 mm
1 radni priključak od NO65
2 radna priključka od NO40
2 radna priključka od NO32
1 radni priključak od NO25
1 priključak za hidrometar od NO15
1 priključak za ispust od NO15
Sabirnik:
NO100 x 1.440 mm
1 radni priključak od NO65
2 radna priključka od NO40
2 radna priključka od NO32
1 radni priključak od NO25
1 priključak za hidrometar od NO15
1 priključak za ispust od NO15
Uzorak: proizvod kao PIREKO Orosavje, Hrvatska
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
19. Dobava i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi iz Č.0000, prema HRN C.B5.226, za NP25, za razvod u kotlovnici. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, koljena, potrebne protuprirubnice za NP10, T komadi, redukcije i ostali fazonski komadi, čvrste i klizne točke, elektrode, acetilen i kisik, čišćenje i bojanje temeljnom bojom u dva premaza.
NO 25 (33,7x2,6)
m |  | 24 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 32 (42,4x2,6)
m |  | 42 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 40 (48,3x2,6)
m |  | 30 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 65 (76,1x2,9)
m |  | 18 |  |  | á |  |  | = | 0
20. Dobava i ugradnja termičke izolacije, za izoliranje svih cijevi, koljena i odzračnih lončića ogrijevne vode u toplinsko-rashladnoj podstanici od kamene vune u aluminijskoj foliji. Sve cijevi su dodatno zaštićene plaštom od aluminijskog lima debljine 1 mm, a izolacija je sljedećih karakteristika: grupa toplinske vodljivosti 040, klasa negorivosti: A1 prema HRN DIN 4102, negoriva.
Uzorak: tip kao tervol R, proizvod TERMIKA Novi Marof.
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 25 (33,7x2,6) - debljina 50 mm
m |  | 24 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 32 (42,4x2,6) - debljina 50 mm
m |  | 42 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 40 (48,3x2,6) - debljina 50 mm
m |  | 30 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 65 (76,1x2,9) - debljina 50 mm
m |  | 18 |  |  | á |  |  | = | 0
21. Dobava i ugradnja armature, NP 6. U cijenu uračunat sav spojni, pričvrsni, stezni i brtveni pribor, fazonski komadi te holenderi.
Kuglaste slavine:
NO 25 | kom. | 3 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 32 | kom. | 8 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 40 | kom. | 6 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 65 | kom. | 3 |  |  | á |  |  | = | 0
Nepovratni ventili:
NO 25 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 32 | kom. | 3 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 40 | kom. | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
Hvatači nečistoće:
NO 25 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 32 | kom. | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 40 | kom. | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 65 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
Slavine za punjenje i pražnjenje:
NO 15 | kom. | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 32 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
Sigurnosni ventili, Pi=4 bara:
NO 32 | kom. | 1 |  |  | á |  |  | = | 0
22. Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko uravnoteženje (balansirajući ventili), s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje, (s priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom. U cijenu uključen sav brtveni i spojni pribor te holenderi.
Uzorak: tip STAD, NP16, proizvod TA, Njemačka
Nudi se (tip i proizvod), opis jednakovrijednog proizvoda + dokaz jednakovrijednosti:
NO 25 | kom. | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 32 | kom. | 6 |  |  | á |  |  | = | 0
NO 40 | kom. | 4 |  |  | á |  |  | = | 0
23. Izrada i ugradnja odzračnih lonaca V = 2 litre, sa spojnim cjevovodom duljine cca. 8 m i kuglastom slavinom NO10 te sav spojni, ovjesni i pričvrsni pribor, čišćenje i ličenje temeljnom bojom u dva premaza. U cijenu uračunata termička izolacija pripadajućeg cjevovoda opisana u gornjim stavkama ovog troškovnika.
kom. |  | 12 |  |  | á |  |  | = | 0
24. Dobava i ugradnja termometara u metalnom kućištu za mjerno područje 0-120°C, za NP6. U cijenu uračunati brtveni i spojni pribor.
kom. |  | 14 |  |  | á |  |  | = | 0
25. Dobava i ugradnja hidrometra u metalnom kućištu za mjerno područje 0-10 MVS, za NP6. U cijenu uračunata pripadajuća trokraka slavina te brtveni i spojni pribor.
kom. |  | 2 |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA (st. 2.1.) | [7 empty] | = | 0
2.2. OSTALI RADOVI
1. Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
2. Usluge ovlaštenih servisera uređaja i opreme obuhvaćenih u specifikaciji materijala.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
3. Punjenje sustava grijanja, balansiranje, ispitivanje funkcionalnosti svakog elementa sustava grijanja kao i cijelog sustava te probni pogon.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
4. Pribavljanje certifikata i dokaza kvalitete, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja (buka, mikroklima, broj izmjena zraka, temperature...).
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
5. Ispitivanje i podešavanje, tlačna proba, topla proba, funkcionalni i probni pogon plamenika.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
6. Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
7. Primopredaja izvedenih radova, predaja dokaza kvalitete, certifikata i jamstvenih listova, regulacija, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
8. Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovješeno na zid kotlovnice.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
9. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u 2000 u dva uvezana primjerka i na CD-u.
kompleta | 1 |  |  |  | á |  |  | = | 0
UKUPNO OSTALI RADOVI (st. 2.2.) | [7 empty] | = | 0
3. REKAPITULACIJA
I. FAZA
1. DEMONTAŽNI RADOVI
1.1. UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA | [7 empty] | = | 0
1.2. UKUPNO INSTALACIJA TEKUĆEG GORIVA | [7 empty] | = | 0
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | = | 0
2. MONTAŽNI RADOVI
2.1. UKUPNO INSTALACIJA PLINA | [7 empty] | = | 0
2.2. UKUPNO INSTALACIJA VENTILACIJE | [7 empty] | = | 0
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | = | 0
SVEUKUPNI RADOVI (I. FAZA) | [7 empty] | = | 0
II. FAZA
1. DEMONTAŽNI RADOVI
1.1. UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA | [7 empty] | = | 0
UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | = | 0
2. MONTAŽNI RADOVI
2.1. UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA | [7 empty] | = | 0
2.2. UKUPNO OSTALI RADOVI | [7 empty] | = | 0
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | = | 0
SVEUKUPNI RADOVI (II. FAZA) | [7 empty] | = | 0
SVEUKUPNI RADOVI (I. i II. FAZA) | [7 empty] | = | 0

## Elektro_SRC_Zamet
10. TROŠKOVNIK
| Investitor | : | SD ZAMET
Obitelji Sušanj 2 - RIJEKA
| Građevina | : | KOTLOVNICA SD ZAMET
Obitelji Sušanj 2 - RIJEKA
| Naziv projekta | : | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PLINIFIKACIJE KOTLOVNICE
| Razina projekta | : | GLAVNI PROJEKT
| Projektant | : | GORAN KAUZLARIĆ, ing.el.
| Glavni projektant | : | BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj.
1. | OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE ELEKTROINSTALACIJA :
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima,
tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima,
normama i odredbama "Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07) kao i uputama
proizvođača materijala i opreme, te pravilima elektro struke.
Investitor je raspisom javnog nadmetanja definirao rokove faza i ukupni rok za završetak
radova kojem se mora prilagoditi operativna dinamika izvođenja i TERMINSKI PLAN.
Kod pripreme ponude ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove isporuke materijala i opreme,
rokove i način plaćanja, da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative,
a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala i opreme.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu
dokumentaciju, te procijeniti sve relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok
završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja
ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Posebnu pažnju posvetiti označavanju svih kabela i žila koji se odspajaju i opet spajaju
radi lakšeg i točnijeg ponovnog spajanja istih i dovođenja svih funkcija u prvobitno stanje.
Za svu demontiranu opremu koja više neće biti u upotrebi potrebno je dogovoriti se s
Investitorom da li se ista predaje Investitoru ili je istu potrebno odvesti na deponij Investitora.
Za opremu koja se predaje Investitoru potrebno je sastaviti primopredajni zapisnik.
Kod određenih stavki za izbor materijala i opreme definiran je "uzorak". Uzorak je
projektna norma za izbor stupnja kvalitete, trajnosti, funkcionalnosti, boje i dizajna.
Izvedbena alternativa može biti samo ona, koja odgovara "uzorku" ili je bolja,
a pod istom cijenom pogodbe. Za izmjene je ovlašten isključivo Investitor,
uz prethodno mišljenje projektanta i nadzornog inženjera.
Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili pisaću grešku u opisu stavaka troškovnika, za
Izvoditelja je obveza obaviti posao do potpune uporabe, bez dodatne naknade.
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude moraju biti
sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za
potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući :
- nabavu i transport na gradilište
- spajanje i montaža potrebne opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s
važećim tehničkim propisima
- izrada prateće radioničke dokumentacije
- građevinska pripomoć u vidu izrada prodora, štemanja i zatvaranja šliceva za polaganje
kabela, uključivo sa završnom građevin. obradom, izrada niša s ugradnjom i obzidavanjem
razvodnih ormara i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na el. instalaterske radove
- sav rad, glavni i pomoćni, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja,sav
unutarnji transport, te potrebna zaštita izvedenih radova.
- svi ostali radovi koji su posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu
izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju
korisniku, te pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu, itd.
Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova
moraju biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom
troškovnika traženo.
Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu
radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni,
što obvezuje izvođača radova da to učini.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitetu
predviđenu projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako
kako je predviđeno projektom.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvoditelj
radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove
ugovoriti s Investitorom.
Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
Izvoditelj je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve
štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i
osigurati gradilište.
Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio
ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se
obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
U troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom
i porezima ), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje,
sve fco montirano, prema projektnoj dokumentaciji, tj.u skladu s predmentnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i komplet.
pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i
istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu , potrebno je u skladu s propisima
ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na
uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju Investitoru, tj. korisniku.
Svi elementi sustava moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije u Hrvatskoj
Svi elementi domaće i strane proizvodnje koji su izrađeni u protuekplozijskoj
zaštiti koraju obvezno biti ispitani i opremljenima atestima domaće Ex Agencije.
Pri izvedbi instalacije obvezno je poštivati : HRN norme, DIN norme, IEC norme
2. | RAZVODNI ORMARI
Svim stavkama razvodnih ormara obuhvaćeno je :
- montaža razvodnih ormara na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u
razvodnom ormaru, označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama
- uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice
- unutarnje ožičenje razvodnog ormara
- označavanje svih elemenata prema izvedbenoj tropolnoj i strujnoj shemi
- u razvodni ormar potrebno je obvezno postaviti tropolnu i strujnu shemu izvedenog stanja
i to u najlonskoj zaštiti u odgovarajućoj pregradi
- uz RO mora biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu s hrvatskim propisima
- na vratima RO mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu,
oznaka sustava uzemljenja i vrste zaštite.
VAŽNA NAPOMENA :
1. | Radi boljeg sagledavanja obima posla i davanja ispravnije ponude savjetuje
se svim ponuditeljima da obiđu građevinu i utvrde činjenično stanje.
11.1. | I FAZA
11.1.1. | ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU
1. | Dobava, postavljanje i spajanje razvodnog ormara sigurnosti
kotlovnice "RO-SK" prema tropolnoj i strujnoj shemi (nacrt br. 4).
Razvodni ormar se isporučuje komplet ožičen i ispitan, te s
pripadajućom tropolnom i strujnom shemom izvedenog stanja.
RO je tvornički, izrađen od lima u zaštiti min. IP 43 i ličen
u boji RAL 7032, proizvod "Schrack" ili odgovarajuće.
Nazidne je izvedbe i sastoji se od jednog polja dimenzije
600x260x1000 mm, a postavlja se na zid na visini od 1000 mm
od poda u pomoćnom prostoru uz kotlovnicu.
U unutrašnjosti sadrži sklopne, zaštitne i vezne elemente,
a na vratima elemente upravljanja i signalizacije.
U cijenu razvodnog ormara obuhvaćeni su svi potrebni
pripadajući dijelovi limarije i sva oprema za izvedbu
prema specifikaciji, a sve za dovođenje u funkciju.
Svi kabeli koji ulaze u razvodni ormar moraju biti označeni.
U unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba
kraja tj. moraju nositi oznaku stezaljke na koju se spajaju.
Specifikacija :
| - 3-p niskonaponski prekidač 40 A (R 40) |  |  |  |  | kom | 1
kao tip MC1B-AE40, proizvod "Schrack",
a slijedećih karakteristika :
- prekidna moć 50 kA
- elektronski isklop i podešavanje 0,5 -1 In
- naponski okidač za priključak daljinskog isklopa
- produžna osovina odgov. duljine + ručka za vrata
- sav ostali potreban spojni pribor
| - sklopka 10 A, 0-1-, 1-p |  |  |  |  | kom | 2
| - preklopka 10 A, 1-0-2-, 1-p |  |  |  |  | kom | 2
| - zakretna preklopka 10 A, 1-0-2-, 1-p, povrat u 0 položaj |  |  |  |  | kom | 1
| - tipkalo uklopno zeleno, 230 V, 6 A, 1NO |  |  |  |  | kom | 1
| - pomoćni sklopnik 230V, 50Hz, 6 A, 2NO + 2 NC |  |  |  |  | kom | 1
| - pomoćni sklopnik 230V, 50Hz, 6 A, 2NO + 3 NC |  |  |  |  | kom | 1
| - pomoćni sklopnik 230V, 50Hz, 6 A, 8NO |  |  |  |  | kom | 1
| - multimod relej s LED diodom, 230V, 50Hz, 3CO, 6A |  |  |  |  | kom | 8
| - relej za nadzor napona 3x400V, 50Hz, 1CO, 6A |  |  |  |  | kom | 1
| - sklopnik 230V, 50Hz, 32A, 1NO |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 1-p, B 2 A |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 1-p, B 4 A |  |  |  |  | kom | 4
| - automatski prekidač 1-p, B 6 A |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 1-p, B 10 A |  |  |  |  | kom | 2
| - automatski prekidač 1-p, C 0,5 A |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 1-p, C 10 A |  |  |  |  | kom | 2
| - automatski prekidač 1-p, C 16 A |  |  |  |  | kom | 2
| - automatski prekidač 3-p, C 25 A |  |  |  |  | kom | 1
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje + automatski |  |  |  |  | kom | 2
prekidač ZUDS + AP C16/0,03 A, 2-p
| - signalna sijalica LED, 230 V, 50 Hz, 2 W, zelena |  |  |  |  | kom | 3
| - signalna sijalica LED, 230 V, 50 Hz, 2 W, crvena |  |  |  |  | kom | 2
| - signalna sijalica LED, 230 V, 50 Hz, 2 W, bijela |  |  |  |  | kom | 1
| - signalna sijalica LED, 230 V, 50 Hz, 2 W, bijela |  |  |  |  | kom | 1
| - vremenski mehanizam s dnevnim i tjednim programom |  |  |  |  | kom | 1
V86/2 QRTUWU, 230V, 50Hz, 1CO, rezervno napajanje
| - jednofazna priključnica 230V, 50Hz, 16A, IP44, n/ž |  |  |  |  | kom | 1
| - fluo sijalica s priključnicom, 230V, 50Hz, |  |  |  |  | kom | 1
| - stezaljka 6 mm2, smeđa |  |  |  |  | kom | 6
| - stezaljka 2,5 mm2, smeđa |  |  |  |  | kom | 20
| - komplet faznih sabirnica od vodiča 6 mm2, duljine 2 m |  |  |  |  | kpl | 1
| - sabirnica N duljine 0,5 m, E-Cu, 10x5 mm |  |  |  |  | kom | 1
komplet s potpornim izolatorima i nosačina
| - sabirnica Pe duljine 0,6 m, E-Cu, 10x5 mm |  |  |  |  | kom | 1
komplet s potpornim izolatorima i nosačina
| - bravica s ključem |  |  |  |  | kom | 1
| - držač dokumentacije A4 |  |  |  |  | kom | 1
| - uvodnice, ožičenje, kanali, izolaciono - zaštitne ploče, |  |  |  |  | kpl | 1
natpisne pločice, sitni el.instalacijski materijal
zaštita od slučajnog dodira svih dijelova pod naponom
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
2. | Radovi u postojećem razvodnom ormaru kotlovnice "RO-K"
prema slijedećem :
- odspajanje i demontaža osigurača na koji je povezano
tipkalo za daljinski isklop
-dobava, postavljanje i spajanje opreme prema specifikaciji :
| - glavna sklopka na vrata 25 A / 0-1 / 3-p |  |  |  |  | kom | 1
| - bimetal za područje 2,5 - 4 A |  |  |  |  | kom | 1
(služi za zaštitu novog plamenika)
- prežičenje postojeće i nove opreme za novi plamenik s
postojećeg trofaznog napajanja na novo jednofazno
- izrada otvora na vratima za glavnu sklopku
|  | komplet | 1 | a |  |  |  | 0 | 1 | ŕ | 12050000 | din | 12050000 | 12050000 | 5000
3. | Demontaža i odspajanje postojeće opreme tehnologije kotlovnice
koja više neće biti u funkciji prema niže navedenoj specifikaciji :
- razvodni ormar električnih grijača TPV dim. 300x200x800 mm
- tipkalo za isklop u nuždi - 1 kom
- kabeli - cca 70 m
- kabelske trase - cca 5 m
- plastične cijevi - cca 5 m
- ostali sitni instalacioni materijal (kpl 1)
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
4. | Dobava i postavljanje kabela prema slijedećoj specifikaciji.
Kabeli se polažu djelomično na kabelske trase i djelomično
u cijevima. U cijenu su uračunate i oznake kabela na oba
kraja prema tropolnoj i strujnoj shemi.
| LiYCY 4x1,5 | m | 25 | a |  |  | kn | 0
| PP-Y 3x1,5 | m | 150 | a |  |  | kn | 0
| PP-Y 4x1,5 | m | 5 | a |  |  | kn | 0
| PP00-Y 3x1,5 | m | 260 | a |  |  | kn | 0
| PP00-Y 5x6 | m | 100 | a |  |  | kn | 0
5. | Dobava i postavljanje savitljivih čeličnih cijevi za zaštitu kabela
od mehaničkih oštećenja prema specifikaciji :
| # 12 | m | 2 | a |  |  | kn | 0
| # 16 | m | 2 | a |  |  | kn | 0
6. | Dobava i postavljanje kabelskih trasa prema specifikaciji.
U cijenu je uračunat sav pribor za montažu trasa zajedno s
poklopcima i nosačima.
PLASTIČNE
| 20x20 mm | m | 10 | a |  |  | kn | 0
| 60x40 mm | m | 80 | a |  |  | kn | 0
METALNE
| PNK 50 | m | 35 | a |  |  | kn | 0
| PNK 100 | m | 15 | a |  |  | kn | 0
| PNK 200 | m | 7 | a |  |  | kn | 0
| PNK 300 | m | 5 | a |  |  | kn | 0
7. | Dobava i postavljanje isključnog tipkala tip kao JPr 10 ili slično,
za vanjsku montažu u zaštiti IP 54.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
8. | Dobava i postavljanje kompleta sustava za detekciju prirodnog
plina prema niže navedenoj specifikaciji, sve proizvod "Auer"
(isporučitelj "Merkantile" - Zagreb).
Komplet mora imati važeći cerifikat domaće Ex Agencije.
U cijenu je uključeno i ispitivanje, podešavanje i puštanje u rad
od strane ovlaštenog servisera Isporučitelja oprema i izdavanje
odgovarajućeg protokola.
Centralna jedinica se postavlja u pomoćnom prostoru uz
kotlovnicu, a detektor plina iznad plinske rampe kotla.
a) | centralna jedinica tip 9010 LCD sa slijedećim karakteristikama :
| - napajanje : | 230 V, 50 Hz
| - meh. zaštita : | IP 54
| - kučište : | kompaktno - ABS - montaža na zid
| - broj mj. glava : | 1
| - prikaz : | LCD display + signale lampice
| - izlazi : | 4 relejna (upozorenje, predalarm, alarm, greška)
|  | kom | 1
b) | mjerna glava tip D-7100 sa slijedećim karakteristikama :
| - meh. zaštita : | IP 54
| - kučište : | metalno, otporno na koroziju, specijalni premaz
| - uvodnica : | Pg 13,5
| - Ex zaštita : | Eex de IIC T5/T6
|  | kom | 1
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
9. | Dobava i postavljanje zidne rasvjetne armature sa slijedećim
karakteristikama, proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
| - napajanje : | 230 V, 50 Hz, 60 W, E 27
| - zaštita : | IP 43 (za unutarnju montažu)
| - materijal : | bakelitno kučište, CRVENO, opalno staklo
Služi za svjetlosnu signalizaciju nedozvoljenog stanja u
pomoćnom prostoru uz kotlovnicu.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
10. | Dobava i postavljanje mini zidne rasvjetne armature sa slijedećim
karakteristikama, proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
| - napajanje : | 230 V, 50 Hz, 60 W, E 14
| - zaštita : | IP 43 (za unutarnju montažu)
| - materijal : | bakelitno kučište, CRVENO, opalno staklo
Služi za svjetlosnu signalizaciju nedozvoljenog stanja u
stanu domara.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
11. | Dobava i postavljanje zidne rasvjetne armature sa slijedećim
karakteristikama, proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
| - napajanje : | 230 V, 50 Hz, 60 W, E 27
| - zaštita : | IP 54 (za vanjsku montažu)
| - materijal : | bakelitno kučište, CRVENO, opalno staklo,
zaštitna mreža
Služi za svjetlosnu signalizaciju nedozvoljenog stanja
iznad ulaza u kotlovnicu.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
12. | Dobava i postavljanje alarmne trube sa slijedećim karakteristikama,
proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
| - napajanje : | 230 V, 50 Hz
| - jakost zvuka : | 110 dB
| - zaštita : | IP 43 (za unutarnju montažu)
Služi za zvučnu signalizaciju nedozvoljenog stanja plina
u pomoćnom prostoru uz kotlovnicu.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
13. | Dobava i postavljanje alarmnog zvona sa slijedećim karakteristikama,
proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
| - napajanje : | 230 V, 50 Hz
| - jakost zvuka : | 50 dB
| - zaštita : | IP 43 (za unutarnju montažu)
Služi za zvučnu signalizaciju nedozvoljenog stanja plina
u stanu domara.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
14. | Dobava i postavljanje kompleta za kvitiranje zvučne signalizacije,
sve proizvod "VIMAR" ili odgovarajuće, prema specifikaciji,
a postavlja se u stanu domara.
- tipkalo - kod 16080 (crno)
- nadžbukna kutija za jedan modul
- nosač modula
- ukrasni okvir za nadžbuknu kutiju (plastični bijeli)
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
15. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake žute boje s
otisnutom oznakom uređaja (u crnoj boji) prema shemi.
|  | kom | 15 | a |  |  | kn | 0
16. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake žute boje s
otisnutom oznakom kabela (u crnoj boji) prema shemi.
Oznaka se postavlja na oba kraja kabela.
|  | kom | 34 | a |  |  | kn | 0
17. | Spajanje kabela na stezaljke uređaja i razvodnih ormara
prema specifikaciji :
- kabeli presjeka 0,75 - 2,5 mm2 (prosječan broj žila 4)
| spojeva | kom | 30 | a |  |  | kn | 0
- kabeli presjeka 6 mm2 (broj žila 5)
| spojeva | kom | 4 | a |  |  | kn | 0
18. | Spajanje kabela na stezaljke uređaja tehnološki vezanih uz
kotao i plamenik, koje obvezno izvodi ovlašteni serviser
plamenika "Weushaupt", prema specifikaciji :
- kabeli presjeka 0,75 - 1,5 mm2 (prosječan broj žila 4)
| spojeva | kom | 6 | a |  |  | kn | 0
19. | Elektroinstalaterski materijal i radovi vezani uz razna privremena
spajanja, prespajanja i opskrbu električnom energijom radi
omogućavanja privremenog rada dijela pogona kada isti nema
napajanje. Ovi radovi ovise o tempu rekonstrukcije, a prema
zahtjevu Investitora. U cijenu je uključeno i cca 5 n.s rada.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.1.2. | RASVJETA
1. | Dobava i postavljanje kabela prema slijedećoj specifikaciji.
Kabeli se polažu na kabelskim trasama.
U cijenu su uračunate i oznake kabela na oba kraja prema shemi.
| PP00-Y 3x1,5 | m | 20 | a |  |  | kn | 0
Dobava, postavljanje i spajanje slijedećih armatura
(zajedno s cijevima, starterima, prigušnicama, itd.)
2. | Protupanična rasvjetna armatura s fluo cijevi 18 W TC-L, kao tip
FLXE 118/2, u protueksplozijskoj zaštiti EEx d,e II CT6, komplet
s certificiranom kabelskom uvodnicom Re 16, autonomija rada
3 h, proizvod "TEP Ex".
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
Dobava, postavljanje i spajanje slijedećeg instalacionog materijala.
3. | Razvodna kutija u OG izvedbi, 2,5 mm2, 380 V, polistiren, IP 55
šest otvora s uvodnicama, 80x80 mm, 5-polno razvodište,
kao tip RKP-2,5, proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
4. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake žute boje s
otisnutom oznakom uređaja (u crnoj boji) prema shemi.
|  | kom | 3 | a |  |  | kn | 0
5. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake žute boje s
otisnutom oznakom kabela (u crnoj boji) prema shemi.
Oznaka se postavlja na oba kraja kabela.
|  | kom | 3 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.1.3. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Dobava i postavljanje trake FeZn 20x3 za IPMM položene po zidu.
U cijenu su uračunati i nosači postavljeni na razmaku od cca 1 m.
|  | m | 50 | a |  |  | kn | 0
2. | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P-Y 16 mm2 za premoštenje
metalnih masa uz upotrebu pocinčanih vijaka, matica i zupčastih
podloški. Prosječna dužina vodiča iznosi 1 m po spoju.
| spojeva | kom | 30 | a |  |  | kn | 0
3. | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P-Y 16 mm2 za premoštenje
navojnih spojeva instalacije vode i plina uz upotrebu odgovarajućih
pocinčanih obujmica, vijaka, matica i zupčastih podloški.
Prosječna dužina vodiča iznosi 0,5 m po spoju.
| spojeva | kom | 40 | a |  |  | kn | 0
4. | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P-Y 6 mm2 za povezivanje
vanjskih PE stezaljki Ex uređaja uz upotrebu pocinčanih vijaka,
matica i zupčastih podloški. Dužina vodiča iznosi 5 m po spoju.
| spojeva | kom | 3 | a |  |  | kn | 0
5. | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P-Y 16 mm2 za povezivanje
trake za IPMM kotlovnice na sabirnice PE u "RO-K,"RO-SK"
i vanjski ormar plina.
|  | m | 35 | a |  |  | kn | 0
6. | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P-Y 50 mm2 za premoštenje
između nosača krova i krova uz upotrebu pocinčanih vijaka,
matica i zupčastih podloški.
Prosječna dužina vodiča iznosi 0,5 m po spoju.
| spojeva | kom | 6 | a |  |  | kn | 0
7. | Dobava i postavljanje zupčastih podloški za premoštenje svih
postojećih prirubničkih spojeva cijevi vode (1 spoj po spoju cijevi).
Zupčaste podloške se postavljaju s oba kraja spoja.
Nakon izvedbe spoj označiti crvenom bojom.
Radove izvesti u dogovoru s Izvoditeljem strojarskih radova.
U cijenu je uključeno i demontaža i ponovna montaža jednog
vijka i matice na svakom prirubničkom spoju cijevi vode.
| spojeva | kom | 25 | a |  |  | kn | 0
8. | Dobava i postavljanje zupčastih podloški za premoštenje svih
novih prirubničkih spojeva cijevi (1 spoj po spoju cijevi).
Zupčaste podloške se postavljaju s oba kraja spoja.
Nakon izvedbe spoj označiti crvenom bojom.
Radove izvesti u dogovoru s Izvoditeljem strojarskih radova.
| spojeva | kom | 5 | a |  |  | kn | 0
9. | Izrada obujmica oko dimnjače dim. # 400 mm od 2
gotove perforirane prokorm trake dužine 1 m, s rupama
# 7 mm (kat. broj 9), proizvod "Hermi" ili odgovarajuće.
U cijenu je uračunat sav materijal i radovi za izradu.
|  | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
Dobava materijala i izvedba slijedećih spojeva.
10. | Spoj trake na traku (križnom spojnicom).
|  | kom | 10 | a |  |  | kn | 0
11. | Spoj trake FeZn 20x3 na metalne mase (varenjem ili vijčano).
|  | kom | 12 | a |  |  | kn | 0
12. | Spoj vodiča P-Y 16 mm2 na cijev plina i vode (obujmicom).
|  | kom | 5 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.1.4. | OBRTNIČKI RADOVI UZ IZVEDBU ELEKTROINSTALACIJE
1. | Izrada nosača od željeznih L profila za potrebe postavljanja
detektora plina na stropu kotlovnice (detektor se postavlja
okomito i 10 cm od stropa). U cijenu je uračunat sav
potreban materijal i radovi, uključujući miniziranje i bojenje.
|  | detektora | 2 | a |  |  | kn | 0
2. | Plinotijesno brtvljenje prolaza kabelskih trasa kroz zid između
Ex prostora (kotlovnica i ormar plina) i ne Ex prostora.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi.
| prolaza | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
3. | Dobava i postavljanje savitljivih rebrastih FC cijevi s dvostrukom
stijenkom prema specifikaciji, a za zaštitu kabela u zemlji.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi za postavljanje.
| # 110 / 90 mm | m | 12 | a |  |  | kn | 0
4. | Dobava i postavljanje trake za upozorenje.
|  | m | 25 | a |  |  | kn | 0
5. | Vodotijesno brtvljenje otvora cijevi za prolaz kabela na oba kraja.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi.
| otvora | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.1.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ IZVEDBU ELEKTROINSTALACIJE
1. | Strojno rezanje i razbijanje betonske površine debljine cca 0,1 m,
a u širini od 0,3 m. U cijenu su uključeni svi pripremni radovi.
|  | m' | 10 | a |  |  | kn | 0
2. | Ponovno betoniranje razbijene površine debljine 0,1 m u širini
od 0,3 m i zbijanje iste do odgovarajućeg nivoa. Betoniranu
površinu obraditi na način i do stupnja kao i prije razbijanja.
U cijenu su uključeni svi pripremni i završni radovi za dovođenje
u prvobitno stanje.
|  | m' | 10 | a |  |  | kn | 0
3. | Ručni iskop zemljanog ispod razbijene betonirane površine.
Rov je dim. 30x70 cm u zemlji IV kategorije.
|  | m' | 10 | a |  |  | kn | 0
4. | Ručno zatrpavanje rova dimenzije 30x60 cm, u slojevima
sitnim pa krupnijiom materijalom iz iskopa.
|  | m' | 10 | a |  |  | kn | 0
5. | Dobava pijeska 0-4 mm i izrada pješčane posteljice 2x10 cm.
|  | m3 | 0.6 | a |  |  | kn | 0
6. | Odvoz viška materijala na deponij, te završno čišćenje površine
do stupnja kao prije početka radova.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
7. | Probijanje i ponovno uređenje otvora kroz zid prosječne debljine
cca 30 cm za prolaz kabela. U cijenu je uračunat sav potreban
materijal i radovi za dovođenje otvora u prvobitno stanje.
|  | kom | 12 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.1.6. | OPREMA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA
1. | Dobava i postavljanje aparata za gašenje požara CO2 od 5 kg,
proizvod "PASTOR" Zagreb ili odgovarajući.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
2. | Dobava i postavljanje gumene prostirke dimenzije 1000x800 mm
koja se postavlja ispred razvodnih ormara.
|  | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
3. | Dobava i postavljanje oznake za opasnost od udara el. struje i
vrste (načina) zaštite zaštite od previsokog napona dodira.
|  | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.1.7. | ISPITIVANJA INSTALACIJE
1. | Provjeravanje električne instalacije prema normi HRN HD
60634-6:2007 od strane ovlaštene tvrtke.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
2. | Ispitivanje plinodetekcije od strane ovlaštene tvrtke i
izdavanje izvještaja.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
3. | Ispitivanje funkcionalnosti, puštanje u probni i trajni pogon,
obuka osoblja i sastavljanje primopredajnog zapisnika.
U cijenu je uključena i pripomoć serviseru pri ispitivanju funkcije
rada plamenika.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.1.8. | DOKUMENTACIJA
1. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u 3 primjerka
i na CD-u, a od strane ovlaštene osobe za projektiranje.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.1.9. | REKAPITULACIJA - I FAZA
11.1.1. | ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU | [5 empty] | kn | 0
11.1.2. | RASVJETA | [5 empty] | kn | 0
11.1.3. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE | [5 empty] | kn | 0
11.1.4. | OBRTNIČKI RADOVI UZ IZVEDBU EL. INSTALACIJE | [5 empty] | kn | 0
11.1.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ IZVEDBU EL. INSTALACIJE | [5 empty] | kn | 0
11.1.6. | OPREMA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA | [5 empty] | kn | 0
11.1.7. | ISPITIVANJE INSTALACIJE | [5 empty] | kn | 0
11.1.8. | DOKUMENTACIJA | [5 empty] | kn | 0
_______________
[5 empty] | UKUPNO |  | kn | 0
Važna napomena :
U tijeku je rekonstrukcija NN mreže HEP-a do postojećih GRP-a tribina i GRP-a doma.
Ukoliko se izvede novi NN priključak od novog KPO doma do postojećeg GRP-a doma novim
(zadovoljavajućim) kabelom predlaže se da se onda napajanje novog RO sigurnosti kotlovnice
“RO-SK” izvede iz postojećeg GRP doma umjesto iz postojećeg GRP tribina.
To se predlaže iz razloga jer postojeći NN priključak GRP-a doma (preko zračne mreže)
sada ne može prihvatiti vršnu snagu kotlovnice. Ovu izmjenu u napajanju treba dogovoriti i
uskladiti prije rekonstrukcije (plinifikacije) kotlovnice, a ovisno o stanju navedenih radova HEP-a.
11.2. | II FAZA
11.2.1. | ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU
1. | Dobava, postavljanje i spajanje razvodnog ormara kotlovnice
"RO-K" prema tropolnoj i strujnoj shemi (nacrt br. 5).
Razvodni ormar se isporučuje komplet ožičen i ispitan, te s
pripadajućom tropolnom i strujnom shemom izvedenog stanja.
RO je tvornički, izrađen od lima u zaštiti min. IP 43 i ličen
u boji RAL 7032, proizvod "Schrack" ili odgovarajuće.
Nazidne je izvedbe i sastoji se od jednog polja dimenzije
800x300x1200 mm, a postavlja se na zid na visini od 800 mm
od poda u kotlovnici.
U unutrašnjosti sadrži sklopne, zaštitne i vezne elemente, a na
vratima elemente upravljanja, te tehnološku shemu sustava
kotlovnice izrađenu na termo foliji. Signalizacija stanja uređaja
prikazana je pomoću dvobojnih led-dioda integriranih u tehnološkoj
shemi (grafičkoj aplikaciji) u boji, koja se postavlja na vrata RO.
U cijenu razvodnog ormara obuhvaćeni su svi potrebni pripadajući
dijelovi limarije i sva oprema za izvedbu prema specifikaciji,
a sve za dovođenje u funkciju, uključujući i grafičku aplikaciju,
Svi kabeli koji ulaze u razvodni ormar moraju biti označeni.
U unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba
kraja tj. moraju nositi oznaku stezaljke na koju se spajaju.
NAPOMENA :
U cijenu je uključena i izrada predloška tehnološke sheme koja
služi kao podloga za izradu grafičke aplikacije na termo foliji.
Na predložak tehnološke sheme potrebno je obvezno dobiti
suglasnost projektanta glavnog projekta.
Specifikacija :
| - glavna sklopka 32 A, 0-1-, 3-p, crna |  |  |  |  | kom | 1
| - sklopka 10 A, 0-1, 1-p |  |  |  |  | kom | 2
| - preklopka 10 A, 1-0-2-, 1-p |  |  |  |  | kom | 8
| - multimod relej s LED diodom MT32830, |  |  |  |  | kom | 16
230 V, 50Hz, 3CO, 6A
| - relej za nadzor napona 3x400V, 50Hz, 1CO, 6A |  |  |  |  | kom | 1
| - sklopnik 230V, 50Hz, 10A, 2NO |  |  |  |  | kom | 1
- motorna zaštitna sklopka s podesivom zaštitom od
preopterećenja i kratkog spoja i kontaktima 1NO + 1NC
s ručicom za ručni uklop / isklop, prema specifikaciji :
| - BES 00160 - za područje 2,5 - 4 A |  |  |  |  | kom | 1
| - dodatni pomoćni kontakt za MZS, 1NO + 1NC |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 1-p, B 2 A |  |  |  |  | kom | 2
| - automatski prekidač 1-p, B 4 A |  |  |  |  | kom | 6
| - automatski prekidač 1-p, B 6 A |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 1-p, B 10 A |  |  |  |  | kom | 4
| - automatski prekidač 1-p, C 6 A |  |  |  |  | kom | 6
| - automatski prekidač 1-p, C 10 A |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 1-p, C 16 A |  |  |  |  | kom | 3
| - automatski prekidač 2-p, B 2 A |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 2-p, B 6 A |  |  |  |  | kom | 1
| - automatski prekidač 3-p, C 16 A |  |  |  |  | kom | 2
| - pomoćni kontakt za automatski prekidač 1CO |  |  |  |  | kom | 12
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje + automatski |  |  |  |  | kom | 2
prekidač ZUDS + AP C16/0,03 A, 2-p
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje 25/0,03, 4-p |  |  |  |  | kom | 1
| - signalna sijalica LED dvobojna (zelena - crvena), 8V=, |  |  |  |  | kom | 10
| - otpornik 1kOhm |  |  |  |  | kom | 10
| - stabilizirani napajač / ispravljač za LED sijalice |  |  |  |  | kom | 1
ulaz 230V, 50Hz / izlaz 1,5 -12 V=, 1 A
| - odvojni naponski trafo 230V, 50Hz / 24V, 50Hz, 100VA |  |  |  |  | kom | 1
| - priključnica 24V, 50Hz, 16A, IP44, n/ž |  |  |  |  | kom | 1
| - jednofazna priključnica 230V, 50Hz, 16A, IP44, n/ž |  |  |  |  | kom | 1
| - trofazna priključnica 3x400V, 50Hz, 16A, IP44, n/ž |  |  |  |  | kom | 1
| - fluo sijalica s priključnicom, 230V, 50Hz, |  |  |  |  | kom | 1
| - regulator vlage 230V, 50Hz, 30 - 100% vlage |  |  |  |  | kom | 1
| - otpornik grijač 230V, 50Hz, 30W |  |  |  |  | kom | 1
| - termostat ventilatora 230V, 50Hz, 0 - 600C |  |  |  |  | kom | 1
| - odsisni ventilator s filterom 230V, 50Hz, 20W |  |  |  |  | kom | 1
| - stezaljka 6 mm2, smeđa |  |  |  |  | kom | 3
| - stezaljka 2,5 mm2, smeđa |  |  |  |  | kom | 38
| - komplet faznih sabirnica od vodiča 6 mm2, duljine 2 m |  |  |  |  | kpl | 1
| - sabirnica N duljine 0,5 m, E-Cu, 10x5 mm |  |  |  |  | kom | 1
komplet s potpornim izolatorima i nosačina
| - sabirnica Pe duljine 0,6 m, E-Cu, 10x5 mm |  |  |  |  | kom | 1
komplet s potpornim izolatorima i nosačina
| - bravica s ključem |  |  |  |  | kom | 1
| - držač dokumentacije A4 |  |  |  |  | kom | 1
| - uvodnice, ožičenje, kanali, izolaciono - zaštitne ploče, |  |  |  |  | kpl | 1
natpisne pločice, sitni el.instalacijski materijal
zaštita od slučajnog dodira svih dijelova pod naponom
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
2. | Demontaža i odspajanje postojeće opreme tehnologije kotlovnice
koja više neće biti u funkciji prema niže navedenoj specifikaciji :
- razvodni ormar kotlovnice dim. 600x200x800 mm
- kabeli - cca 30 m
- kabelske trase - cca 10 m
- ostali sitni instalacioni materijal (kpl 1)
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
3. | Dobava i postavljanje kabela prema slijedećoj specifikaciji.
Kabeli se polažu djelomično na kabelske trase i djelomično
u cijevima. U cijenu su uračunate i oznake kabela na oba
kraja prema tropolnoj i strujnoj shemi.
| LiYCY 2x0,75 | m | 70 | a |  |  | kn | 0
| LiYCY 4x0,75 | m | 5 | a |  |  | kn | 0
| LiYCY 7x0,75 | m | 5 | a |  |  | kn | 0
| LiYCY 4x1,5 | m | 40 | a |  |  | kn | 0
| PP00-Y 3x1,5 | m | 155 | a |  |  | kn | 0
| PP00-Y 4x1,5 | m | 15 | a |  |  | kn | 0
| PP00-Y 5x1,5 | m | 30 | a |  |  | kn | 0
| PP00-Y 3x2,5 | m | 15 | a |  |  | kn | 0
4. | Dobava i postavljanje savitljivih čeličnih cijevi za zaštitu kabela
od mehaničkih oštećenja prema specifikaciji :
| # 12 | m | 10 | a |  |  | kn | 0
| # 16 | m | 30 | a |  |  | kn | 0
5. | Dobava i postavljanje kabelskih trasa prema specifikaciji.
U cijenu je uračunat sav pribor za montažu trasa zajedno s
poklopcima i nosačima.
METALNE
| PNK 50 | m | 10 | a |  |  | kn | 0
| PNK 100 | m | 10 | a |  |  | kn | 0
| PNK 200 | m | 7 | a |  |  | kn | 0
6. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake žute boje s
otisnutom oznakom uređaja (u crnoj boji) prema shemi.
|  | kom | 30 | a |  |  | kn | 0
7. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake žute boje s
otisnutom oznakom kabela (u crnoj boji) prema shemi.
Oznaka se postavlja na oba kraja kabela.
|  | kom | 75 | a |  |  | kn | 0
8. | Spajanje kabela na stezaljke uređaja i razvodnih ormara
prema specifikaciji :
- kabeli presjeka 0,75 - 2,5 mm2 (prosječan broj žila 4)
| spojeva | kom | 32 | a |  |  | kn | 0
- kabeli presjeka 6 mm2 (broj žila 5)
| spojeva | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
9. | Spajanje kabela na stezaljke uređaja tehnološki vezanih uz
plamenik i automatsku regulaciju kotla i grijanja, koje obvezno
izvodi ovlašteni serviser plamenika "Weishaupt" i regulacije
"Wiessman", prema specifikaciji :
- kabeli presjeka 0,75 - 1,5 mm2 (prosječan broj žila 4)
| spojeva | kom | 50 | a |  |  | kn | 0
10. | Elektroinstalaterski materijal i radovi vezani uz razna privremena
spajanja, prespajanja i opskrbu električnom energijom radi
omogućavanja privremenog rada dijela pogona kada isti nema
napajanje. Ovi radovi ovise o tempu rekonstrukcije, a prema
zahtjevu Investitora. U cijenu je uključeno i cca 10 n.s rada.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.2.2. | RASVJETA
1. | Demontaža i odspajanje postojeće opreme u kotlovnici :
- rasvjetna armatura s fluo cijevima - kom 4
- priključnice, prekidači, razvodne kutije - kom 3
- kabeli - cca 15 m
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
2. | Dobava i postavljanje kabela prema slijedećoj specifikaciji.
Kabeli se polažu na kabelskim trasama.
U cijenu su uračunate i oznake kabela na oba kraja prema shemi.
| PP00-Y 3-4x1,5 | m | 45 | a |  |  | kn | 0
Dobava, postavljanje i spajanje slijedećih armatura
(zajedno s cijevima, starterima, prigušnicama, itd.)
3. | Rasvjetna armatura izrađena od polistirola i kapom od metakrilata,
s fluo cijevima 2x36 W, grlo G 13, IP 54, kao tip LVP 236,
proizvod "Eltor" ili odgovarajuće.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 4 | a |  |  | kn | 0
4. | Zidna rasvjetna armatura na žarnu nit, E 27, 60 W, IP 54,
(za vanjsku montažu) bakelitno kučište, opalno staklo, zaštitna
mreža, proizvod "Eltor" ili odgovarajuće
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
Dobava, postavljanje i spajanje slijedećeg instalacionog materijala.
5. | Isklopni prekidač u OG izvedbi, 10 A, 250 V, 1-p, poliamid, IP 44,
kao tip MMS 12, proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 2 | a |  |  | kn | 0
6. | Serijski prekidač u OG izvedbi, 10 A, 250 V, 1-p, poliamid, IP 44,
kao tip MMS 13, proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
7. | Razvodna kutija u OG izvedbi, 2,5 mm2, 380 V, polistiren, IP 55
šest otvora s uvodnicama, 80x80 mm, 5-polno razvodište,
kao tip RKP-2,5, proizvod "TEP" ili odgovarajuće.
Tip ______________________
Proizvođač ______________________
|  | kom | 3 | a |  |  | kn | 0
8. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake žute boje s
otisnutom oznakom uređaja (u crnoj boji) prema shemi.
|  | kom | 12 | a |  |  | kn | 0
9. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake žute boje s
otisnutom oznakom kabela (u crnoj boji) prema shemi.
Oznaka se postavlja na oba kraja kabela.
|  | kom | 24 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.2.3. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P-Y 16 mm2 za premoštenje
metalnih masa uz upotrebu pocinčanih vijaka, matica i zupčastih
podloški. Prosječna dužina vodiča iznosi 1 m po spoju.
| spojeva | kom | 5 | a |  |  | kn | 0
2. | Demontaža postojećih premoštenja vodičem P-Y 16 mm2
prosječne dužine 1 m, te ponovna montaža istih nakon izvedbe
strojarskih radova.
| spojeva | kom | 10 | a |  |  | kn | 0
3. | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P-Y 16 mm2 za premoštenje
navojnih spojeva instalacije vode uz upotrebu odgovarajućih
pocinčanih obujmica, vijaka, matica i zupčastih podloški.
Prosječna dužina vodiča iznosi 0,5 m po spoju.
| spojeva | kom | 30 | a |  |  | kn | 0
4. | Demontaža postojećih premoštenja navojnih spojeva obujicom
i vodičem P-Y 16 mm2 prosječne dužine 0,5 m, te ponovna
montaža istih nakon izvedbe strojarskih radova.
| spojeva | kom | 30 | a |  |  | kn | 0
5. | Dobava i postavljanje zupčastih podloški za premoštenje svih
novih prirubničkih spojeva cijevi (1 spoj po spoju cijevi).
Zupčaste podloške se postavljaju s oba kraja spoja.
Nakon izvedbe spoj označiti crvenom bojom.
Radove izvesti u dogovoru s Izvoditeljem strojarskih radova.
| spojeva | kom | 5 | a |  |  | kn | 0
Dobava materijala i izvedba slijedećih spojeva.
6. | Spoj trake FeZn 20x3 na metalne mase (varenjem ili vijčano).
|  | kom | 7 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.2.4. | OPREMA ZAŠTITE NA RADU
1. | Dobava i postavljanje oznake za opasnost od udara el. struje i
vrste (načina) zaštite zaštite od previsokog napona dodira.
|  | kom | 1 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.2.5. | ISPITIVANJA INSTALACIJE
1. | Provjeravanje električne instalacije prema normi HRN HD
60634-6:2007 od strane ovlaštene tvrtke.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
2. | Ispitivanje funkcionalnosti, puštanje u probni i trajni pogon,
obuka osoblja i sastavljanje primopredajnog zapisnika.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.2.6. | DOKUMENTACIJA
1. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u 3 primjerka
i na CD-u, a od strane ovlaštene osobe za projektiranje.
|  | komplet | 1 | a |  |  | kn | 0
________________
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | kn | 0
11.2.7. | REKAPITULACIJA - II FAZA
11.2.1. | ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU | [5 empty] | kn | 0
11.2.2. | RASVJETA | [5 empty] | kn | 0
11.2.3. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE | [5 empty] | kn | 0
11.2.4. | OPREMA ZAŠTITE NA RADU | [5 empty] | kn | 0
11.2.5. | ISPITIVANJE INSTALACIJE | [5 empty] | kn | 0
11.2.6. | DOKUMENTACIJA | [5 empty] | kn | 0
_______________
[5 empty] | UKUPNO |  | kn | 0
11.3. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
11.1. | I FAZA | [5 empty] | kn | 0
11.2. | II FAZA | [5 empty] | kn | 0
[5 empty] | UKUPNO |  | kn | 0

## Građevinski_SRC_Zamet
TROŠKOVNIK POPRATNIH GRAĐEVINSKO
OBRTNIČKIH RADOVA
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Pažljivo probijanje otvora profila Ø 250-300 mm u zapadnom fasadnom zidu debljine cca 25,0 cm za prolaz plinske cijevi (ulaz plina u kotlovnicu). Radove izvesti prema detalju iz projekta sa uredno izvedenim brtvljenjem oko cijevi i završnom obradom zida. U cijenu treba uključiti i odvoz svog otpadnog materijala na gradski deponij.
Obračun po komadu otvora
| kom | 1 | a' | 0
2. | Pažljivo probijanje novog otvora na istočnom pročelju, za ugradbu ventilacione rešetke, sa pravilnim zasijecanjem stranica. Otvor se probija u zidu od opeke debljine cca 25 cm. Sav otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
Radove izvoditi pažljivo sa potrebnim podupiranjima i osiguranjima. Otvor se izvodi za ventilacionu rešetku koja ima svjetli otvor 60,0 x 50,0 cm.
Radove izvoditi prema detalju iz projekta.
U cijenu treba uključiti i laku pokretnu skelu.
Obračun prema komadu proboja.
| kom | 1 | a' | 0
3. | Pažljivo proširenje postojećeg otvora ulaznih jednokrilnih vrata kotlovnice za 10 cm u zidu debljine 25 cm.
Visina otvora ostaje ista.
Obračun po m'
| m' | 2.6 | a' | 0
4. | Demontaža postojećeg jednostrešnog pokrova kotlovnice izrađenog od sendvić trapeznog lima sa izolacijom zajedno sa pripadajućim opšavom i pričvrsnim priborom. Sav otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
Obračun po m2 pokrova.
| m2 | 27 | a' | 0
| UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  | 0
II | ZEMLJANI I ASFALTERSKI RADOVI
1. | Strojno ručni iskop rova širine 40 cm, dubine 100 cm za potrebe izvedbe projektiranog priključka plina u tlu bez obzira na kategoriju zemljišta sa okomitim zasijecanjem stranica. Materijal iz iskopa odložiti u stranu radi zatrpavanja rova, a višak materijala odvesti na gradski deponij. U cijenu treba uključiti i zaštitu od obrušavanja. Obračun po m3 idealnog presjeka rova.
Obračun po m2 idealnog presjeka rova.
| m3 | 6 | a' | 0
2. | Dotjerivanje dna rova, uz fino planiranje.
Obračun po m2 dna rova idealnog presjeka.
| m2 | 4 | a' | 0
3. | Dobava, raznošenje uzduž rova, ubacivanje u rov, te razastiranje posteljice od pijeska debljine 10 cm, te zasipanje cijevi pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun po m3 položenog pijeska po idealnom presjeku kanala.
| m3 | 1.2 | a' | 0
4. | Priprema, raznošenje uzduž rova, ubacivanje u rov, te zatrpavanje rova sitnim materijalom iz iskopa u sloju 30 cm iznad pješćanog sloja, te zatrpavanje do kraja preostalim materijalom iz iskopa na projektiranu visinu uz istovremeno sabijanje materijala u slojevima. Izvedba prema zadanom profilu rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala prema idealnom presjeku rova.
| m3 | 5.6 | a' | 0
5. | Pravilno zasijecanje dijela asfalta na kolniku radi izrade priključka plina, te ponovno asfaltiranje nakon završetka monterskih i zemljanih radova uz predhodnu pripremu tucaničke, uvaljane podloge koja je uključena u cijenu. Debljinu asfalta uskladiti sa postojećim asfaltom.
Obračun po m2 novog asfalta
| m2 | 14 | a' | 0
| UKUPNO ZEMLJANI I ASFALT. RADOVI |  |  | 0
III | BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje kučišta za vanjski zaštitni ventilirani plinski ormarić betonom MB 30 uključujući glatku oplatu i armaturu.
Kučište se sastoji od dvije bočne stranice, donjeg postolja i gornje ploče. Prednja stranica ostaje slobodna radi ugradbe ventiliranih vrata.
Vrata su posebno obrađena u stavci aluminijske bravarije.
Kučište se betonira uz ulični fasadni zid na zapadnom pročelju svlačionica Doma Zamet. Debljina stijenki kučišta ormarića iznosi 15,0 cm. Unutarnja mjera ormarića iznosi 240,0 x 140,0 cm dubine 46,0 cm. Sve izvesti prema detalju iz projekta.
Obračun po m3 betona
| m3 | 0.7 | a' | 0
2. | Dobetoniranje postojećeg betonskog postolja kotla, veličine 132,0 cm x 95,0 cm visine cca 8,0 cm na potrebnu mjeru od 150,0 cm x 95,0 cm x 8,0 cm u odgovarajućoj glatkoj daščanoj oplati.
U cijenu treba uključiti sav potreban materijal za međusobno povezivanje kao i završnu obradu cijelog postolja.
Obračun po kompletu izvedenih radova.
| komplet | 1 | a' | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  | 0
IV | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidarska obrada špaleta nakon proširenja otvora i prije ugradbe novih ulaznih vrata u zidu debljine 25 cm.
Obračun po m' špalete.
| m' | 6.5 | a' | 0
2. | Zidarska obrada špaleta nakon otvaranja novog otvora za ventilacionu rešetku u zidu debljine 25 cm.
Obračun po m' špalete.
| m' | 2.5 | a' | 0
3. | Popravak zidova grubom i finom žbukom na mjestima oštećenja, nakon demontaže instalacije i nakon zamjene pokrova.
Obračun po m2 uređene površine zidova.
| m2 | 10 | a' | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  | 0
V | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje dijelova fasadnih zidova oko novoprobijenog otvora za ventilacionu rešetku nakon zidarske obrade zida i ugradbe rešetke. Bojanje izvesti fasadnom bojom u tonu postojećih zidova.
Obračun po m2 obojanih površina
| m2 | 4 | a' | 0
2. | Bojanje zidova kotlovnice na kojima su se izvodili radovi disperzivnom bojom u bijelom tonu. Bojanje izvesti u dva sloja uz prethodno gletanje površina.
Obračun po m2 obojanih površina.
| m2 | 46 | a' | 0
3. | Ličenje postojećeg prozora kotlovnice uljanom bojom u tonu novih vrata uz sve potrebne predradnje (skidanje stare boje kitanje, otprašivanje, nanošenje antikorozivnog premaza) .
Veličina prozora iznosi 450,0 cm x 60,0 cm.
Obračun po komadu prozora
| kom | 1 | a' | 0
4. | Ličenje postojeće krovne čelične konstrukcije krova sastavljene od "U" profila (s vanjske strane kotlovnice), uljanom bojom u tonu ostale bravarije uključujući sve potrebne predradnje ( skidanje stare boje, otprašivanje, nanošenje antikorozivnog premaza).
Obračun po m' čeličnog profila.
| m' | 10 | a' | 0
| UKUPNO SOBOSL. LIČILAČKI RADOVI : |  |  | 0
VI | BRAVARSKI RADOVI
Aluminijska bravarija
1. | Dobava, izrada, doprema i ugradba vrata za zaštitni ventilirani plinski ormar na fasadnom zidu. Vrata treba izvesti od kvalitetnih aluminijskih profila, s odgovarajućim okovom, cilindar bravama i rukohvatima. Vrata moraju biti žute boje.
Ukupna veličina vrata iznosi cca 240,0 x 140,0 cm.
Vrata plinskog ormarića sastoje se od 3 vratna krila (1 jednokrilna i 1 dvokrilna).
Na jednokrilnom vratnom krilu mora biti ugrađeno i staklo veličine 40x40 cm.
Vratna krila su kompletno izvedena kao grilje radi potrebne ventilacije.
Vrata izvesti prema detalju iz projekta.
Radove izvesti prema projektu i detalju ormarića.
Točne izmjere provjeriti na licu mjesta.
Obračun po kompletu izvedenih i ugrađenih vrata.
| komplet | 1 | a' | 0
2 | Dobava, izrada, doprema i ugradba jednokrilnih vrata s nadsvjetlom, izrađenih od kvalitetnih aluminijskih profila sa odgovarajućim okovom, kvakom, cilindar bravom, samozatvaračem i mehanizmom za zaustavljanje vrata.
Veličina zidarskog otvora vrata iznosi 80x256cm. Vrata se sastoje od punog dijela krila sa ugrađenom rešetkom za ventilaciju, na visini 30 cm od poda, fiksnog ostakljenog dijela krila i ostakljenog nadsvjetla koje ima mogućnost otvaranja na otklon.
Ostakljenje je termopan staklom.
Vrata se ugrađuju na istočnom pročelju na mjestu postojećih, s toga u cijenu treba uključiti i demontažu postojećih vrata sa odvozom na mjesto koje odredi investitor.
Radove izvesti prema projektu i šemi (POZ 2). Boju odabire investitor.
Točne izmjere provjeriti na licu mjesta.
Obračun po komadu vrata.
| kom | 1 | a' | 0
Crna bravarija
3. | Preinaka postojećih dvokrilnih punih vrata s ugrađenim ventilacionim rešetkama na svakom krilu i ostakljenim nadsvjetlom.
Zidarski otvor vrata iznosi cca 178x203+50 cm.
Postojeće ventilacione rešetke zatvaraju se sa donje strane punom pločom do visine 30 cm od poda, dok se ostakljeno nadsvjetlo zamjenjuje ventilacionom rešetkom veličine 163,0 cm x 30,0 cm.
Radove izvesti prema projektu i šemi (POZ 1). Boju odabire investitor.
U cijenu treba uključiti i zamjenu okova, kvaku, cilindar bravu, samozatvarač i mehanizmom za zaustavljanje vrata.
Obračun po komadu vrata.
| kom | 1 | a' | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  | 0
VII | LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava, izrada, doprema i ugradba pokrova izrađenog od sendvič lima tipa "Trimo" ukupne debljine 10 cm. Pokrov se postavlja na postojeću čeličnu konstrukciju krova i proteže se i preko prolaza između kotlovnice i zgrade Doma.
Prolaz je širok cca 90 cm. U dijelu prolaza, uz fasadne zidove susjednih zgrada, treba pokrov odmaknuti od zida minimalno 6,0 cm radi ventilacije.
Pokrov mora imati vatrootpornost od 30 min.
U pokrovu treba ostaviti otvor za ugradbu odzračnog kanala veličine 100x25cm visine 65 cm. Otvor uskladiti sa položajem i dimenzijama odzračnog kanala.
U cijenu treba uključiti sav pričvrsni i brtveni materijal, završne lajsne, kutne profile i ostalo kako bi pokrov bio u funkciji.
Obračun po m2 pokrova uključujući sav potreban rad i materijal.
| m2 | 30 | a' | 0
2. | Dobava, izrada, doprema i ugradba odzračnog kanala sa odzračnom rešetkom izrađenog od plastificiranog čeličnog lima debljine 1,0 mm.
Ventilacioni kanal postavlja se vertikalno na postojeću čeličnu krovnu konstrukciju.
Kanal je sa gornje strane zatvoren dok na prednjoj strani mora imati otvor za ugradbu odzračne rešetke veličine 797x297 mm. Odzračna rešetka uključena je u troškovniku strojarskih instalacija.
Otvor treba uskladiti sa dobavljenom rešetkom.
Veličina kanala iznosi 1000x300x700mm.
Sve izvesti prema detalju iz strojarskog projekta i prema stvarnim izmjerama na licu mjesta.
Obračun po komadu kanala.
| kom | 1 | a' | 0
3. | Dobava, izrada, doprema i ugradba limenog opšava, od plastificiranog čeličnog lima debljine 1,0 mm u boji pokrova. Razvijena širina lima iznosi cca 45 cm. U cijenu treba uključiti i sav spojni i pričvrsni materijal. Točne mjere provjeriti na licu mjesta.
Obračun po m' opšava
| m' | 11 | a' | 0
4. | Dobava, izrada, doprema i ugradba horizontalnog polukružnog oluka od plastificiranog čeličnog lima debljine 1,0 mm. U cijenu treba uključiti sav spojni i pričvrsni materijal.
Obračun po m'
| m' | 6 | a' | 0
5. | Dobava, izrada, doprema i ugradba vertikalnog okruglog oluka Ø 100mm od plastificiranog čeličnog lima debljine 1,0 mm. U cijenu treba uključiti i sav spojni i pričvrsni materijal. Vertikalni oluk spaja se na postojeći odvod.
Obračun po m'
| m' | 3.5 | a' | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  | 0
VIII | RAZNI RADOVI
1. | Zamjena oštećenih zidnih, bijelih, keramičkih pločica s novima na mjestima oštećenja nakon zamjene instalacije.
Obračun po m2 zamjenjenih pločica.
| m3 | 4 | a' | 0
2. | Zamjena postojećeg podnog sifona novim sifonom koji mora biti potopni, plinotjesni. Radove izvesti pažljivo i uredno kako ne bi došlo do oštećenja postojećeg poda. U cijenu treba uključiti i završnu obradu poda oko novougrađenog podnog sifona.
Obračun po komadu sifona vel. cca 30x30.
| kom | 1 | a' | 0
3. | Postavljanje brtve na postojećim metalnim vratima zgrade Doma koja se nalaze u prolazu između kotlovnice i Doma. Vrata su veličine cca 100x210 cm.
Obračun po komadu vrata.
| kom | 1 | a' | 0
4. | Preinaka dvokrilnog dvostrukog prozora koji se nalazi na zgradi Doma u prolazu između kotlovnice i Doma (samo vanjska krila). Prozor je veličine 100x150 cm.
Na vanjskom dvokrilnom prozoru treba izvesti slijedeće: obična stakla zamijeniti armiranim, zabrtviti ih i silikonizirati; anulirati kvaku.
Obračun po komadu prozora
| kom | 1 | a' | 0
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  | 0
IX | HIDRANTSKA MREŽA
1. | Nabava , doprema i montaža vodovodne instalacije pocinčanim čeličnim cijevima profila NO 20, NO 25 i NO 32 kompletno sa svim fazonskim komadima, redukcijom, spojnim i brtvenim materijalom. Cijena obuhvaća sav rad i materijal uključujući ispitivanje instalacije na pritisak. Cijevi će se voditi po zidu i ispod stropa.
Obračun po m' cijevi s fazonskim komadima.
NO 32
| m' | 6 | a' | 0
NO 25
| m' | 14 | a' | 0
NO 20
| m' | 3 | a' | 0
2. | Dobava, doprema i ugradba ostalih elemenata uključujući sav spojni i brtveni materijal.
Obračun po komadu.
Kuglasti ventil NO 20
| kom | 2 | a' | 0
Kuglasti venti NO 25
| kom | 4 | a' | 0
Kuglasti ventil NO 32
| kom | 1 | a' | 0
Sigurnosnii ventil NO 20
| kom | 1 | a' | 0
Nepovratni ventil NO 25
| kom | 1 | a' | 0
Nepovratni ventil NO 32
| kom | 1 | a' | 0
Regulator tlaka NO 25
| kom | 1 | a' | 0
Manometar s trokrakom slavinom (0-8 bara)
| kom | 2 | a' | 0
Hvatač nečistoće NO 25
| kom | 1 | a' | 0
3. | Dobava, doprema i postava izolacije cijevi hladne vode s parnom branom debljine 25 mm, uključujući i samoljepive trake kao i sav potreban priobor za pričvršćenje.
Obračun po m' cijevi
| m' | 20 | a' | 0
4. | Dobava, doprema i postava izolacije cijevi tople vode od mineralne vune u aluminijskom plaštu, debljine 40 mm, uključujući sav potreban pričvrsni materijal.
Obračun po m' cijevi
| m' | 7 | a' | 0
5. | Dobava, doprema i ugradba hidrantskog ormarića sa vratima, veličine 500x500x120 cm komplet sa univerzalnom mlaznicom sa slavinom, univerzalnom glavom, tlačnim crijevom od trevire dužine 15 m s požarnim ventilom, spojnicom i ostalim pričvrsnim priborom. Ormarić se pričvršćuje na betonski zid na propisanoj visini.
Obračun po komadu, komplet
| kom | 1 | a' | 0
6. | Izrada priključka na postojeću vodovodnu mrežu u kotlovnici sa svom potrebnom preinakom na licu mjesta.
| Komplet | 1 | a' | 0
7. | Ispitivanje zidnog protupožarnog hidranta na količinu vode i tlak, te izdavanje atesta.
| Komplet | 1 | a' | 0
| UKUPNO HIDRANTSKA MREŽA |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
II | ZEMLJANI I ASFALTERSKI RADOVI |  |  | 0
III | BETONSKI RADOVI |  |  | 0
IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
V | SOBOSLIKARSKO LIČLAČKI RADOVI |  |  | 0
VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
VII | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
VIII | RAZNI RADOVI |  |  | 0
IX | HIDRANTSKA MREŽA |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK IZGRADNJE
Investitor: | GRAD RIJEKA
KORZO 16, 51000 RIJEKA
Naziv građevine: | KOTLOVNICA SRC ZAMET
SVEUKUPNI RADOVI
1. STROJARSKI RADOVI |  |  | = | 0
2. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  | = | 0
3. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | = | 0
UKUPNO |  |  | = | 0
PDV (25%) |  |  | = | 0
SVEUKUPNO |  |  | = | 0
Mjesto i datum: |  | Ponuditelj: