## List1
T R O Š K O V N I K
NAPOMENA: Stavkama troškovnika je predviđena dobava, transport i montaža navedenih artikala, sav sitni pomoćni i brtveni materijal.
VODOVODNA INSTALACIJA
1. | Nabava, doprema i montaža čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi (unutarnja hidrantska PP mreža). Međusobno spajanje cijevi vršiti navojnim fitinzima, a brtvljenje kudeljnim vlaknom i lanenim uljem. Cijevi položene u podu izolirane su bitumeniziranom "dekorodal" trakom. Za cijevi hidrantske mreže predvidjeti premaz primerom i crvenim zaštitnim lakom u dva sloja. Obračun po m ugrađene cijevi.
| NO 50 | m | 174
| NO 32 | m | 28
2. | Nabava, doprema i montaža višeslojnih PE-X cijevi, za radni pritisak 10 bara, kao sustav PE RT - Al - PE HD cijevi, proizvod "Herz", ili jednakovrijedno. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi potrebni za njihovu pravilnu montažu: potreban materijal za spajanje i ovješenje, te zaštitne cijevi sa brtvenim materijalom za mjesta prolaza instalacije vodovoda kroz konstruktivne zidove i po potrebi priručna skela. Pres fitinzi od mesinga otpornog na otcinčavanje, s dvostrukom O-brtvom, plastični izolacijski prsten i stezna čahura od nehrđajućeg čelika s kontrolnim otvorima za PE-X i višeslojne vezujuće plastika/metal cijevi namijenjeni za sanitarne instalacije klase primjene 1, 2, 4 i 5 prema ISO10508.Cijevi su predviđene u svim razvodima sanitarne vode u objektu.
| NO 32 | m | 128
| NO 25 | m | 52
| NO 20 | m | 75
| NO 15 | m | 95
3. | Nabava, doprema i montaža toplinske izolacije s parnom branom tipa "Armaflex AC" debljine 9 mm, povezana ljepilom i ljepivom trakom, za cijevi vođene u podu i one postavljene u instalacionim šahtovima, zajedno s originalnim izolacijskim obujmicama na mjestima vješanja cjevovoda.
| NO 32 | m | 56
| NO 25 | m | 56
| NO 20 | m | 106
| NO 15 | m | 163
4. | Nabava, doprema i montaža toplinske izolacije s parnom branom tipa "Armaflex AC" debljine 19 mm, povezana ljepilom i ljepivom trakom, za cijevi vođene po podu kroz negrijane prostore, zajedno s originalnim izolacijskim obujmicama na mjestima učvršćenja cjevovoda.
| NO 32 | m | 35
| NO 25 | m | 35
| NO 20 | m | 12
5. | Nabava, doprema i montaža zaštitne izolacije tipa "Armaflex" "Tubolit SR-Plus", ili jednako vrijedno, povezanom ljepivom trakom, predviđene u razvodima u zidovima sanitarnih čvorova.
| NO 20 | m | 16
| NO 15 | m | 45
6. | Nabava, doprema i montaža zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi, predviđenih kao zaštita ("bužir") za cijevi iz st. 2, izolirane toplinskom izolacijom vođene u slojevima poda, unutar objekta .
| NO 32 | m | 40
| NO 25 | m | 40
| NO 20 | m | 40
| NO 15 | m | 10
7. | Nabava, doprema i montaža kuglastih navojnih slavina za vodovodnu instalaciju NP 10, s poniklovanom kapom i rozetom. a reguliranje na ključ, kromiran, sa kromiranom kapicom i rozetom uključivo brtvilo (na toploj vodi Fiber, a na hladnoj gumena brtva).
Obračun po ugrađenom komadu.
| NO 20 | kom | 12
| NO 15 | kom | 12
,
8. | Nabava, doprema i montaža kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s ručkom i ispustom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| NO 20 | kom | 5 | 145
| NO 15 | kom | 3 | 125
9. | Nabava, doprema i montaža kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s ručkom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| NO 32 | kom | 2 | 145
| NO 25 | kom | 1 | 125
| NO 20 | kom | 2 | 125
| NO 15 | kom | 1 | 125
10. | Nabava, doprema i montaža vodomjera s dva zaporna ventila od kojih je jedan s ispustom u svemu prema zahtjevima komunalnog poduzeća.
| NO 50 | kom | 1
| NO 32 | kom | 1 | 145
11. | Nabava, doprema i montaža ventila protivpovratnog toka, navojnog, za radni pritisak 16 bara, kao proizvod "WATTS", tip EA, ili jednako vrijedno. U stavci uračunata i dva kuglasta navojna ventila, od kojih ventil s tlačne strane ima testni priključak.
| NO 50 | kom | 1
| NO 32 | kom | 1
12. | Nabava, doprema i montaža ventila za regulaciju (smanjenje) pritiska u cjevovodu , navojnog, za radni pritisak 16 bara.
| NO 32 | kom | 1
13. | Nabava, doprema i montaža vodonepropusnog lijevanoželjeznog poklopca s okvirom dim 60x60 cm, s natpisom VODA.
| - za ispitno opterećenje 250 kN | kom | 1
14. | Nabava, doprema i montaža zidnog protupožarnog hidranta 50 mm u limenoj kutiji iz inoxa, dim. 50x50x14 cm s gumiranim crijevom i univerzalnom mlaznicom, kao tip HO-1, proizvod "STS Metal" Zagreb . Prednja strana hidranta su puna limena vrata iz inoxa, ili jednako vrijedno.
Obračun po ugrađenom kompletu.
| s 20 m crijeva | kom | 2
| s 15 m crijeva | kom | 4
15. | Nabava, doprema i montaža zidnog protupožarnog hidranta 50 mm u limenoj kutiji iz inoxa s 15 m gumiranog crijeva i univerzalnom mlaznicom, u donjem dijelu dio ormara za smještaj PPA S6 . Prednja strana su puna limena vrata iz inoxa.
Obračun po ugrađenom kompletu.
|  | kom | 3
16. | Nabava, doprema i montaža aparata za početno gašenje požara, točan broj prema elaboratu zaštite od požara, kao proizvod "Pastor" Zagreb, ili jednako vrijedno, na posebnim nosačima na zidu. Broj aparata uskladiti prema protivpožarnom elaboratu.
| - tip S6 | kom | 18
| - tip S9 u limenom ormariću od inoxa. | kom | 16
| - CO2 , 5 kg | kom | 4
17. | Protivpožarna brtvljenja na instalacijama vodovoda, prilikom prolaza cijevi iz jednog požarnog sektora u drugi. U stavku je potrebno uključiti pribavljanje atesta od ovlaštenog izvođača radova.
Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1
18. | Izvedba priključka hladne i tople vode, te cirkulacije na bojler za pripremu TPV.
| NO 32 | kom | 2
| NO 25 | kom | 1
19. | Nabava, doprema i montaža revizijskih vrata sa pritisnim zatvaračem, izrađena od pocinčanog čeličnog lima, po potrebi obojana po projektu interijera, kao proizvod Marley, ispred revizija.
| -dim. 25 x 25 cm | kom | 3
20. | Nosači cjevovoda iz čeličnih profila, sustava «Sikla», te "U" pocinčane obujmice za cijevi.
|  | kompl. | 1
21. | Razni montažni, brtveni i ostali sitni materijal
|  | kompl. | 1
22. | Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlačnom probom.
|  | m | 552
23. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
|  | m | 552
24. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g čistog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
|  | m | 552
25. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka na 1/2 točećih mjesta.
|  | kompl. | 1
26. | Ishođenje atesta za unutarnju hidrantsku mrežu od ovlaštene tvrtke.
|  | kompl. | 1
27. | Izrada spoja na javni vodovod, u svemu po uvjetima Komunalnog poduzeća, uključivo potrebne demontaže na postojećem cjevovodu, uz potrebna pražnjenja instalacije.
NO 50
| Izvodi Komunalno poduzeće | kompl. | 1
U k u p n o :
VERTIKALNA KANALIZACIJA
1. | Nabava, doprema i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi niske šumnosti, kao tip "Master 3", proizvod "PipeLife", spajanih međusobno naglavcima s gumenim prstenom, ili jednako vrijedno, uključivo potrebni pričvrsni materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
| ND 110 | m | 26
| ND 75 | m | 16
2. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 1.
| ND 110 | kom | 42
| ND 75 | kom | 15
3. | Nabava, doprema i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi , kao tip "HT", proizvod "PipeLife", spajanih međusobno naglavcima s gumenim prstenom, ili jednako vrijedno, uključivo potrebni pričvrsni materijal, za oduške vertikala i sl.
Obračun po m ugrađene cijevi.
| ND 110 | m | 4
| ND 50 | m | 34
4. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 3.
| ND 110 | kom | 2
| ND 50 | kom | 72
5. | Nabava, doprema i montaža pocinčanih spiro cijevi, spajanih međusobno fazonskim elementima, uključivo potrebni pričvrsni materijal, za oduške vertikala i sl. U stavci uključeno bojanje cijevi primerom i dva sloja laka u tonu prema izboru.
Obračun po m ugrađene cijevi.
| F 100 mm | m | 12
| F 80 mm | m | 8
6. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 5.
| F 100 mm | kom | 4
| F 80 mm | kom | 2
7. | Protivpožarna brtvljenja na instalacijama kanalizacije, prilikom prolaza cijevi iz jednog požarnog sektora u drugi. U stavku je potrebno uključiti pribavljanje atesta od ovlaštenog izvođača radova.
Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1
8. | Podna sifonska rešetka kao «top» sifon iz PP-a za sanitarne čvorove, kao tip HL 300 proizvod "Hutterer+Lechner" Austrija, ili jednako vrijedno.
| F 50 mm | kom | 2 | 320
9. | Podna sifonska rešetka kao tip HL 510 NPrG proizvod "Hutterer+Lechner" Austrija u kotlovnici, ili jednako vrijedno.
| F 100 mm | kom | 1 | 320
10. | Nabava, doprema i montaža revizijskih vrata sa pritisnim zatvaračem, izrađena od pocinčanog čeličnog lima, po potrebi obojana po projektu interijera, kao proizvod Marley ili jednakovrijedno, ispred revizija.
| -dim. 25 x 25 cm | kom | 3
11. | Nabava, doprema i montaža istrujne rešetke za montažu na kraju odušne vertikale, na fasadi, proizvod "Maico" ili jednakovrijedan proizvod. U stavku uključiti i građevinsku obradu proboja ventilacijske cijevi kroz zid.
Obračun po komadu.
| F 100 mm | kom | 2
| F 80 mm | kom | 1
12. | Nabava, doprema i montaža brtvene garniture za brtvljenje cijevi kod proboja ploče, kao tip HL.800/110, proizvod "Hutterer+Lechner" Austrija
|  | kom | 8
13. | Nosači cjevovoda iz čeličnih profila, uključivo izrada, čišćenje i vruće pocinčavanje.
|  | kompl. | 1
14. | Razni sitni montažni i brtveni materijal.
|  | kompl. | 1
16. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost.
|  | kompl. | 1
U k u p n o :
HORIZONTALNA KANALIZACIJA
1. | Nabava, doprema i montaža PVC ili PP kanalizacijskih cijevi oznake prema HRN EN 1401-1 I 1451-1 , međusobno spajanih originalnim kolčacima s gumenim brtvama, uključivo potrebni pričvrsni materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
| D 160 | m | 40
| D 110 | m | 18
| D 75 | m | 2
2. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 1.
| D 160 | m | 10
| D 110 | m | 20
| D 75 | m | 2
3. | Nabava, doprema i montaža gravitacijskih rebrastih (korugiranih) kanalizacijskih cijevi od PP-a, s dvostrukom stijenkom, za vanjsku kanalizaciju, SN8, kao tip „PRAGMA“, proizvod „Pipe Life“ , prema normi HR EN 1401-1. Cijevi su profilirane vanjske stijenke i glatke unutrašnje. Cijevi moraju biti minimalne obodne krutosti SN8 (8kN/m2), te načina spajanja pomoću zasebne spojnice i gumene brtve. Troškovnička stavka obuhvača komplet koji čini cijev, spojnica i dbije brtve. Cijevi se polažu na predhodno izvedenu posteljicu od pijeska u padu prema revizijskim oknima. Cijevi se polažu u projektiranom padu. Spajanje cijevi spojnicamaa. U cijenu stavke uračunati su i svi potrebni fazonski komadi! Ujedno uračunati su i svi spojevi na okna.
| DN 200 | m | 35
4. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za cijevi pod st. 3.
| DN 200 | kom. | 2
,
5. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada za PVC cijevi za nepropusan spoj s betonom, sustava "RDS" i "KGS", duljine 110-240 mm.
| DN 160 | kom. | 4
| DN 110 | kom. | 1
6. | Nabava, doprema i montaža plinonepropusnog poklopca iz inoxa, kao proizvod ACO, tip 95 dim. 50 x 50 cm, s ispunom kao okolni pod, nad šahtama u objektu i u uređenom terenu.
| - N.O. 15 kN | kom. | 3
7. | Izvedba spoja na kanalizaciju van objekta. U stavku uključiti eventualno potrebne demontaže, ubacivanje fazonskog komada i klizne spojke.
|  | komplet | 1
8. | Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal.
|  | kompl. | 1
9. | Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na nepropusnost. Obračun po m ispitanog cjevovoda.
|  | m | 93
10. | Geodetski snimak izvedene kanalizacije i vodovoda sa situacijskim i visinskim položajem revizijskih okana.
|  | kompl. | 1
U k u p n o :
SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Napomena:
Sanitarni uređaji i galanterija će u tipu i boji biti izabrani od predstavnika Investitora. Iz tog razloga potrebno je razdvojiti cijenu nabave i montaže. Isporuka sanitarnih uređaja je isporuka uređaja fcco gradilište. Isporuka obuhvaća sanitarne uređaje i armaturu, tvorničke nosače sanitarija, uključivo i sifone za spoj na odvodnu instalaciju. Stavka montaže obuhvaća čuvanje do ugradnje, prijenos do mjesta skladištenja i ugradnje sanitarnih uređaja i armature, te montažu sanitarnih uređaja i armature , kao i sav sitni montažni materijal kao što su adapteri za spoj na instalaciju, brtve, produžeci i spojne cijevi, tipli i sl..
1. | Nabava, doprema i montaža konzolne WC školjke od keramike I klase za invalide, s daskom kao proizvod Laufen PRO ili jednakovrijedan proizvod. Dobava i montaža niskošumnog uzidnog vodokotlića, s pocinčanim zidnim nosačima, komplet sa nosačima i pričvrsnim materijalom. Dobava i montaža štedne dvokoličinske (6/3lit) čeone metalne tipke za aktiviranje ispiranja , te kutnim ventilom (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnom cijevi Ø 10 mm. Vodokotlić s nosačem kao "Duofix" proizvod "Geberit" ili jednakovrijedan proizvod. Dobava i montaža preklopnog rukohvata 70 cm, kao tip "Confort", art. AH997CCR, proizvod "Inda"ili jednakovrijedan proizvod. Dobava i montaža kita za montažu preklopnog rukohvata , kao, art. AH9K1A, proizvod "Inda". Dobava i montaža fiksnog rukohvata 64 cm, kao tip "Confort", art. AH995BCR, proizvod "Inda"ili jednakovrijedan proizvod. Dobava i montaža držača WC papira za preklopni rukohvat, kao tip "Confort", art. AH925XCR, proizvod "Inda", ili jednakovrijedno.
Obračun po ugrađenom kompletu.
|  | kompl. | 1
2. | Nabava, doprema i montaža konzolne WC školjke od keramike I klase, s daskom (soft closing) i poklopcem od tvrde plastike. Dobava i montaža niskošumnog uzidnog vodokotlića, s pocinčanim zidnim nosačima, komplet sa nosačima i pričvrsnim materijalom. Dobava i montaža štedne dvokoličinske (6/3lit) čeone metalne tipke za aktiviranje ispiranja , te kutnim ventilom (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnom cijevi Ø 10 mm. WC školjka kao tip "Architectura", model "Oval", proizvod "Villeroy & Boch" ili jednakovrijedan proizvod. Vodokotlić s nosačem kao "Duofix" proizvod "Geberit" ili jednakovrijedan proizvod.
Obračun po ugrađenom kompletu.
|  | kompl. | 8
3. | Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase veličine 505 x 400 mm.Dobava i montaža montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 82/98 cm (kao Geberit Duofix) ili jednakovrijedan proizvod. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama. Umivaonik kao tip "Architectura", proizvod "Villeroy & Boch" ili jednakovrijedan proizvod. Umivaonik predviđen sa stojećom jednoručnom baterijom za toplu i hladnu vodu, kutnim ventilima i odlijevnom garniturom.
Obračun po ugrađenom kompletu.
|  | kompl. | 1
4. | Dobava i montaža umivaonika ugradbenog od keramike I klase veličine 600 x 400 mm. Umivaonik kao tip "Loop&Friends", proizvod "Villeroy & Boch" ili jednakovrijedan proizvod. Umivaonik predviđen sa stojećom jednoručnom baterijom za toplu i hladnu vodu kao art. 58-3910-090 VIZIA proizvod Armal ili jednakovrijedan proizvod, kutnim ventilima i odlijevnom garniturom.
Obračun po ugrađenom kompletu.
|  | kompl. | 1
5. | Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase, za invalide kao proizvod "Laufen" PRO Liberty, ili jednakovrijedan proizvod. Dobava i montaža nosača za umivaonik. Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za umivaonik ½ za mješanje tople i hladne vode kao GROHE EUROECO SPECIAL ( 32 788 000 ) ili jednakovrijedan proizvod, prilagodiv limitator protoka vode, regulator temperature , gornji dio sifona 1 ¼, fleksibilne spojne cijevi. Dobava i montaža odvodnog sifona za umivaonik. Dobava i montaža mehanizma za izdizanje umivaonika. Dobava i montaža nagibnog ogledala za umivaonik, dim. 66 x 80 cm, kao tip "Confort", art. AH9S5ACR, proizvod "Inda", ili jednakovrijedan proizvod. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, kao Geberit Duofix ili jednakovrijedan proizvod. Dobava i montaža kutnih ventila (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnim cijevima Ø 10 mm
Obračun po ugrađenom kompletu.
|  | kompl. | 5
6. | Dobava i montaža inox umivaonika za više korisnika duljine 210 cm kao proizvod AQUAROTTER PRESTIGE III ili jednakovrijedan proizvod. Umivaonik predviđen s zidnim jednoručnim baterijama za toplu i hladnu vodu i odlijevnom garniturom.
Obračun po ugrađenom kompletu.
|  | kompl. | 2
7. | Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase. Dobava i montaža poniklovane zidne slavine s holenderom za hladnu vodu. Dobava i montaža odvodnog sifona za umivaonik.
Obračun po ugrađenom kompletu.
|  | kompl. | 1
8. | Dobava i montaža zidnog pisoara , od keramike I klase kao tip Laufen Caprino Plus ili jednakovrijedan proizvod. Pisoar predviđen sa dovodnom armaturom, (na poitisak s povratnom oprugom). Dobava i montaža montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm , s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
|  | kompl. | 1
9. | Dobava i montaža inox zidnog pisoara za više korisnika , kao tip Campus proizvod Franke ili jednakovrijedan proizvod. Pisoar predviđen sa dovodnom armaturom, (elektronska kao proizvod Geberit ili jednakovrijedan proizvod) i odvodnom armaturom.
|  | kompl. | 1
10. | Izrada priključaka za sudoper. Stavka obuhvaća dobavu i montažu stojeće poniklovane baterije za toplu i hladnu vodu kao tip Vizia proizvod Armal ili jednakovrijedan proizvod, te odvodni sifon na izvod kanalizacije .
|  | kompl. | 1
11. | Montaža kompleta sanitarne galanterije (predviđena u arh.-građ. dijelu troškovnika) s potrebnim montažnim materijalom.
|  | kompl. | 1 | 125000
12. | Izvedba priključaka vodovoda i kanalizacije na tehnološku opremu caffe bara, a prema mikrolokaciji priključaka iz tehnološkog projekta
|  | kompl. | 1
13. | Razni ovjesni i pričvrsni materijal.
|  | kompl. | 1
14. | Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih uredaja.
|  | kompl. | 1
U k u p n o :
REKAPITULACIJA INSTALACIJE U OBJEKTU
VODOVODNA INSTALACIJA
VERTIKALNA KANALIZACIJA
HORIZONTALNA KANALIZACIJA
SANITARNI UREĐAJI
S V E U K U P N O :
GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA: Stavkama troškovnika su obuhvaćeni kompletni iskopi potrebni za kanalizaciju. Troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na praćenju izgradnje u smislu ostavljanja proboja i šliceva te izrada šliceva u zidovima za polaganje cjevovoda, već je to obuhvaćeno paušalnom stavkom.
A) Zemljani radovi
1. | Iskolčenje trase kanala, s obilježavanjem i osiguravanjem karakterističnih iskolčenih točaka na terenu.
|  | m | 93
2. | Strojni iskop terena u uskom otkopu maksimalne dubine do 3,00 m, za potrebe izvođenja temeljne kanalizacije. Iskop kanala dubine veće od 1,00 m vršiti će se uz zaštitu iskopa. Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Obračun količina iskopa izvršen s pretviđenim nagibom pokosam 1:5. Stavka obuhvaća iskop zemljanog rova, sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Materijal iz iskopa odbacivati na udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavci uključeno eventualno potrebno razupiranje za spriječavanje odronjavanja bočnih strana kanala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju i to:
| - Iskop u terenu A ktg | m3 | 18
| - Iskop u terenu B ktg | m3 | 18
| - Iskop u terenu C ktg | m3 | 18
3. | Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (napr. tucanikom). Višak materijala odbaciti iz rova.
|  | m2 | 93
4. | Nabava i transport pijeska, te izrada pješčane posteljice, debljine 15 cm, a prosječne širine 100 cm.
|  | m3 | 8
5. | Zatrpavanje oko cijevi sitnim materijalom iz pozajmišta, odnosno kamenoloma. U stavci je uračunata i nabava i doprema materijala za zatrpavanje.. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 20 cm uz lagano nabijanje.
|  | m3 | 30
6. | Zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa nakon izrade zaštite cijevi. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30 cm uz lagano nabijanje vibronabijačem ili stupnim nabijačem.
|  | m3 | 22
7. | Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa na deponij udaljen do 10 km.
|  | m3 | 44
8. | Obostrano zapilavanje podne betonske ploče u širini 70 cm, razbijanje betona, utovar i odvoz. Popravak podne ploče u građ. radovima.
|  | m | 95
U k u p n o :
B) Betonski, armirano-betonski i zidarski radovi
1. | Izrada arm.-betonskih okana (vodomjerno) u dvostranoj oplati iz betona C16/20. Debljina zidova je 15-20 cm. a debljina pokrovne ploče 15 cm. Ploča se izvodi od betona C25/30. U ploči se ostavlja otvor 400 x 600 mm, iznad kojih se montiraju lijevanoželjezni poklopac s okvirom. U stavci je uračunato: - izrada tucaničke podloge - betoniranje ploče dna okna - betoniranje zidova okana od betona C16/20 - betoniranje arm.-bet. pokrovne ploče okna Obračun po kompletno izvedenom oknu
| Okno je svjetle dimenzije: - 150 x 80 x 80 cm | komplet | 1
2. | Građevinska pripomoć kod ugradnje instalacija vodovoda i kanalizacije, uključivo štemanja i zidarska obrada šliceva i proboja.
|  | komplet | 1
U k u p n o :
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
A) Zemljani radovi
B) Betonski, armirano-betonski i zidarski radovi
U k u p n o :
REKAPITULACIJA INSTALACIJE VODOVODA I
KANALIZACIJE
INSTALATERSKI RADOVI
GRAĐEVINSKI RADOVI
PROJEKT IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
UKUPNO :
25% PDV
SVEUKUPNO:
| Split, lipanj 2016. godine | Projektant:
Ivo Žuvela,dipl.ing.str.