## NASLOVNA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR: | Grad Rijeka
Zavod za informatičku djelatnost
Korzo 16, 51000 Rijeka
NAZIV GRAĐEVINE: | IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA NA
UPS UREĐAJU NA LOKACIJI ZID-KORZO 16-POLUKAT
RAZINA OBRADE: | IZVEDBENI PROJEKT
PROJEKTANT: | Maja Bratulić, mag.ing.el.
SURADNIK: | Igor Ganić, mag.ing.el.
Rijeka, ožujak 2014.
OPĆI UVJETI
U svim stavkama troškovnika ponuđena cijena treba obuhvatiti nabavu, transport, ugradnju te spajanje
opreme i kabela, a u svemu prema priloženoj tehničkog dokumentaciji i važećim propisima.
Radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom.
Instalacijski materijal kao stopice, obujmice, razvodne kutije, tiple, izolir vrpca i slično, obuhvatiti u cijeni
kabela, instalacijskih cijevi odnosno opreme, a sve prema važećem normativu.
Uvozni materijal - oprema mora imati odgovarajući certifikat o sukladnosti (deklaraciju)
Građevinsku pripomoć (proboji, štemanje i sl.) uključiti u jediničnu cijenu.
Ispitivanje instalacije prema odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010),
treba izvesti trgovačko društvo.
Sva odstupanja od projekta izvođač je dužan unijeti u dokumentaciju izvedenog stanja i predati Investitoru.
U razvodne ploče odložiti shemu izvedenog stanja. Prije narudžbe materijala količine provjeriti na licu
mjesta.
Za sve nejasnoće kod izrade ponude ponuđač treba konzultirati nacrtni dio projekta, a ako ih ni tada nije
otklonio treba se konzultirati s projektantom.
Osim proizvoda navedenih u troškovniku mogu se nuditi i proizvodi odgovarajućih karakteristika od
drugih proizvođača, s time da se mora navesti što se i od kojeg proizvođača nudi. U protivnom se
neće priznati odstupanje od projektom predviđenih proizvoda.

## TROŠKOVNIK
Građevina: IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA NA UPS UREĐAJU NA LOKACIJI ZID-KORZO 16-POLUKAT
opis stavke | jed. mj. | kol. | jed. cijena | kn | ukupno | ukupno
Napomena:
U jediničnu cijenu stavke, uz koju se primjenjuju, uračunati dobavu, montažu i spajanje sa svim potrebnim sitnim materijalom, također uračunati sve potrebne građevinsko-obrtničke radove (dubljenje šliceva, proboja zidova i međukatne konstrukcije, kao i zatvaranje šlica grubom i finom žbukom te označavanje i spajanje kabela na oba kraja).
I. ELEKTROINSTALACIJE
1.
Dobava materijala, izrada te ugradba dodatnog polja GRO-I iznad glavnog razvodnog ormara. Polje je smješteno u zasebnom razvodnom ormariću koji je nadgradni limeni, sa vratima. Razdjelnik mora zadovoljit II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 44, za struju kratkog spoja Iks= 25kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (proizvod kao ABB, Schrack, SIEMENS, ili jednakovrijedan):
___________________________________________________________________
(navesti ime proizvoda i proizvođača)
- tropolna osigurač-sklopka 160/-A | kom | 2
- visokoučinski osigurači tip NVO-00, 100A, | kom | 3
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznaka opasnosti, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela, namatanje izolir trake crne boje na plavom ili žuto-zelenom vodiču koji se koristi kao fazni vodič, odnosno žuto-zelenim izolirom ako se vodič neke druge boje koristii kao PE vodič, sav vijčani pribor, uključujuči i po potrebi, kabelske stopice odgovarajućeg presjeka za spajanje postojećih kabela i dr.
| komplet | 1 |  | kn | 0 | 0
2.
Dobava materijala, izrada te ugradba razvodnog ormara RO-UPS-I. Razvodni ormar je nadgradni, limeni, dim 1200x600x300, i sastoji se od tri polja: polje mrže, polje UPS1 i UPS2. Razdjelnik mora zadovoljit II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen tipskom bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 44, za struju kratkog spoja Iks= 25kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (proizvod kao ABB, Schrack, SIEMENS, ili jednakovrijedan):
___________________________________________________________________
(navesti ime proizvoda i proizvođača)
Polje mreža:
- tropolni prekidač E100, R80A sa naponskim okidačem Oi230V; 50Hz | komplet | 1
- jednopolni automatski osigurač C63A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 2
- jednopolni automatski osigurač B10A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač C16A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 3
- jednopolni automatski osigurač B2A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 3
- signalne lampice na vratima ormara | kom | 3
- stakleni osigurač 100mA | kom | 3
Polje UPS1:
- jednopolni automatski osigurač C50A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- daljinski isklopnik za automatske osigurače | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač B6A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač C32A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač C20A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 2
- jednopolni automatski osigurač C16A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 3
- jednopolni automatski osigurač B16A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač B2A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- signalne lampice na vratima ormara | kom | 1
- stakleni osigurač 100mA | kom | 1
- priključnica crvene boje, 230V,2P+E, 16A, montaža na DIN šinu | kom | 1
Polje UPS2:
- jednopolni automatski osigurač C50A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- daljinski isklopnik za automatske osigurače | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač C32A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač C20A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 2
- jednopolni automatski osigurač C16A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 3
- jednopolni automatski osigurač B16A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač B6A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač B2A, 1p, komplet sa pomoćnim kontaktima | kom | 1
- signalne lampice na vratima ormara | kom | 1
- stakleni osigurač tip F, 100mA | kom | 1
- glavni modul PLC upravljanja, kao tip LPC-2.MC8 230V, proizvod SMARTEH, ili jednakovrijedan. | kom | 1
___________________________________________________________________
(navesti ime proizvoda i proizvođača)
- modul sa 16 digitalnih ulaza, kao tip LPC-2.116, proizvod SMARTEH, ili jednakovrijedan. | kom | 2
___________________________________________________________________
(navesti ime proizvoda i proizvođača)
- modul sa 8 digitalnih ulaza napona 230V AC, kao tip LPC-2.DI8, proizvod SMARTEH, ili jednako vrijedan. | kom | 3
___________________________________________________________________
(navesti ime proizvoda i proizvođača)
- modul sa 8 analognih ulaza, kao tip LPC-2.A01, proizvod SMARTEH, ili jednako vrijedan. | kom | 1
___________________________________________________________________
(navesti ime proizvoda i proizvođača)
- GSM komunikator, kao tip LPC-2.C05 Smarteh, ili jednako vrijedan. | kom | 1
___________________________________________________________________
(navesti ime proizvoda i proizvođača)
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznaka opasnosti, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela, namatanje izolir trake crne boje na plavom ili žuto-zelenom vodiču koji se koristi kao fazni vodič, odnosno žuto-zelenim izolirom ako se vodič neke druge boje koristii kao PE vodič, sav vijčani pribor, uključujuči i po potrebi, kabelske stopice odgovarajućeg presjeka za spajanje postojećih kabela i dr.
| komplet | 1 | 0 | kn | 0 | 0
3.
Rezanje mreže iznad glavne razvodne ploče GRP-O u prizemlju i izrada nosača za montažu polja GRP-I (novopredviđen ormarić). | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
4.
Osigurnje beznaponskog stanja na GRP-O u koordinaciji sa dežurnom službom HEP-a uz prethodnu suglasnost korisnika zgrade. | paušalno | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
5.
Izrada glavnog voda od GRP-O do polja GRP-I. U cijenu stavke uračunati bušenje sabirnica u GRP-O i dobava, polaganje i spajanjevodića 4x(P/F 50 mm²) + P/F-Y 50 u pscØ50mm. | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
6.
Izrada prodora zidova za električne vodove, od GRO-I u prizemlju do RO-UPS-I na polukatu. U cijenu stavke uključena je i sanacija mjesta prodora te vraćanje u prvobitno stanje. | komplet | 2 | 0 | kn | 25000 | 0
7.
Otvaranje i ponovno zatvaranje dvostrukog poda, obračun prema upisu u građevinsku knjigu. | h | 16 | 0 | kn | 25000 | 0
8.
Dobava i ugradba PVC kanalice, dim.50x50mm. | m | 10 | 0 | kn | 25000 | 0
9.
Dobava, polaganje spajanje kabela, položenih djelomično u PVC kanalici, djelomično u dvostrukom podu, sve u instalacijskim cijevima. Stavkom su obuhvaćene dobava i polaganje psc cijevi, potrebne razvodne kutije sa spojnim materijalom, te potrebne kabelske stopice i tuljci za prešanje:
- FG70R 5x35 mm2/pscØ40mm (Polaže se od GRP-I do RO-UPS-I) | m | 10 | 0 | kn |  | 0
- FG70R 3x10 mm2/pscØ25mm | m | 40 | 0 | kn |  | 0
- FG70R 3x6 mm2/pscØ20mm | m | 40 | 0 | kn |  | 0
- FG70R 3x4 mm2/pscØ20mm | m | 20 | 0 | kn |  | 0
- FG70R 3x2,5 mm2/pscØ20mm | m | 40 | 0 | kn |  | 0
- FG70R 3x1,5 mm2/pscØ20mm | m | 15 | 0 | kn |  | 0
- PP 2x1,5mm2/pscØ20mm | m | 5 | 0 | kn |  | 0
- H03VV-F 2x0,75mm2/PVC kanalica 15x15mm (za temperaturnu sondu) | m | 3 | 0 | kn |  | 0
10.
Dobava polaganje i spajanje S/FTP cat6 kabela, komplet sa RJ45 utikačima, za spajanje PLC kontrolera do najbliže RJ priključnice, odnosno komunikacijskog ormara. Prosječne dužine kabela iznosi 5m. | komplet | 4 | 0 | kn | 25000 | 0
11.
Dobava i ugradnja isklopnog tipkala. | kom | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
12.
Dobava i ugradnja nadgradne protupanične svjetiljke 1 x 8W , autonomije 1h. | kom | 4 | 0 | kn | 25000 | 0
13.
Dobava i ugradnja šuko priključnice crvene boje, 230V 16A, nadgradna. | kom | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
14.
Dobava, montaža i spajanje temperaturne sonde tip NTC. | kom | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
15.
Izmještanje šuko utičnica 16A, koja služi za napajanje centrale Visonic, sa h=60cm na h=120cm. Stavkom obuhvaćena frezanje šlica te ponovno zatvaranje-gletanje, instalacione kutije, te njezino prespajanje na RO-UPS-I. | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
16.
Spajanje PDU letve, SWITCHEva, tel.centrale itd. na RO-UPS-I, komplet sa potrošnim materijalom. Stavkom obuhvatiti koordinaciju sa korisnicima zgrade zbog rada računalnog sustava. | sati | 9 | 0 | kn | 25000 | 0
17.
Dorada postojećeg razvodnog ormara RO-UPS, sa ugradnjom jednopolnog automatskog osigurača B10A 1p, u polje mreže. Komplet sa ožičenjem, natpisima i doradom sheme. | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
18.
Ispitivanje i označavanje postojećih strujnih krugova u postojećem razdjelniku GRP-O, te ažuriranje sheme. | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
19.
Ispitivanje instalacije prema odredbama TehničkIih propisa i normi za niskonaponske instalacije. | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
20.
Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja prema važećim tehničkim propisima, papirnati i digitalni oblik atesta, protokola i izvješća. | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
UKUPNO I: |  |  |  | kn |  | 0
II. INTEGRACIJA KONTROLNO-NADZORNOG SUSTAVA
OPĆI UVIJETI:
Ponuđač mora biti licenciran za nuđenje sustava, mora imati certifikate da je školovan za instalaciju, održavanje i parametriranje sustava. Ponuđač mora dobiti od proizvođača potvrdu da je ovlašten nuditi ponuđeni sustavte da ima s proizvođačem sklopljen ugovor o servidnoj podršci (SLA) te da će u slučaju problema dobiti pomoć na terenu od strane proizvođača u roku od 48h po dojavi problema koji ponuđač iz bilo kojeg razloga nije u stanju ukloniti sam.
1.
Dobavu ugradnju i spajanje server računala osigurava investitor, a računalo mora zadovoljavati minimalno slijedeću specifikaciju:
- Dobava i ugradnja u postojeći rack 19" i spajanje server "appliance" nadzornog sustava marke HP, tip kao: Server 19"" 1HU, slijedeće specifikacije:
- CPU: Intel Xeon Quad Core E3-1220 3,10GHz; L2 Cache: 256kB; L3 Cache: 8MB; Chipset: Intel® C204 Series Chipset; Memorija [MB]: 1x8192; Takt memorije [MHz]: 1333; Memorijski utor: DDRIII; Max. količina memorije [GB]: 32; Broj memorijskih utora: 4; VGA: Integrated Matrox G200 video standard; RAID: HP Dynamic Smart Array B120i Controller (RAID 0/1/0+1); HDD [GB]: SATA 2x 1000; Broj okretaja [rpm]: 7.200; Optička jedinica: n/a; Mreža: 2x 10/100/1000 Ethernet; Napajanje [W]: 350; Stražnji panel (Paralelni priključak: n/a; Serijski priključak: 1; D-sub priključak: 1; RJ45 priključak: 2; USB 2.0 priključak: 7); Kućište: Rack 1U; - OS Linux 2,6 kernel minimalno; - Jamstvo 12 mjeseci;
| ne nuditi | - | - |  |  | -
2.
Dobava i ugradnja u postojeći rack 19“ i spajanje UPS uređaja za rack montažu 19“, visine 2U, tip kao: APC SMT750RMI2U, Smart UPS 750VA LCD rm 2U 230V, ili jednako vrijedan. | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
___________________________________________________________________
(navesti ime proizvoda i proizvođača)
3.
A:
Dobava, instalacija, programiranje i parametriranje softvera nadzorno-upravljačkog sustava slijedečih karakteristika:
- Alat za konfiguriranje mora biti nezavisan od korisničkih aplikacija
- Mora podržavati minimalno slijedeće protokole u osnovnom radu: LonWorks IP852, Modbus Client/server, mora imati mogučni priključak više upravljačkih mreža na sustav istovremeno i konkurentno
- Mora imati mogučnost slanja podataka u aktivnu SQL bazu podataka kojoj se može pristupiti iz druge aplikacije
- Baza podataka mora biti isporučena kao dio sustava
- Mora imati 2D stabilno vetkorsko grafičko sučelje za prikaz kontrolnih veličina kao što su temperatura, stanje osigurača, otvorenost vrata, mjerenje napona i sl.
- Mora imati mogućnost praćenja stanja komunikacijskih portova uređaja koje nadzire te alarmiranja u slučaju „pada“ komunikacije sa nekim od uređaja koje prati
- Mora podržavati alarmiranje kroz slijedeća sučelja: e-mail, SMS, grafičko sučelje.
- Kod slanja alarmnih stanja e-mailom mora podržavati kaskadiranje odgovornosti te istovremeno slanje na više e-mail adresa.
- Kod slanja alarmnih stanja SMSom mora podržavati istovremeno slanje na 5 brojeva.
- Kroz programsko sučelje mora se moći definirati način na koji će se trigirati alarm (histereza, varijabla stanja,...)
- Pored stanja procesa, sustav mora moći pratiti i ponašanje PLC uređaja (kontrolera) koje prati na mreži te alarmirati u slučaju komunikacijskih problema.
Nadzorno-upravljački sustav vrši nadzor i alarmira stanja nad: - novim razdjelnikom „RO-UPS-I“ tj. prati stanja besprekidnog napajanja sobe glavni komunikacijski čvor (prisutnost napona mreže i oba UPS-a 12kVA, stanja osigurača svih potrošača predmetnog razdjelnika i 1 temperature zraka) - postojećim razdjelnikom „RO-UPS“ tj. prati stanja besprekidnog napajanja server sobe (prisutnost napona mreže i oba UPS-a 40kVA, stanja osigurača svih potrošača predmetnog razdjelnika i 4 temperature zraka)
- Vrši nadzor, alarmira stanja i upravlja sa postojećim razdjelnikom sa kontrolerom, smještenom u server-sali (koji je potrebno funkcionalno i programski provjeriti te po potrebi servisirati i/ili programirati)
- Vrši nadzor i alarmira stanja nad postojećim razdjelnikom sa kontrolerom, smještenom u sobi glavni komunikacijski čvor na međukatu (koji je potrebno funkcionalno i programski provjeriti te po potrebi servisirati i/ili programirati)
B:
Dobava, instalacija, programiranje i parametriranje korisnilkih upravljačkih Clienta slijedećih karakteristika:
- Korisnički upravljački Ckient mora moći raditi na slijedećim platformama: Linux, Windows, Android.
- Broj klientskih licenci: Linux-2kom, Windows-5kom, Andriod-3kom.
| komplet: | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
4.
Parametriranje i aktiviranje PLC modula u RO-UPS-I. | komplet | 1 | 0 | kn | 25000 | 0
5.
Ispitivanje i provjera funkcionalnosti postojećih PLC a. Obračun prema upisu u građevinsku knjigu. | h | 32 | 0 | kn | 25000 | 0
UKUPNO II: |  |  |  | kn |  | 0
REKAPITULACIJA
I. ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | kn |  | 0
II. INTEGRACIJA KONTROLNO-NADZORNOG SUSTAVA |  |  |  | kn |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | kn |  | 0
PDV |  |  |  | kn |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | kn |  | 0
DATUM: |  | MP | PONUDITELJ:
________________________ | __________________________________