## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK
PRENAMJENE PLINSKE KOTLOVNICE
CVETKOV TRG 1 - DRENOVA
| Lokacija: | k.č. 3209 k.o. DRENOVA
- STROJARSKE INSTALACIJE
- ELEKTROINSTALACIJE
Rijeka, prosinac 2013.

## STR-OPĆI UVJETI
- STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE -
Prema Glavnom-izvedbenom projektu adaptacije kotlovnice br. 91/13, (MATULJI PROJEKT d.o.o.; Projektant: Neven Milohnić, ing. str.)
NAPOMENA:
Stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama imaju dozvoljeno odstupanje od +/- 5 %
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE
STROJARSKIH (TERMOTEHNIČKIH) INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- | sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.),
- | izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
- | prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća,
- | puštanje u probni pogon,
- | podešavanje radnih parametara,
- | puštanje u funkcijski-trajni rad,
- | izradu primopredajne dokumentacije,
- | izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Kod pripreme ponude ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove isporuke materijala i opreme,
rokove i način plaćanja, da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative,
a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala i opreme.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Ponuditelj koji nudi jednakovrijedne proizvode dužan je ime jednakovrijednog proizvoda naznačitiu za to predviđenim mjestima troškovnika, te ponudi priložiti dokaze jednakovrijednosti, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN RH br.: 90/11 i 83/13).
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
- | HRN norme,
- | DIN norme,
dok je za izvedbu ventilacijskih sustava obavezna primjena SMACNA (Sheet metal and airconditionig contractors national association) tehničkih rješenja, odnosno za izvedbu plinskih instalacija obvezna je primjena HSUP - P 600 - Tehničkih propisa za plinske instalacije.
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI UZ PONUDE I IZVEDBU
STROJARSKIH (TERMOTEHNIČKIH) INSTALACIJA
- | Temeljem predmetnih specifikacija materijala i rada, Investitor može zaključiti ugovor o isporuci odnosno ugradbi uređaja pod uobičajenim uvijetima za ovu vrstu instalacija samo s Izvoditeljem koji je registriran za proizvodnju odnosno ugradbu instalacijskih materijala i opreme.
- | Prije ugovaranja radova izvoditelji su dužni kontrolirati usklađenost projektne specifikacije materijala sa crtežima prikazanim stanjem.
- | Projektant garantira za ispravan rad uređaja ili opreme samo uz uvjet da su isti izvedeni točno prema projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvijet da su pri izradi odnosno pri ugradbi upotrebljeni samo proizvodi, koji su navedeni u predmetnoj specifikaciji materijala.
- | Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti projektanta, projektant za čitav uređaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi nikakvu odgovornost, već se ista automatski prenosi na izvoditelja.
- | Izvoditelj je dužan, ukoliko se ukaže potreba, o svom trošku izraditi sve potrebne radioničke nacrte, kao i potrebne detalje.
- | Za ispravan rad uređaja, izvoditelj treba preuzeti garanciju u trajanju od dvije godine po primopredaji objekta odnosno uređaja. Ova se garancija treba tumačiti na način, da je izvoditelj dužan unutar garantnog roka besplatno popraviti odnosno zamijeniti svaki onaj dio za kojim bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene lošeg materijala, loše izvedbe ili loše ugradbe, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete predviđene projektom. Garancija ne vrijedi za one djelove koji su postali neupotrebljivi istrošenjem ili nestručnim održavanjem.
- | Izvoditelj je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe prema predmetnom projektu, uskladiti sve dimenzije i pozicije predviđene projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu s istim, izvršiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta.
- | Investitor je dužan da na zahtijev izvoditelja, odmah po dovršenoj ugradbi, izvršenoj hladnoj i funkcionalnoj probi, prema tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti instalaciju. U komisiji uz predstavnika investitora, mora obavezno biti projektant ili nadzorni inženjer.
- | Ukoliko komisija primi objekt bez primjedbe, od tog dana počinje teći rok garancije izvoditelja.
- | Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvoditelj je dužan iste odmah na poziv investitora a najkasnije u roku od mjesec dana, otkloniti i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je dužna odmah se sastati i preuzeti ispravan uređaj.
- | Garantni rok za prethodno navedeni slučaj teče od dana preuzimanja uređaja.
- | Ukoliko izvoditelj na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor može ustupiti predmetne radove drugom izvoditelju na trošak glavnog izvoditelja uz potrebnu pisanu obavijest istoga.
- | Troškove primopredajne komisije, kao i troškove pogona, pod kojim se podrazumijevaju: potrošnja el. energije, vode i sl., kao i potrebno ljudstvo za rukovanje uređajima, snosi izvoditelj.
- | Ukoliko investitor želi da se tijekom pogona izvrše određena mjerenja i ispitivanja, izvoditelj je dužan investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troškove u vezi s istim snosi investitor. Ukoliko to izvoditelj iz određenih razloga ne učini, investitor može ustupiti predmetne radove drugom izvoditelju na trošak glavnog izvoditelja uz potrebnu pisanu obavijest istoga.
- | Izvoditelj je dužan prilikom primopredaje objekta uručiti investitoru uputstva za rukovanje i održavanje uređaja u dva primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti izložen u prostoriji u kojoj se rukuje instalacijama i uređajima, kao i dvije kopije nacrta u kojima će biti prikazani stvarno izvedeni radovi - izvedeno stanje instalacija po položaju i obliku.
- | Budući korisnik uređaja i opreme iz predmetnih specifikacija, mora posjedovati odgovarajuću stručnu kvalifikaciju za rad na dotičnoj instalaciji. Korisnik uređaja i njegovi djelatnici moraju biti u potpunosti upoznati s opremom, uređajima, ugrađenom instalacijom, projektnom dokumentacijom i izvedenim stanjem.
- | Po izvođenju i montaži instalacija i opreme izvoditelj se treba u potpunosti pridržavati:
- tehničkih normi,
- pravilnika,
- smjernica i preporuka,
navedenih u prikazu mjera zaštite na radu i zaštite od požara, uključivo s navodima iz tehničkog opisa projektne dokumentacije, a koja s predmetnim specifikacijama čini jedinstvenu cjelinu pri izvedbi strojarskih (termotehničkih) instalacija.
- | Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, tekstualnom dijelu glavne i izvedbene projektne dokumentacije, sastavni su dio i ovih "Općih i posebnih tehničkih uvjeta".
- | Za slučaj spora, koji bi proizišao tijekom izvedbe strojarskih (termotehničkih) instalacija, a temeljem predmetnih Općih i posebnih tehničkih uvjeta - specijalno vezano uz zahtjev za nadoknadu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obavezno trebaju biti nazočni predstavnik investitora i izvođač.
- | Za svu opremu i uređaje za koje je u sklopu predmetnog projekta naveden tip i proizvođač (kako u tekstualnom, tako i u nacrtnom dijelu), dozvoljava se ugradba uređaja ostalih proizvođača, uz uvjet da u potpunosti zadovoljavaju tehničke karakteristike projektom navedene opreme, uređaja i materijala, a u svemu prema Zakonu o javnoj nabavi (NN RH br.: 90/11 i 83/13).
- | Ponuditelj koji nudi jednakovrijedne proizvode dužan je ime jednakovrijednog proizvoda naznačitiu za to predviđenim mjestima troškovnika, te ponudi priložiti dokaze jednakovrijednosti, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN RH br.: 90/11 i 83/13).

## STROJARSTVO
1. | STROJARSKE INSTALACIJE
r.br. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (kn) | UKUPNO (kn)
I | STROJARSKE INSTALACIJE
A) PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
A.1. | Pražnjenje postojeće cjevne instalacije u kotlovnici.
Pražnjenje se vrši u kotlovnici, a za ispust koristiti postojeće odvode u sklopu kotlovnice.
Stavka obuhvaća kompletan materijal i ljudstvo potrebno za izvedbu pražnjenja.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
A.2. | Skidanje postojeće izolacije na cjevnoj instalaciji.
Izolacija je izvedena iz mineralne vune d=40 mm, obavijene Al. limom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal i ljudstvo potrebno za izvedbu, uključujući transport demontiranih elemenata na mjesto deponiranja po želji Investitora. Predvidjeti transport elemenata na udaljenost do 15 km.
|  | m2 | 20 | 0 | 0
A.3. | Demontaža cijevnog razvoda, armature i automatske regulacije u sklopu toplovodnog dijela kotlovnice.
Demontaža se vrši u slijedećem obimu:
'- ravni zasuni i ventili prosječne dim NO 65 (4 kom.),
'- hvatači nečistoća, nepovratni ventili, prigušne i mjerne blende prosječne dim NO 65 (2 kom.),
- cijevi s pratećom izolacijom u Al-limu, prosječne dim. NO 65 i NO 50 sveukupne dužine cca. 10 m', manometri, termometri i sl.
Demontažu vršiti pažljivo, budući se dio demontiranih elemenata ponovno ugrađuje na sustav kotlovnice, a dio se deponira s ciljem ugradbe na novu lokaciju.
Stavka obuhvaća kompletnu demontažu, uključivo s nosačima, podložnim pločicama i sl., kao i odvoz dijela demontiranih elemenata na deponij. Predvidjeti transport do pozicije deponiranja po želji investitora na udaljenost do 15 km.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
A.4. | Ostale sitne demontaže, čišćenje prostora kotlovnice od zaostalog materijala, vijaka, limova i sl., uključivo s transportom elemenata do mjesta deponiranja po želji Investitora. Predvidjeti transport na udaljenost od 15 km.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
B) TOPLOVODNI DIO INSTALACIJE KOTLOVNICE
B.1. | Dobava i ugradba plinskog kondenzacijskog kotla modularne izvedbe, namjenjen ugradbi u vanjskom prostoru. Kotao je namjenjen grijanju vode građevine.
Uređaj mora biti opremljen:
'- kompletnom pratećom automatikom,
'- daljinskim kontrolnim panelom,
'- plinskom rampom,
'- sigurnosno-kontrolnim uređajima prema EN normama.
'- dimovodnim spojnim sabirnikom "kolektorom" d=180 - "INOX"
Uređaj je slijedećih tehničkih karakteristika:
Kapacitet grijanja:
2 x 72 = 144 kW
Priključak polaza vode:
NO 65 - NP 6
Priključak povrata vode:
NO 65 - NP 6
Plinski priključak:
NO 40 - 1 1/2"
El. priključak:
0,8 kW
El. napajanje:
230 V - 50 Hz
Uređaj mora biti opremljen svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, uključujući antivibracijske spojke, kako na priključenjima cijevne instalacije, tako i na spojevima s podlogom. U sklopu isporuke mora biti uređaj za daljinsku kontrolu rada i upravljanje (daljinski modul) s mogućnošću spajanja na centralni nadzorni sustav, prateći presostati, termostat, kao i adekvatni indikatori protoka (flow switch).
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad uređaja, uključivo s izradom postolja iz vruće cinčanih profila i limova (cca. 350 kg).
Predvidjeti ugradbu podloški od tvrde gume za oslanjanje jedinice, te brtveni i spojni materijal za sastavljanje sekcija, uključivo sa sitnim potrošnim materijalom.
Puštanje u pogon kondenzacijskog kotla u obvezi je isporučioca opreme.
Uređaj mora biti prilagođen za rad s prirodnim plinom.
|  | kompleta | 1 | 0 | 0
B.2. | Ugradba kotlovske automatike za rad kotla prema vanjskoj temperaturi (regulacija "klizanjem"), komplet s pratećim spojnim elementima i ožičenjem na novoinstaliranom kotlu.
Ugradba cjevnih senzora i termostata (5. kom) na polaznom i povratnom vodu, kao i vanjskog temp. osjetnika.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad kotlovske automatike.
|  | kompleta | 1 | 0 | 0
B.3. | Dobava i ugradba pločastog izmjenjivača topline predviđenog za grijanje građevine. Isti je slijedećih osnovnih tehničkih karakteristika:
Broj ploča:
definitivno određuje isporučioc
Materijal ploča:
Std.
Kapacitet:
175 kW
Radni tlak:
3 bar
Maksimalni tlak:
10 bar
Primarna strana izmjenjivača:
Medij:
topla voda
Temperatura ulaza vode:
80 OC
Temperatura izlaza vode:
65 OC
Protok vode:
10000 l/h
Pad tlaka:
max. 2 kPa
'- definitivno određuje isporučioc
Sekundarna strana izmjenjivača:
Medij:
PTV
Temperatura ulaza vode:
60 OC
Temperatura izlaza vode:
75 OC
Protok vode:
10000 l/h
Pad tlaka:
max. 2 kPa
'- definitivno određuje isporučioc
|  | kompleta | 1 | 0 | 0
B.4. | Dobava i ugradba sigurnosnog ventila predviđenog za rad do NP 16. Ventil je reguliran na otvaranje pri tlaku od 6,5 bar. max.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad ventila.
| NO 32 | kom. | 1 | 0 | 0
B.5. | Dobava i ugradba sigurnosnog ventila. Ventil je predviđen za rad do NP 16, a podešen (reguliran) na otvaranje pri tlaku od 3,5 bar. max.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad ventila, uključivo s pribavljanjem atestne dokumentacije.
| NO 40 (50) | kom. | 1 | 0 | 0
B. 6. | Dobava i ugradba kuglastih ventila, predviđenih za rad do NP 10.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad ventila.
| NO 15 | kom. | 6 | 0 | 0
| NO 20 | kom. | 6 | 0 | 0
| NO 25 | kom. | 6 | 0 | 0
B.7. | Dobava i ugradba kuglastih ventila s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Ventili su predviđeni za rad do NP 16.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad ventila.
| NO 65 | kom. | 12 | 0 | 0
B.8. | Dobava i ugradba prigušnih ventila s prirubnicama, za balansiranje cjevovoda, predviđeni za rad do NP 10.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad ventila, prema naputcima proizvođača, uključivo s protuprirubnicama.
| NO 65 | kom. | 2 | 0 | 0
B.9. | Dobava i ugradba nepovratnih klapni (ventila) s prirubnicama, predviđenih za rad do NP 10.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad klapne (ventila), uključivo s protuprirubnicama.
| NO 65 | kom. | 1 | 0 | 0
B.10. | Dobava i ugradba hvatača nečistoća s prirubnicama, komplet s protuprirubnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Isti su predviđeni za rad do NP 16.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad hvatača nečistoće.
| NO 65 | kom. | 4 | 0 | 0
B.11. | Dobava i ugradba manometra mjernog područja 0-4 bar, komplet s slavinicom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad manometra.
|  | kom. | 4 | 0 | 0
B.12. | Dobava i ugradba bimetalnog termometra u zaštitnom kućištu, mjernog područja 0-120 oC.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad termometra.
|  | kom. | 4 | 0 | 0
B.13. | Dobava i ugradba odzračnog lonca dimenzija NO 50 x 300 mm, komplet s 6 m' cijevi NO 15, kao i kuglastim ventilom smještenim na dohvat ruke.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad odzračnog lonca.
|  | kompleta | 4 | 0 | 0
B.14. | Dobava i ugradba cijevi NO 65, izrada i ugradba ispusnog cjevovoda od kotlovskih ispusta do pozicije ispusta u odvodnu instalaciju.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad instalacije.
| NO 80 | m' | 12 | 0 | 0
B.15. | Dobava i ugradba cijevi NO 40, izrada i ugradba cjevovoda sigurnosnog voda ekspanzijske posude.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad instalacije.
| NO 40 | m' | 12 | 0 | 0
B.16. | Dobava i ugradba cijevi NO 80, izrada i ugradba ispusnog cjevovoda od odzračnih vodova do pozicije ispusta u odvodnu instalaciju.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad instalacije.
| NO 80 | m' | 18 | 0 | 0
B.17. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (Č 1212) bešavnih cijevi, prema C.B5.122, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno bojadisanje temeljnom bojom, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| NO 15 | m' | 12 | 0 | 0
| NO 20 | m' | 12 | 0 | 0
| NO 25 | m' | 12 | 0 | 0
| NO 32 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 40 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 50 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 65 | m' | 40 | 0 | 0
B.18. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima temperaturno područje primjene do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| NO 15 | m' | 12 | 0 | 0
| NO 20 | m' | 12 | 0 | 0
| NO 25 | m' | 12 | 0 | 0
| NO 32 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 40 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 50 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 65 | m' | 40 | 0 | 0
B.19. | Dobava i ugradba izolacije cjevovoda - mineralnom vunom debljine 40 mm, obavijene Al. limom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu izolacije.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
B.20. | Dobava i ugradba pocinčanih čeličnih cijevi, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, antikorozivnu zaštitu, prateću izolaciju, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| NO 15 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 20 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 25 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 32 | m' | 6 | 0 | 0
B.21. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature iz prethodne stavke.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| NO 15 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 20 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 25 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 32 | m' | 6 | 0 | 0
B.22. | Punjenje sistema protusmrzavajućom tekućinom, mješavinom vode i etilenglikola (antifriza) u omjeru 1:3, da se postigne protusmrzavajuća mješavina do temp. - 10 oC.
|  | litara | 50 | 0 | 0
B. 23. | Dobava i ugradba aparata za gašenje eventualnih početnih požara, ugljičnim dioksidom, kapaciteta 5 kg.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu na propisanu lokaciju.
|  | kom | 1 | 0 | 0
B.24. | Dobava i postavljanje 2 (dva) kom. aparata za gašenje eventualnih početnih požara suhim prahom, s punjenjem od 6 kg, komplet sa lopatom i sandukom s 0,25 m3 pijeska.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu na propisanu lokaciju.
|  | kompleta | 1 | 0 | 0
B.25. | Razni komadi iz profilnog željeza, u cilju montaže opreme i učvršćenja i ovješenja cjevovoda, armature i automatike u sklopu toplinskog bloka - kotlovnice.
|  | kg | 150 | 0 | 0
B.26. | Čišćenje čeličnom četkom (odnosi se na elemente iz prethodne stavke), te dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, te jednostruko ličenje završnim premazom.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
B.27. | Probni pogon, balansiranje i regulacija sistema.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
B.28. | Pregled izvedenih radova od strane ovlaštene tvrtke, potrebna ispitivanja i izdavanja izvješća o ispitivanju u skladu s čl. 50., 51., 52. i 53. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 59/96).
Pregled i ispitivanja moraju biti sačinjena od strane registrirane tvrtke za navedenu djelatnost.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
B.29. | Primopredaja izvedenih radova, izrada potrebne primopredajne dokumentacije i nacrta izvedenog stanja, izrada pisanih uputa za rad i održavanje, te izrada i postavljanje natpisnih pločica u skladu s važećim normama i pravilnicima.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| TOPLOVODNI DIO INSTALACIJE KOTLOVNICE |  |  |  | 0
C) PLINSKI PRIKLJUČAK
C.1. | Dobava i ugradba "INOX" ventiliranog ormarića namjenjenog ugradbi plinskih redukcijskih ventila, filtera, plinomjera i zapornih kuglastih slavina.
Ventilirani ormarić treba biti opremljen s 2 (dva) "plexi" prozorčića namjenjenih vizuelnom pregledu opreme i evtl. očitanju plinomjera.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventiliranog ormarića dim. cca. 850x650x350 mm (definitivnu veličinu i način ugradbe odrediti na licu mjesta dogovorno s Investitorom i predstavnikom nadzorne službe).
Stavka obuhvaća kompletan materijal i opremu, potreban za funkcionalan rad redukcijske stanice, u skladu s zahtjevima distributera plina.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
C.2. | Dobava i ugradba kuglastih slavina za plin.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad slavine.
| NO 65 | kom | 1 | 0 | 0
C.3. | Dobava i ugradba kuglastih slavina za plin, namjenjenih ugradbi u energetskom ormariću iz stavke 1.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad slavine.
| NO 50 | kom | 1 | 0 | 0
C.4. | Dobava i ugradba filtera za plin, namjenjenih ugradbi u energetskom ormariću iz stavke 1.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad filtera.
| NO 50 | kom | 1 | 0 | 0
C.5. | Dobava i ugradba membranskog plinomjera (plinomjera s mijehom) s temperaturnom kompenzacijom (temperaturnim korektorom). Plinomjer je namjenjen ugradbi u energetskom ormariću iz stavke 1., a isti mora u svemu odgovarati tipizaciji distributera plinskog goriva.
Mjerač protoka mora udovoljavati slijedećim tehničkim karakteristikama:
'- Vrsta plina:
Prirodni plin
'- Mjerni opseg - protok plina:
0,1 - 16 m3/h
'- Tlak plina:
30-100 mbar
Osim prethodnog mjerač protoka mora biti atestiran, posjedovati certifikat “Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo”, a mora biti ugrađen prema projektnoj dokumentaciji i naputcima proizvođača opreme, odnosno u skladu s propisima distributera plina.
Stavka obuhvaća kompletan spojni materijal potreban za ugradbu i funcionalan rad membranskog mjerača plina.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
C.6. | Dobava i ugradba regulatora tlaka za plin , namjenjen ugradbi u energetskom ormariću iz stavke 1., a u svemu prema tipizaciji distributera plinskog goriva.
Regulator tlaka mora udovoljavati slijedećim tehničkim karakteristikama:
Ulazni tlak plina:
1,0 bar
Izlazni tlak plina:
20 - 80 mbar (podesivo)
Nominalni protok plina:
20 m3/h
Maksimalni protok plina:
150 (340) m3/h
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad regulatora tlaka.
|  | kom | 1 | 0 | 0
C.7. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (materijal prema DIN 1629) bešavnih cijevi za potrebe razvoda plinske instalacije, prema standardu DIN 2448, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje, uključivo s hamburškim lukovima (koljenima), “T” - komadima i redukcijskim elementima.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno bojadisanje temeljnom bojom, te dvostrukim slojem lak boje (žute), kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad plinovoda.
Cijevi se ugrađuju kao magistralni razvod plinovoda izvan zida (nadžbukno) - od redukcijske stanice do kotlovnice.
Stavkom je obuhvaćeno prateća antikorozivna zaštita u skladu s propisima komunalnog distributera plinskog goriva.
| NO 50 | m' | 6 | 0 | 0
| NO 65 | m' | 28 | 0 | 0
C.8. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (materijal prema DIN 1629) bešavnih cijevi za potrebe razvoda plinske instalacije, prema standardu DIN 2448, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno bojadisanje temeljnom bojom, te dvostrukim slojem lak boje (žute) na vanjskom razvodu, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad plinovoda.
Cijevi se ugrađuju kao odušak magistralnog plinovoda, komplet s odušnom “lulom”
| NO 15 | m' | 18 | 0 | 0
C.9. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (materijal prema DIN 1629) bešavnih cijevi namjenjenih ugradbi na instalaciji plinovoda kao zaštitna cijev.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad zaštitnog plinovoda (prema detalju iz nacrtne dokumentacije), uključivo s odstojnim ("distantnim") prstenovima te gumenim "manšetama" na krajevima zaštitnih cijevi, kao i antikorozivnom zaštitom.
| NO 80 | m' | 2 | 0 | 0
| NO 100 | m' | 4 | 0 | 0
C.10. | Dobava i ugradba dielektričnih uvarnih spojnica za katodnu zaštitu plinovoda.
| NO 65 | kom | 1 | 0 | 0
C.11. | Ispitivanja nepropusnosti pomoću zraka ili inertnog plina u skladu s propisima (prethodno i glavno ispitivanje).
|  | komplet | 1 | 0 | 0
C.12. | Miniziranje oslonaca i ostalih metalnih dijelova podložnih koroziji dvostrukim dvobojnim temeljnim premazom, te završno dvostruko ličenje plinovoda bojom u skladu s propisima (žuto).
|  | m2 | 25 | 0 | 0
C.13. | Probni pogon, balansiranje i regulacija sistema.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
C.14. | Primopredaja izvedenih radova, izrada potrebne primopredajne dokumentacije i nacrta izvedenog stanja, izrada pisanih uputa za rad i održavanje, te izrada i postavljanje natpisnih pločica u skladu s važećim normama i pravilnicima.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| PLINSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
D) PRIKLJUČAK NA OPSKRBNI ST PLINOVOD
D.1. | Dobava i ugradba priključnog PE-HD elementa - "sedla" namjenjenog ugradbi na postojećem magistralnom srednjetlačnom plinovodu, kao priključak novog PE-HD plinovoda.
Priključni element je tip kao PE 10 EAS ili odgovarajuće, a u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad priključnog elementa - "sedla", komplet s ugradbenom garniturom i pripadajućim elektrospojnicama.
| DN 50 - PE10EAS 63/63 K | kom | 1 | 0 | 0
D.2. | Dobava i ugradba priključnog PE-HD elementa - "gas-stop" ventila, namjenjenog ugradbi na opskrbnom priključnom srednjotlačnom plinovodu, kao priključni plinovod građevine.
Priključni element je u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka, za radne tlakove do 6 bar-a.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad priključnog elementa - "gas-stop ventila", komplet s ugradbenom garniturom i pripadajućim elektrospojnicama.
| DN 50 (PE-HD 63) | kom | 1 | 0 | 0
D.3. | Dobava i ugradba polietilenskih (PE-HD) cjevnih lukova 90o namjenjenih ugradbi na instalaciji opskrbne dionice ukopanog plinovoda.
Polietilenski cjevni lukovi su tipa kao PE-HD 100 SDR 11 ili odgovarajuće, prema DIN normi, za radne tlakove do 6 bar-a, odnosno do max. dopuštenog tlaka instalacije od 8 bar.
PE-HD cjevni lukovi trebaju biti prilagođeni za spajanje elektrozavarivanjem, te shodno tome kompletno opremljeni pratećim elektrospojnicama.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad PE-HD cjevnih lukova ukopanog plinovoda u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka
| DN 50 - PE-HD 63/90o mm | kom | 4 | 0 | 0
D.4. | Dobava i ugradba polietilenskih (PE-HD) cjevnih lukova 45o namjenjenih ugradbi na instalaciji opskrbne dionice ukopanog plinovoda.
Polietilenski cjevni lukovi su tipa kao PE-HD 100 SDR 11 ili odgovarajuće, prema DIN normi, za radne tlakove do 6 bar-a, odnosno do max. dopuštenog tlaka instalacije od 8 bar.
PE-HD cjevni lukovi trebaju biti prilagođeni za spajanje elektrozavarivanjem, te shodno tome kompletno opremljeni pratećim elektrospojnicama.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad PE-HD cjevnih lukova ukopanog plinovoda u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka
| DN 50 - PE-HD 63/45o mm | kom | 4 | 0 | 0
D.5. | Dobava i ugradba polietilenske (PE-HD) cijevi namjenjene ugradbi na instalaciji opskrbne dionice ukopanog plinovoda.
Polietilenska cijev je tipa kao PE-HD 100 SDR 11 ili odgovarajuće, prema DIN 8074/8075 normi, za radne tlakove do 6 bar-a, odnosno do max. dopuštenog tlaka instalacije od 8 bar.
PE-HD cijevi trebaju biti prilagođene za spajanje elektrospojnicama.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad ukopanog PE-HD plinovoda u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka
| DN 50 (PE-HD 63 x 5,8) mm | m' | 12 | 0 | 0
D.6. | Dobava i ugradba polietilenske (PE-HD) cijevi namjenjene ugradbi na instalaciji opskrbne dionice ukopanog plinovoda kao zaštitna cijev.
Polietilenska cijev je tipa kao PE-HD 100 SDR 17 ili odgovarajuće, prema DIN 8074/8075 normi.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad ukopanog zaštitnog PE-HD plinovoda, uključivo s odstojnim ("distantnim") prstenovima te gumenim "manšetama" na krajevima zaštitnih cijevi u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka
| DN 80 (PE-HD90x8,2) mm | m' | 3 | 0 | 0
Alternativno je uz suglasnost Investitora moguća ugradba čeličnih zaštitnih cijevi uz ispunjene slijedećih uvjeta:
'- obvezna ugradba odstojnih ("distantnih") prstenova,
'- obvezna ugradba završnih elemenata "manšeta",
'- obvezna ugradba "odzračnih cijevi",
'- obvezna antikorozivna zaštita.
D.7. | Dobava i ugradba polietilenske (PE-HD) elektrospojnice namjenjene ugradbi na instalaciji opskrbne dionice ukopanog plinovoda.
Polietilenska spojnica je tipa kao PE-HD 100 SDR 11 ili odgovarajuće, prema DIN 8074/8075 normi, za radne tlakove do 6 bar-a, odnosno do max. dopuštenog tlaka instalacije od 8 bar.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad PE-HD elektrospojnica ukopanog plinovoda u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka
| DN 50 (PE-HD 63 mm) | kom | 8 | 0 | 0
D.8. | Dobava i ugradba plinske kuglaste slavine uvarnog tipa s PE-HD nastavcima za spajanje elektrozavarivanjem.
Kuglasta plinska slavina treba udovoljavati radnim tlakovima do 10 bar - ND 10.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad uvarne kuglaste plinske slavine, komplet s ugradbenom garniturom i pripadajućom "kapom" za ugradbu na pločniku u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka
| DN 50 (PE-HD 63) | kom | 1 | 0 | 0
D.9. | Dobava i ugradba PE-HD / Fe spojnice za spoj čeličnog i PE-HD plinovoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad instalacije.
| DN 50 (65) | kom | 1 | 0 | 0
D.10. | Dobava i ugradba trake za detekciju plinske instalacije (detektibilna traka) namjenjene ugradbi u terenu iznad PE-HD plinovoda.
Traka je standardne izvedbe u skladu s propisima o izvedbi plinske instalacije, a postavlja se na način kako je to prikazano u sklopu nacrtne dokumentacije.
Stavka obuhvaća kompletan materijal i ljudstvo potrebno za ugradbu u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka
|  | m' | 6 | 0 | 0
D.11. | Dobava i ugradba obilježavajuće trake upozorenja s tekstom "POZOR-PLIN", namjenjene ugradbi u terenu iznad PE-HD plinovoda.
Traka je standardne izvedbe u skladu s propisima o izvedbi plinske instalacije, a postavlja se na način kako je to prikazano u sklopu nacrtne dokumentacije.
Stavka obuhvaća kompletan materijal i ljudstvo potrebno za ugradbu u skladu s tipizacijom komunalnog distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka
|  | m' | 8 | 0 | 0
D.12. | Ispitivanje i preuzimanje plinske instalacije od strane distributera plinskog goriva - tvrtka "Energo" d.o.o. - Rijeka.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| PRIKLJUČAK NA OPSKRBNI ST PLINOVOD |  |  |  | 0
E) DIMOVODNA INSTALACIJA
E.1. | Dobava i ugradba dimovodne instalacije, dim. NO 200 mm - ugradbene visine H = 10,0 m - izoliran mineralnom vunom d = 25 mm, a prema detaljima iz nacrtne dokumentacije.
Vanjski izolacijski plašt je iz nekorozivnog materijala - čelik oznake AISI 304, dok se unutrašnji plašt izvodi također iz nekorozivnog materijala - čelika oznake AISI 316.
Dimnjak se izvodi u skladu s važećim propisima i normama, pratećom nacrtnom dokumentacijom (prema radioničkoj nacrtnoj dokumentaciji izvođača, ovjerenoj od strane projektanta i nadzornog inženjera), a uključivo s:
'- postoljem s kondenzacijskim elementom - odvodom,
'- temeljnim (početnim) elementom,
'- revizijskim otvorima,
'- priključnim otvorima za dimnjaču (“T” - ogranci dim. d=180 mm)
'- redukcijskim priključcima na dimnjaču (koncentrični ogranci dim. d=180 mm)
'- otvorima za čišćenje (min. 2 kom.),
'- vijcima i "tiplama" za učvršćenje,
'- sajlama i pratećim konzolama za učvršćenje,
'- kompletnim spojnim i brtvenim materijalom,
'- pratećom atestnom dokumentacijom,
'- konusnim završetkom i zaštitnom krovnom "kapom".
Stavka obuhvaća kompletan materijal i rad potreban za ugradbu i funkcionalan rad dimovodne instalacije.
|  | kompleta | 1 | 0 | 0
E.2. | Dobava i ugradba vrućecinčanih ili Al. (aluminijskih) kutnih profila i limova vezanih uz ugradbu dimnjaka i opsluživanje dimnjaka, a prema rješenju građevinskog statičara.
Profili i limovi namjenjeni su izradi hodajućih staza, gazišta i zaštitnih ograda oko dimjaka.
Stavka obuhvaća dvostruko dvobojno miniziranje, završno dvoslojno lakiranje lakom otpornim na atmosferilije, kao i kompletan materijal potreban za ugradbu.
| sveukupno | kg. | 85 | 0 | 0
E.3. | Kontrola ispravnosti novih "Inox" dimovodnih kanala - dimnjaka promjera d=200 mm iz prethodne stavke, uključivo s dimnjačom d=180 mm i spojem na kondenzacijski kotao.
Stavka obuhvaća kompletan materijal i rad potreban za izvedbu, uključivo s pisanim izvješćem o stanju dimnjaka izdanog od strane ovlaštene tvrtke za navedenu djelatnost.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| DIMOVODNA INSTALACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
F) HIDRANTSKA INSTALACIJA
F.1. | Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova od pocinčanih čeličnih cijevi, sa potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima, izolirane izolacijom s parnom branom d=25 mm.
Sve kompletno izvedeno i ispitano na tlak od 12 bar-a. Temeljni spojni vodovi od pocinčanih cijevi položeni su u kanalu, a stavka obuhvaća spoj na magistralnu hidrantsku instalaciju.
Učvršćenje cijevnih vodova u zidu u stropnoj konstrukciji, te ovješenu o stropnu konstrukciju treba izvesti pomoću obujmica prema važećim tehničkim propisima, normama i pravilima struke. Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, kako bi se osigurala mogućnost pražnjenja. Svaki ogranak na najnižem mjestu ima zasun sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Zbog krivina i lomova linearna dužina iz nacrta povećava se za 5-8 %.
Sve komplet izvedeno a obračun po 1,0 m' ugrađene cijevi za hladnu vodu.
| cijevi, profila 50 mm | m' | 24 | 0 | 0
F.2. | Nabava, doprema i ugradnja tipskog zidnog hidranta s ventilom (zasunom), dim. 50x50 cm, te plastičnim "trevira" crijevom dužine l=15,00 m, te pratećom mlaznicom i spojnim elementima u skladu s važećim propisima i normama.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcijski rad zidnog hidranta.
|  | kom | 1 | 0 | 0
F.3. | Tlačna proba instalacije razvoda hoidrantske vode prema važećim tehničkim propisima na probni tlak od 12 bar-a.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
F.4. | Ispitivanje hidrantske instalacije od strane ovlaštene tvrtke, uključivo s izradom i dostavom pisanog izvješća u skladu s važećim propisima za ispitivanje hidrantske instalacije.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| HIDRANTSKA INSTALACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
I | STROJARSKE INSTALACIJE - REKAPITULACIJA
| A) PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
| B) TOPLOVODNI DIO INSTALACIJE KOTLOVNICE |  |  |  | 0
| C) PLINSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
| D) PRIKLJUČAK NA OPSKRBNI ST PLINOVOD |  |  |  | 0
| E) DIMOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| F) HIDRANTSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
I | STROJARSKE INSTALACIJE - SVEUKUPNO |  |  |  | 0
II | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA:
Troškovnik je sastavni dio tehničke dokumentacije (projekta) kojim su definirane pojedinosti izvedbe instalacija. Pri izvedbi radova obavezno je pridržavati se općih i posebnih uvjeta izvođenja.
A) PRIPREMNI RADOVI
A.1. | Kompletna provedba prometne signalizacije za vrijeme trajanja radova i zaštite gradilišta s jedne strane i prometa s druge strane za vrijeme izvođenja radova.
Signalizaciju postaviti i sprovoditi prema uputama nadležne prometne službe. Uključena je dobava, doprema i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr. Po završetku svih radova potrebno je prometnu signalizaciju zatečenog stanja vratiti u funkciju.
Uključena je dobava i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
A.2. | Obostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu i Planom izvođenja radova.
Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Obračun po 1 m’ ograde.
|  | m’ | 15 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B) ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
B.1. | Uklanjanje (razbijanje) postojećeg asfaltnog kolnika radi izvedbe plinskog priključka. U stavku je uključeno i zarezivanje asfaltnih slojeva te iskop postojeće kolne konstrukcije u debljini cca 30 cm. Prilikom zarezivanja i iskopa voditi računa da se sačuva postojeći cestovni rubnjak. Iskop i zarezivanje se vrši za 20 cm šire sa svake strane od širine kanala za polaganje cijevi (20+60+20cm). Obračun po m2 uklonjenog asfaltnog kolnika.
|  | m2 | 6 | 0 | 0
B.2. | Kombinirani strojno ručni iskop kanala za polaganje cijevi. Za karakterističan presjek kanala uzet je pravokutni presjek, koji će se kao idealan presjek koristiti za obračun radova. Prosječna dubina kanala iznosi 1.20m, a širina 0.60m. Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunavati, već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa. Iskop obaviti strojno uz pomoć pneumatskog alata.
Neravninosti iskopa i druge nepravilnosti moraju se ukalkulirati u jedniničnu cijenu stavke, t.j. svi prekopi padaju na teret Izvođača.
Dio iskopanog materijala odmah utovarivati u vozilo i odvoziti na deponiju, što je uključeno u cijenu stavke. Dio se odlaže u blizini iskopa, za zatrpavanje kanala. U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase i sl.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno iz ma kojeg razloga (na pr.: radi postojećih instalacija, podzemnih građevina i dr.).
Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
|  | m3 | 4.5 | 0 | 0
B.3. | Kombinirani strojno ručni široki iskop građevinske jame za temeljnu ploču kondenzacijskog modula.
Iskop obaviti u gabaritima prema izvedbenom rješenju. Nagib stranica 3:1 ili blaži. Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunavati, već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa. Iskop obaviti strojno uz pomoć pneumatskog alata. Uporaba eksploziva nije dozvoljena.
Neravninosti iskopa i druge nepravilnosti moraju se ukalkulirati u jedniničnu cijenu stavke, t.j. svi prekopi padaju na teret Izvođača.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
|  | m3 | 7 | 0 | 0
B.4. | Planiranje dna kanala i jama nakon iskopa. Obuhvaćeno je planiranje dna svih kanala i jama, s točnošću +/-3 cm prema vertikalnim kotama iskopa.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm. Cijelu površinu dna svih kanala zbiti strojno, min. zbijenosti Me = 20 MN/m2. Stavka obuhvaća dobavu i dopremu kamene sitneži potrebne za poravnanje dna.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala
|  | m2 | 21 | 0 | 0
B.5. | Dobava, doprema i ugradnja pijeska, te izrada posteljice cijevi. Dimenzije posteljice prema datim karakterističnim poprečnim presjecima. Veličina pijeska 0/8 mm, prirodni ili drobljeni. Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala u visini 15cm, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na min. 40 MN/m2. Na donji dio posteljice položiti cijev i podbiti je s obje strane pijeskom , tako da naliježe min 90°.
Nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice, do 15 – 20 cm iznad tjemena cijevi.
Posebno dobro nabiti posteljicu bočno od cijevi. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo lakim strojem ("žabom"). Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 40 MN/m2.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
|  | m3 | 1.5 | 0 | 0
B.6. | Dobava, doprema i izrada nosivog sloja od mehanički drobljenog kamenog materijala bez veziva - tampona.
Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase granulacije 0/63 mm. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno.
Stavka uključuje sve potrebne transporte, utovare/istovare, razastiranje, valjanje i dr., propsiana ispitivanja podloge.
U stavku uključeno i zbijanje materijala lakim strojem ("žabom") Ms 80 MN/m2, d=25 cm.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom-obračunskom presjeku.
|  | m3 | 4.5 | 0 | 0
B.7. | Zatrpavanje preostalog prostora kanala nakon ugradnje cijevi i pijeska, u slojevima sa zbijanjem. Gornja kota zatrpavanja mora biti usklađena sa kotom posteljice poostojeće kolničke konstrukcije.
Za zatrpavanje upotrijebiti izdvojeni materijal iz iskopa. Najveća kamena zrna smiju biti promjera 10 cm. Ukoliko u iskopu nema dovoljno odgovarajućeg materijala Izvođač ga mora dovesti s pozajmišta što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm, uz vlaženje vodom i dobro strojno zbijanje ("žabom"). Završna zbijenost min. Me=80 MN/m2.
Stavka obuhvaća dovoz sveg materijala s privremenog odlagališta, s utovarom. Stavka uključuje usitnjavanje pogodnog kamenitog materijala na privremenoj deponiji, utovar materijala, te dovoz do mjesta ugradnje. Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
B.8. | Odvoz viška materijala iz svih iskopa i uz kanale na trajno odlagalište. Obuhvaćen je utovar materijala u vozilo, prijevoz, istovar i planiranje na trajnom odlagalištu prema zahtjevima vlasnika. Koef. rastresitosti materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odveženog materijala.
|  | m3 | 12 | 0 | 0
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI |  |  |  | 0
C) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
C.1. | Vraćanje kolničke konstrukcije u prvobitno stanje na mjestu izvedbe priključnog plinovoda. U stavku je obuhvaćena izrada tamponskog sloja 25 – 30 cm, izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 6 – 8 cm te izrada završnog habajućeg sloja od asfalt betona AB 4 – 6 cm. Sve radove potrebno obaviti u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU). U stavku je uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m2 obnovljene kolničke konstrukcije.
|  | m2 | 6 | 0 | 0
| KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
D) ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
D.1. | Izrada armirano-betonske temeljne ploča za kondenzacijski modul. Predviđene tlocrtne dimenzije ploče su 4.00 x 2.00 m (a ovise o tipu, odnosno dimenzijama kondenzacijskog modula). Debljina ploče d=25 cm. Ploču izvesti na pripremljenoj podlozi. Na spoju temeljne ploče i zidova postojeće građevine izvesti dilataciju (stiropor debljine 1 cm).
U stavku je uključen sav rad, transport i materijal, kao i izrada i uklanjanje oplate, dobava, savijanje i postavljanje armature, te njega betona.
Ploča dimenzija 400x200 cm, d=25 cm.
| Beton C 20/25; d=25 cm - m3 - 2,00 | m3 | 2 | 0 | 0
| Armatura,B500B (2xQ-524) - kg - 140 | kg. | 140 | 0 | 0
| Oplata - m2 - 1,25 | m2 | 1.25 | 0 | 0
| ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E) BRAVARSKI RADOVI
E.1. | Dobava, doprema i ugradnja tipske panelne ograde visine 2.00m
Rad se sastoji od postavljanja nosivih Čeličnih,plastificiranih stupova omega profila (s zaštitnom PVC kapicom na vrhu) na temeljnu ploču, te pričvršćivanja varenih ogradnih panela od pocinčane plastificirane žice promjera 5mm.
Dobava, doprema, skladištenje i ugradnja nosivih stupova i ogradnih panela, sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
U stavku su uključena i ulazna vrata širine 1.00 m, kompletno sa okovima, bravom i ključem.
Obračun po m' postavljene ograde visine 2.00 m.
|  | m' | 7.4 | 0 | 0
| BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
F) OSTALI RADOVI
F.1. | Građevinska pripomoć pri postavljanju plinske i toplovodne instalacije. Stavka obuhvaća sve građevinske radove prilikom montaže plinske i toplovodne instalacije: izradu prodora krunskim bušenjem, zatvaranje prodora, postavljanje raznih nosača, pričvrsnica i sl, sanacija oštećenja nastalih prilikom montaže ili demontaže, žbukanje, gletanje, farbanje. i sl.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
II | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI - REKAPITULACIJA
| A) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| B) ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI |  |  |  | 0
| C) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| D) ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| E) BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| F) OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
II | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI - SVEUKUPNO |  |  |  | 0
III | ISPITIVANJA INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD
1. | Isporuka dokumentacije strojarskih (termotehničkih) instalacija građevine za potrebe tehničkog pregleda i primopredaje građevine.
Dokumentacija u osnovi treba sadržavati:
'- Detaljan tehnički opis strojarskih (termotehničkih) instalacija,
'- Tehničke proračune za nadležne Inspekcijske službe,
'- Pogonsko i tehničko uputstvo za rad kotlovnice,
'- Zapisnike o ispitivanjima,
'- Atestnu dokumentaciju za sve uređaje i opremu,
'- Tehničku dokumentaciju za sve instalirane uređaje i opremu,
'- Konstruktivne nacrte i radioničku nacrtnu dokumentaciju,
'- Mehaničku shemu funkcije strojarskih (termotehničkih) instalacija,
'- Uredno vođen i ovjeren građevinski dnevnik,
'- Projekte izvedenog stanja,
'- Pisanu izjavu Izvoditelja radova,
'- Završno izvješće nadzornog inženjera.
Sva navedena dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku, a za dokumentaciju na stranom jeziku obvezan je prijevod od ovlaštene osobe - sudskog tumača.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Puštanje u rad sustava strojarskih (termotehničkih) instalacija građevine. Pod puštanjem u rad u osnovi se podrazumjeva:
Potrebna dokumentacija:
'- posjedovanje izvješća o podešenim vrijednostima instalacija,
'- posjedovanje svih pozitivnih izvješća o ispitivanju, u originalu ovjerenih od strane voditelja građenja i nadzornih inženjera,
'- posjedovanje uporabne dozvole za građevinu u cjelosti,
'- Prisutstvo ovlaštenih osoba:
'- Predstavnik Investitora,
'- Predstavnik izvoditelja,
'- Predstavnik nadzorne službe.
Preporuka je da se puštanje u rad strojarskih (termotehničkih) instalacija građevine, obavi u prisutstvu ovlaštenih predstavnika isporučioca opreme (njihovih predstavnika ili ovlaštenih servisera).
Po izvršenom puštanju u pogon obvezno je sačiniti zapisnik s unosom svih relevantnih podataka o puštanju u pogon, a koji su potrebni za kasnije opsluživanje i servis strojarskih (termotehničkih) instalacija građevine, odnosno služe kao osnovni pokazatelj o startnim (podešenim) vrijednostima rada.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| ISPITIVANJA INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
II | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ISPITIVANJA INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD |  |  |  | 0
| R E K A P I T U L A C I J A - UKUPNO |  |  |  | 0

## EL-OPĆI UVJETI
- ELEKTROINSTALACIJE -
Prema Glavnom- izvedbenom projektu adaptacije kotlovnice, Elektrotehnički projekt br. 25/13 (Projektant: Goran Kauzlarić, ing.el.)
NAPOMENA:
Stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama imaju dozvoljeno odstupanje od +/- 5 %
1. OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE ELEKTROINSTALACIJA
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima,
tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima,
normama i odredbama "Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12) kao i uputama proizvođača materijala i opreme, te pravilima elektro struke.
Investitor je raspisom javnog nadmetanja definirao rokove faza i ukupni rok za završetak
radova kojem se mora prilagoditi operativna dinamika izvođenja i TERMINSKI PLAN.
Kod pripreme ponude ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove isporuke materijala i opreme,
rokove i način plaćanja, da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative,
a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala i opreme.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu
dokumentaciju, te procijeniti sve relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok
završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja
ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Posebnu pažnju posvetiti označavanju svih kabela i žila koji se odspajaju i opet spajaju
radi lakšeg i točnijeg ponovnog spajanja istih i dovođenja svih funkcija u prvobitno stanje.
Za svu demontiranu opremu koja više neće biti u upotrebi potrebno je dogovoriti se s
Investitorom da li se ista predaje Investitoru ili je istu potrebno odvesti na deponij Investitora.
Za opremu koja se predaje Investitoru potrebno je sastaviti primopredajni zapisnik.
Kod određenih stavki za izbor materijala i opreme definiran je "uzorak". Uzorak je
projektna norma za izbor stupnja kvalitete, trajnosti, funkcionalnosti, boje i dizajna.
Izvedbena alternativa može biti samo ona, koja odgovara "uzorku" ili je bolja,
a pod istom cijenom pogodbe. Za izmjene je ovlašten isključivo Investitor,
uz prethodno mišljenje projektanta i nadzornog inženjera.
Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili pisaću grešku u opisu stavaka troškovnika, za
Izvoditelja je obveza obaviti posao do potpune uporabe, bez dodatne naknade.
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude moraju biti
sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za
potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući :
- | nabavu i transport na gradilište
- | spajanje i montaža potrebne opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s
važećim tehničkim propisima
- | izrada prateće radioničke dokumentacije
- | građevinska pripomoć u vidu izrada prodora, štemanja i zatvaranja šliceva za polaganje
kabela, uključivo sa završnom građevin. obradom, izrada niša s ugradnjom i obzidavanjem
razvodnih ormara i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na el. instalaterske radove
- | sav rad, glavni i pomoćni, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja,sav
unutarnji transport, te potrebna zaštita izvedenih radova.
- | svi ostali radovi koji su posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu
izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju
korisniku, te pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu, itd.
Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova
moraju biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom
troškovnika traženo.
Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu
radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni,
što obvezuje izvođača radova da to učini.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitetu
predviđenu projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako
kako je predviđeno projektom.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvoditelj
radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove
ugovoriti s Investitorom.
Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
Izvoditelj je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve
štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i
osigurati gradilište.
Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio
ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se
obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
U troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom
i porezima ), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje,
sve fco montirano, prema projektnoj dokumentaciji, tj.u skladu s predmentnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i komplet.
pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i
istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu , potrebno je u skladu s propisima
ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na
uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju Investitoru, tj. korisniku.
Svi elementi sustava moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije u Hrvatskoj
Pri izvedbi instalacije obvezno je poštivati :
- | HRN norme,
- | EN norme,
- | IEC norme
Za svu opremu i uređaje za koje je u sklopu predmetnog projekta naveden tip i proizvođač
(kako u tekstualnom, tako i u nacrtnom dijelu), dozvoljava se ugradba uređaja ostalih proizvođača
uz uvjet da u potpunosti zadovoljavaju tehničke karakteristike projektom navedene opreme, uređaja
i materijala, a u svemu prema Zakonu o javnoj nabavi (NN RH br.: 90/11 i 83/13).
Ponuditelj koji nudi jednakovrijedne proizvode dužan je ime jednakovrijednog proizvoda
naznačiti u za to predviđenim mjestima troškovnika, te ponudi priložiti dokaze jednakovrijednosti,
a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN RH br.: 90/11 i 83/13).
2. RAZVODNI ORMARI
Svim stavkama razvodnih ormara obuhvaćeno je :
- | montaža razvodnih ormara na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u
razvodnom ormaru, označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama
- | uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice
- | unutarnje ožičenje razvodnog ormara
- | označavanje svih elemenata prema izvedbenoj tropolnoj i strujnoj shemi
- | u razvodni ormar potrebno je obvezno postaviti tropolnu i strujnu shemu izvedenog stanja
i to u najlonskoj zaštiti u odgovarajućoj pregradi
- | uz RO mora biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu s hrvatskim propisima
- | na vratima RO mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu,
oznaka sustava uzemljenja i vrste zaštite.
VAŽNA NAPOMENA :
| 1. | Radi boljeg sagledavanja obima posla i davanja ispravnije ponude obveza je
svim ponuđačima da obiđu građevinu i utvrde činjenično stanje.

## ELEKTROINSTALACIJE
2. | ELEKTROINSTALACIJE
r.br. | OPIS STAVKE |  |  | JED.MJ. | KOLIČINA | UKUPNO (kn) | UKUPNO (kn)
I | ELEKTROINSTALACIJE
A) ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU
A.1. | Dobava, postavljanje i spajanje niže navedene opreme
za potrebe tehnologije koja se postavlja u postojeći razvodni
ormar kotlovnice RP-K, a prema shemi (nacrt br. 2).
U unutrašnjosti se postavljaju zaštitni i vezni elementi,
a na vratima elementi upravljanja.
U unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s
oba kraja tj. imaju oznaku stezaljke na koju se spajaju.
Svi kabeli koji ulaze u razvodni ormar moraju biti označeni.
Specifikacija :
| - sklopka 20 A / 0-1 / 1-p, 50x50 mm | kom | 1
| - automatski prekidač 1-p, tip C 16A, 10kA | kom | 1
| - stezaljke 2,5 mm2, smeđe | kom | 1
| - ožičenje, izolaciono - zaštitne ploče, nosači, natpisne | kpl | 1
pločice, zaštita od dodira dijelova pod naponom, itd.
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
A.2. | Dobava i postavljanje kabela prema slijedećoj specifikaciji.
Kabeli se polažu djelom na kabelske trase i djelom u cijevima.
| LiYCY 2x2x0,75 |  |  | m | 45 | 0 | 0
| PP00-Y 3x2,5 |  |  | m | 45 | 0 | 0
A.3. | Dobava i postavljanje savitljivih samogasivih PVC cijevi za
zaštitu kabela koji se polažu u zraku, prema specifikaciji :
#20
|  |  |  | m | 10 | 0 | 0
A.4. | Dobava i postavljanje kabelskih trasa prema specifikaciji.
U cijenu je uračunat sav pribor za montažu trasa zajedno s
poklopcima i nosačima za zid.
METALNE
| 50 mm |  |  | m | 25 | 0 | 0
PLASTIČNE (samogasive)
| 50 mm |  |  | m | 15 | 0 | 0
A.5. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake
bijele boje s otisnutom oznakom uređaja u crnoj boji.
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
A.6. | Izrada i postavljanje samoljepive natpisne oznake žute boje
s otisnutom oznakom kabela (u crnoj boji). Oznaka se
vezicom učvršćuje na kabel i postavlja u RO i uz uređaj.
|  |  |  | kom | 4 | 0 | 0
A.7. | Spajanje kabela na stezaljke RO i uređaja prema specifikaciji :
- kabeli presjeka do 2,5 mm2 (prosječan broj žila 3)
| spojeva |  |  | kom | 4 | 0 | 0
A.8. | Dobava i postavljanje oznake za opasnost od udara el. struje i
vrste (načina) zaštite zaštite od previsokog napona dodira.
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
| ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU | [5 empty] | 0
B) INSTALACIJA RASVJETE
B.1. | Dobava, postavljanje i spajanje niže navedene opreme
za potrebe rasvjete koja se postavlja u postojeći razvodni
ormar kotlovnice RP-K, a prema shemi (nacrt br. 2).
U unutrašnjosti se postavljaju zaštitni i vezni elementi,
a na vratima elementi upravljanja.
U unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s
oba kraja tj. imaju oznaku stezaljke na koju se spajaju.
Svi kabeli koji ulaze u razvodni ormar moraju biti označeni.
Specifikacija :
| - sklopka 20 A / 0-1 / 1-p, 50x50 mm | kom | 1
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje + automatski | kom | 1
prekidač ZUDS + AP B10/0,03 A, 2-p
| - stezaljke 2,5 mm2, smeđe | kom | 1
| - stezaljke 2,5 mm2, plave | kom | 1
| - ožičenje, izolaciono - zaštitne ploče, nosači, natpisne | kpl | 1
pločice, zaštita od dodira dijelova pod naponom, itd.
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
B.2. | Dobava i postavljanje kabela prema slijedećoj specifikaciji.
Kabeli se polažu djelom na kabelske trase i djelom u cijevima.
PP00-Y 3x1,5
|  |  |  | m | 50 | 0 | 0
B.3. | Dobava i postavljanje savitljivih samogasivih PVC cijevi za
zaštitu kabela koji se polažu u zraku, prema specifikaciji :
#20
|  |  |  | m | 5 | 0 | 0
B.4. | Dobava i postavljanje kabelskih trasa prema specifikaciji.
U cijenu je uračunat sav pribor za montažu trasa zajedno s
poklopcima i nosačima za zid.
PLASTIČNE (samogasive)
| 20 mm |  |  | m | 5 | 0 | 0
B.5. | Dobava, postavljanje i spajanje nazidne svjetiljke sa slijedećim
karakteristikama:, komplet
sa žaruljom.
- kučište : poliester - bijela boja
- sjenilo : gornja polovica - poliester - bijela boja
- difuzor : poliester - prozirni
- izvor svjetla : E 27, žarna nit 60 W
- zaštita : IP 55
- dodatno : zaštitna mreža
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
B.6. | Dobava, postavljanje i spajanje isklopnog prekidača 10 A,
n/ž, IP 55.
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
B.7. | Dobava, postavljanje i spajanje razvodne kutije u n/ž izvedbi,
2,5 mm2, 400 V, polistiren, IP 55, četiri otvora, # 80 mm,
5-polno razvodište.
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
B.8. | Izrada i postavljanje samoljepljive natpisne oznake
bijele boje s otisnutom oznakom uređaja u crnoj boji.
|  |  |  | kom | 5 | 0 | 0
B.9. | Izrada i postavljanje samoljepive natpisne oznake žute boje
s otisnutom oznakom kabela (u crnoj boji). Oznaka se
vezicom učvršćuje na kabel i postavlja u RO i uz uređaj.
|  |  |  | kom | 5 | 0 | 0
B.10. | Spajanje kabela na stezaljke RO prema specifikaciji :
- kabeli presjeka do 2,5 mm2 (prosječan broj žila 3)
| spojeva |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| INSTALACIJA RASVJETE | [5 empty] | 0
C) SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
C.1. | Dobava i postavljanje trake FeZn 30x4 u zemlji.
|  |  |  | m | 35 | 0 | 0
C.2. | Dobava i postavljanje trake FeZn 20x3 za IPMM kotlovnice
položene po zidu. U cijenu su uračunati i nosači postavljeni
postavljeni na razmaku od cca 1 m.
|  |  |  | m | 5 | 0 | 0
C.3. | Spoj dvije trake FeZn 30x4 u zemlji (rastavnom spojnicom).
|  |  |  | kom | 5 | 0 | 0
C.4. | Spoj dvije trake FeZn (rastavnom spojnicom).
|  |  |  | kom | 5 | 0 | 0
C.5. | Spoj trake FeZn na metalne mase (vijčano, varenjem).
|  |  |  | kom | 10 | 0 | 0
C.6. | Spoj trake FeZn 30x4 na cijev (obujmicom).
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
C.7. | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P-Y 25 mm2 za IPMM
(premoštenje metalnih masa) uz upotrebu pocinčanih vijaka,
matica i zupčastih podloški (metalne mase na krovu).
Prosječna dužina vodiča iznosi 1 m po spoju.
| spojeva |  |  | kom | 15 | 0 | 0
C.8. | Dobava i postavljanje zupčastih podloški za premoštenje
svih novih prirubničkih spojeva cijevi plina i vode (1 spoj po
spoju cijevi). Zupčaste podloške se postavljaju s oba kraja.
Nakon izvedbe spoj označiti crvenom bojom.
Radove izvesti u dogovoru s Izvoditeljem strojarskih radova.
| spojeva |  |  | kom | 20 | 0 | 0
| SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE | [5 empty] | 0
D) OBRTNIČKI I GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJU
D.1. | Probijanje i ponovno uređenje otvora kroz zid za prolaz
kabela. Debljina zida iznosi cca 600 mm, a dimenzije
otvora su niže navedene.
U cijenu je uračunat sav potreban materijal i radovi.
| - # 100x60 mm |  |  | kom | 3 | 0 | 0
D.2. | Strojni (ručni) iskop rova dimenzije 30x60 cm u zemlji
raznih kategorija.
|  |  |  | m3 | 3 | 0 | 0
D.3. | Ručno zatrpavanje rova poslije polaganja trake, u slojevima,
sitnim pa krupnijiom materijalom iz iskopa.
Rov je dimenzije 40x80 cm, a u zemlji raznih kategorija.
|  |  |  | m3 | 3 | 0 | 0
D.4. | Odvoz svog viška materijala na deponij, te završno čišćenje
cijele radne površine do stupnja kao prije početka radova.
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
| OBRTNIČKI I GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJU | [5 empty] | 0
E) ISPITIVANJE INSTALACIJE I DOKUMENTACIJA
E.1. | Provjeravanje nove električne instalacije prema normi
HRN HD 60634-6:2007 od strane ovlaštene tvrtke.
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
E.2. | Kompletiranje potrebne dokumentacije (rezultati provjeravanja
izjave o sukladnosti za opremu, itd.), a za omogućavanje
pregleda od strane nadzornog inženjera i primopredaju radova.
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
E.3. | Stručna primopmoć ovlaštenom serviseru plinskog uređaja
kod ispitivanja funkcionalnosti, puštanja u rad i obuci osoblja.
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
E.4. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja u 3 primjerka
i na CD-u, a od strane ovlaštene osobe za projektiranje.
|  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
| ISPITIVANJE INSTALACIJE I DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0
I | ELEKTROINSTALACIJE - REKAPITULACIJA
| A) ELEKTROINSTALACIJA UZ TEHNOLOGIJU | [5 empty] | 0
| B) INSTALACIJA RASVJETE | [5 empty] | 0
| C) SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE | [5 empty] | 0
| D) OBRTNIČKI I GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJU | [5 empty] | 0
| E) ISPITIVANJE INSTALACIJE I DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0
I | ELEKTROINSTALACIJE - SVEUKUPNO | [5 empty] | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
2. ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
|  | UKUPNO | 0
|  | PDV 25% | 0
|  | SVEUKUPNO | 0
| Datum: |  | Ponuditelj: