## Naslovna
INVESTITOR: | REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
Direkcija za održavanje objekata javne poslovne i stambene namjene
NAZIV GRAĐEVINE I LOKACIJA:
PLINSKA KOTLOVNICA DOMA MLADIH
Laginjina 15
51000 RIJEKA
ZAJEDNIČKA OZNAKA: | 1915
NAZIV PROJEKTA: | PLINSKA KOTLOVNICA DOMA MLADIH
RAZINA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
STROJARSKA OPREMA I RADOVI
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
MJESTO I DATUM: | Rijeka, prosinac 2014.

## Strojarski
U cijenu mora biti uračunat sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije, svi potrebni prijevozi, transporti, uskladištenja, skele, unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu.
Gotovost stavke je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti s projektantom.
Sva oprema predviđena troškovnikom mora posjedovati Ateste, Certifikate i Garanciju.
Sva ispitivanja projektiranih instalacija moraju posjedovati Zapisnik.
Sva isporučena oprema mora posjedovati upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, koje će korisnik kristiti tijekom eksploatacije postrojenja.
Prije davanja ponude izvoditelj mora obići objekt.
Kako bi tehničko rješenje bilo u skladu s proračunatim vrijednostima tehničke karakteristike opreme navedene u specifikaciji materijala i radova mogu odstupati max. ± 5 %.
1. | TOPLOVODNA INSTALACIJA
1.1. | Prijava gradilišta tvrtki Energo d.o.o., konzultacije s projektantom, nadzornim inženjerom, investitorom i predstavnikom tvrtke Energo d.o.o., prije naručivnja opreme i otvaranja radova, a radi usaglašavanja termina i uvjeta priključenja, detalja izvedbe i sl. sa eventualnim dodatnim zahtjevima i energetskom suglasnosti od Energo d.o.o.. Usklađivanje izvedbe plinske instalacije sa ovlaštenim predstavnikom Energo s obzirom na zatečene uvjete tijekom izvođenja.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.2. | Dobava i ugradnja PLINSKOG KONDENZACIJSKOG BLOKA tip PRESTIGE BOX 240, proizvod ACV ili jednakovrijedan. Plinski uređaj je izveden kao kompletna toplinska centrala, spremna za vanjsku ugradnju, hidraulički kompletirana i ožičena, uskleđena sa zakonom o zaštiti na radu, zaštiti od požara i CE normama. Uređaj ima mogućnost linearne modulacije u rasponu od 25-100%. Ugrađena je kontrolna jedinica za regulaciju rada u kaskadi, sa automatskom zamjenom vodećeg kotla (radi ravnomjernog trošenja obiju jedinica), regulacija temperature polazne vode u ovisnosti o vanjskoj temperaturi (posjeduje vanjski osjetnik), protusmrzavajući program, autodijagnoza, te program protiv blokiranja cirkulacionih pumpi.
Izvedeno je integrirano unutarnje ožičenje. Polazni i povratni vodovi toplinski su izolirani. Toplinski je i izolirana i hidraulička skretnica, sa funkciom odzračivanja i odmuljivanja. Svaki kotao je opremljen vlastitim zrakodimovodnim kompletom. Uređaji imaju mogućnost daljinskog nadziranja i upravljanja. Vanjsko kućište na nogicama izrađeno je od višeslojno antikorozivno zaštićenog lima. Uređaj ima servisna vrata za lakši pristup pri servisiranju koja se otvaraju prema gore. Prvo punjenje je potrebno obaviti sa potpuno omekšanom vodom sa dodatkom inhibitora za zaštitu od korozije.
Broj kotlova u BOX-u: 2 Max. snaga po jedinici: 120 kW Max. snaga kompleta pri 90/70℃: 240 kW Učinkovitost pri max. izlazu 90/70℃: 95 % Min. izlazna snaga: 37 kW Max. izlazna snaga pri 80/60℃: 233,2 kW Min. izlazna snaga pri 80/60℃: 36,3 kW Učinkovitost pri max. izlazu 80/60℃: 97 % Učinkovitost pri min. izlazu 80/60℃: 98 % Učinkovitost pri max. izlazu 50/30℃: 101 % Učinkovitost pri min. izlazu 50/30℃: 107,9 % Max. temp dimnih plinova: 83 ℃ Količina sagorjelih plinova: 342 Kg/h Max. pad tlaka u dimovodnoj cijevi: 150 Pa Tlak odvoda plina: 20 mbar Protok plina: 25,4 m3/h Priključak plina: DN32 Sadržaj primarnog kruga: 87 l Dimenzije: 1994 x 738 x 1983 mm Masa praznog BOX-a: 290 kg
Stavka obuhvaća dimovodne elemente dužine 2 x 3 m , od uređaja do razine 1.5 m iznad krova dvorane i revizioni otvori za čišćenje i reviziju svakog dimnjaka koji se ugrađuju iznad samih uređaja. Stavka obuhvaća učvršćenje dimovodnih elemenata, potpornim materijalom, obujmicama i sajlama fiksiranim za čeličnu konstrukciju. Za postavljanje dimovodnih elemenata je potrebna izrada skele. Potrebno je osigurati sve potrebne upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku.
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.3. | Puštanje u pogon plinskog kondenzacijskog bloka s kompletnim podešavanjem protoka, učinka i funkcionalnosti uređaja od strane ovlaštenog servisera opreme.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.4. | Spajanje novog cjevovoda na postojeću instalaciju u kotlovnici.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.5. | Dobava i ugradnja seta za neutralizaciju kondenzata NEUTRA BOX , proizvod ACV ili jednakovrijedan.
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.6. | Dobava i ugradnja automatskog ionskog omekšivača vode, proizvod Acquamarin ili jednakovrijedan.
Karakteristike uređaja: nominalni protok: 2 m3/h zahtijevana tvrdoća vode na izlazu: max 4 odH Uz uređaj se isporučuje: ionski medij, spremnik za sol, elektronsko kontrolno upravljački sustav, mjerač protoka omekšane vode, priključci: NO25 ventil za regulaciju izlazne tvrdoće omekšane vode medij za početno punjenje uređaja. El. Priključak 10 W – 230 V – 50 Hz – IP 54 Tehničke karakteristike ponuđene opreme mogu odstupati max. ± 5%.
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.7. | Dobava i ugradnja filtra vode, proizvod Cillichemie - FDN ili jednakovrijedan, za ugradnju ispred ionskog omekšivača vode.
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.8. | Dobava i ugradnja zatvorene ekspanzijske posude volumena 250 l proizvod Elebi ili jednakovrijedan.
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.9. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke NMT 20/40-130 proizvod IMP ili jednakovrijedan.
Q = 1.22 kg/h
H = 2,5 m
NO32
PN10
Snaga: 5-25W
1/230V
IP44
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.10. | Dobava i ugradnja troputnog regulacijskog ventila NO25 kvs10.
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.11 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila NP16, s prirubnicama i protuprirubnicama, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO25 | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
| NO32 | kom | 6 | a | kn | 0 | kn
| NO65 | kom | 6 | a | kn | 0 | kn
1.12. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća NP16, s prirubnicama i protuprirubnicama, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO65 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.13. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila sa navojem, te brtvenim materijalom.
| R 1/2" | kom | 4 | a | kn | 0 | kn
1.14. | Dobava i ugradnja mjernih instrumenata:
| termometar u metalnom kućištu, 0 – 120 C | kom | 3 | a | kn | 0 | kn
| manometar 0 - 6 bar | kom | 3 | a | kn | 0 | kn
1.15 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi (DIN2448), kompletno sa svim potrebnim pričvrsnim i ovjesnim materijalom, koljenima, T-komadima, redukcijama, kao i materijalom za zavarivanje.
| NO32 | m | 12 | a | kn | 0 | kn
| NO65 | m | 68 | a | kn | 0 | kn
1.16. | Dobava i ugradnja izolacije cijevovoda tople vode samoljepljivim izolacijskim materijalom u pločama nazivne debljine 25 mm tip ARMAFLEX AC ili jednakovrijedan. Klasa vatrootpornosti B1. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju aluminijskog lima za zaštitu izolacije.
Jednakovrijedan proizvod:
| NO32 | m | 12 | a | kn | 0 | kn
| NO65 | m | 68 | a | kn | 0 | kn
1.17. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata iz uređaja za neutralizaciju kondenzata do najbližeg oluka za oborinske vode.
| Ø 35 mm | m | 20 | a | kn | 0 | kn
1.18 | Dobava i ugradnja metalnog ormarića za smještaj aparata za gašenje požara. Dva aparata S-6 i jedan aparat CO2-5.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.19. | Dobava i ugradnja čeličnih tuljaka (hilzni), za ugradnju na mjestima prolaza čeličnih cijevi kroz pregradne zidove i međukatnu konstrukciju, tuljci su dimenzije NO80 x 700 mm.
|  | kom. | 10 | a | kn | 0 | kn
1.20 | Pripremno završni radovi, uključivo s upoznavanjem građevine, kontakti s nadzornom službom, obilježavanje proboja i prodora cijevne instalacije. Usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji o pložaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.21. | Štemanje, probijanje i žbukanje te ostala građevinska pripomoć, kao i čišćenje gradilišta u tijeku radova i završno čišćenje nakon završetka radova.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.22. | Sanacija postojećeg dimnjaka koji se koristi za odvod dimnih plinova iz postojećeg kotla na tekuće gorivo. Sanaciju izvesti prema Potvrdi br. 6943/2014 izdanoj 08.07.2014. od DIMNJAČAR d.o.o. RIJEKA. Potrebno je na dimnjači izraditi revizijske otvore za kontrolu i čišćenje.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.23. | Hladna i topla tlačna proba instalacije tople vode.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.24. | Izdavanje svih potrebnih atesta o materijalu i opremi U cijenu je uključeno izdavanje svih atesta potrebnih kod tehničkog pregleda građevine.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1. | UKUPNO TOPLOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | kn
2. | PLINSKA INSTALACIJA
2.1. | Dobava i ugradnja polietilenske cijevi za priključak do plinovoda tip PE HD100 ISO 4437 SDR11 (ser. S5) za radni tlak do max 8 bar.
Dimenzije cijevi prema HRN EN 1555. Spajanje elektrospojnicama .
| cijev PE HD100 SDR11 d40 | m | 10 | a | kn | 0 | kn
2.2 | Dobava i ugradnja kuglaste uvarne slavine NP16, s polietilenskim izdancima za ugradnju na podzemne PE cjevovode s ugradbenom garniturom s uličnom kapom. Spajanje elektrozavojnicom.
| NO32 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.3. | Dobava i ugradnja cijevi PE luk s elektrozavojnicom prema HRN EN 1555 PE HD100 ISO 4437 SDR11 (ser. S5) izrađen od PE sirovine prema HRN EN 1555 za radni tlak 8 bar predtlaka.
| PE luk 90-d40 - el.sp. | kom. | 6 | a | kn | 0 | kn
2.4. | Dobava i ugradnja prelaznog komada PEHD-čelik, NP16 iz polietilena visoke gustoće prema HRN en 1555 PE HD100 ISO 4437 SDR11 (ser. S5), izrađen iz PE sirovine prema HRN en 1555, materijala Č1212.
| PE/Č prelazni komad d40/NO32 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.5. | Izrada i ugradnja plinskog ormarića za smještaj plinske opreme. Ormarić se smješta na vanjski (istočni) zid objekta. Ormarić je od čeličnog lima, dimenzija: 1500 x 400 x 600 mm. Dimenzije ormarića prilagoditi ugrađenoj opremi.
|  | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.6. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine za plin NP16, prema DIN 30681, atestirane, sa DIN - DVGW oznakom s vijcima, maticama, protuprirubnicama prema DIN 2633 i brtvenim materijalom.
| NO32 | kom. | 2 | a | kn | 0 | kn
2.7. | Dobava i ugradnja filtera za plin NO32, NP16, prema DIN 30681, atestiranog, sa DIN - DVGW oznakom s vijcima, maticama, protuprirubnicama prema DIN 2633 i brtvenim materijalom.
| NO32 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.8. | Dobava i ugradnja Elektromagnetskog ventila u „S“ izvedbi NO32, proizvod BUSCHJOST ili jednakovrijedan, za radni tlak 4 bara. Elektromagnetski ventil mora biti isporučen s atestom „S“ agencije. Ugrađuje se u plinski ormarić izvan kotlovnice – zona opasnosti 2.
| NO32 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.9. | Dobava i ugradnja regulatora tlaka sa svim sigurnosnim uređajima i integriranim sigurnosnim blok ventilom kao tip MR25 PN1 DN25, proizvod „Elster“ ili jednakovrijedan. Napomena: regulator tlaka ugrađuje se za potrebe rada plinskih grijača vode za prirodni plin. Prije korištenja prirodnog plina potrebno je kod Distributera provjeriti stvarne karakteristike plina.
Karakteristike prirodnog plina:
Hd = 9,97 kWh/m3
r = 0,78 kg/m3,
Ulazni tlak: 400 mbar.
Izlazni tlak: 20-37 mbar.
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.10. | Dobava i ugradnja rotacionog plinomjera kao tip RVG G25 DN50, proizvod “INSTROMET”, „ELSTER“ ili jednakovrijedan, za radni tlak 4 bar, sa elektronskim kotrektorom protoka (vlastito napajanje) u Ex izvedbi. Plinomjer isporučiti sa svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalan pogon (cca. 5m žice za ožičenje korektora protoka). Plinomjer mora biti baždaren za karakteristike prirodnog plina u Rijeci. Plinomjer i korektor moraju biti isporučeni s Ovjernicom o zadovoljavanju mjeriteljskih zahtjeva izdanom od RH, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo Zagreb.
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.11. | Dobava i ugradnja manometra 0 - 160 mbar, prema TRD 604, komplet sa slavinom na dugme, cijevima i priborom za spajanje.
|  | kom. | 3 | a | kn | 0 | kn
2.12. | Dobava i ugradnja bešavnih čeličnih cijevi za plinsku instalaciju, standard DIN 2448, materijal prema DIN 1629, kompletno sa spojnim i pričvrsnim materijalom, kao i materijalom za zavarivanje.
| NO32 | m | 6 | a | kn | 0 | kn
| NO40 | m | 6 | a | kn | 0 | kn
2.13. | Dobava i ugradnja cijevnih čeličnih lukova 90o iz Č.1212, prema DIN 2605, sa spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO32 | kom. | 10 | a | kn | 0 | kn
| NO40 | kom. | 12 | a | kn | 0 | kn
2.14. | Dobava i ugradnja čeličnih profila i ostalog pričvrsnog materijala za izradu nosača cjevovoda i ostale plinske armature.
|  | kg. | 25 | a | kn | 0 | kn
2.15. | Čišćenje cjevi čeličnom četkom, miniziranje cjevovoda, oslonaca i ostalih metalnih dijelova podložnih koroziji, dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | m2 | 4 | a | kn | 0 | kn
2.16. | Ličenje cjevovoda (žutom bojom), armature i nosive konstrukcije pokrivnim premazom u dva sloja.
|  | m2 | 4 | a | kn | 0 | kn
2.17 | Građevinski radovi oko zatvaranja dva prozora na plesnoj dvorani u neposrednoj blizini plinske centrale i plinskog ormarića. Prozori su veličine 1.4 x 1.4 m.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.18 | Dobava i ugradnja hidranta za zidnu ugradnju sa ormarićem i 20 m fleksibilne vatrogasne cijevi. Hidrant se postavlja na zid u blizini plinskg kondenzacijskog modula, a spaja se na najbližu postojeću hidrantsku mrežu. Stavka obuhvaća sav potreban materijal za montažu i instalaciju hidranta (pocinčane cijevi – R2“ - m’ 25, koljena R2“ – kom. 10.).
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.19 | Ispitivanje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost, te izdavanje zapisnika o izvršenom ispitivanju.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.20 | Regulacija instalacije u kotlovnici i podstanici, probni pogon, izrada i postavljanje natpisnih pločica, upoznavanje osoblja s rukovanjem instalacijom.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.21 | Ishođenje zapisnika i uvjerenja od stručne ustanove za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu o ispitivanju instalacije toplovodne plinske kotovnice.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.22 | Upoznavanje korisnika s radom kotlovnice, izrada uputstava za rad.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.23 | Mjerenje graničnih vrijednosti emisije onečišćujućih tvari prema Zakonu o zaštiti zraka 48/95.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.24 | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja u tri primjerka, izrada uokvirene sheme plinske, toplovodne instalacije i uputstva za rad kotlovnice u dva primjerka.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.25 | Sitni potrošni materijal za ovješenje i ugradnju plinske instalacije, koji nije posebno specificiran.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.26 | Sukladno Pravilniku o temeljnim zahtijevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašine (NN br. 125/03) koji je identičan europskoj ditrektivi 94/9/EC (ATEX) uz primjenu niza hrvatskih normi HRN EN 1127-1 i HRN EN 13463-1 neelektrični uređaji moraju biti ocjenjeni od proizvođača ili certifikacijske ustanove, ovisno o vrsti i kategoriji uređaja tj. zoni u koju se ugrađuju, i deklarirani kao „S“ uređaji za zonu opasnosti. To znači da proizvođač, ovisno o vrsti i kategoriji uređaja, mora davati izjavu proizvođača i osigurati pohranjivanje dokumentacije kod ovlaštenog tijela.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.27 | Ishođenje „Uvjerenja i Zapisnika zaštite na radu za rad sa sredstvima s povećanim opasnostima“, sukladno članku 53. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03) i čl. 17 Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02). Navedeno ispitivanje naručiti od ovlaštene ustanove (Rješenjem ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva) za navedeno ispitivanje.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.28 | Zapisnik i Uvjerenje o obavljenom mjerenju buke radom opreme nove kotlovnice prema susjednim kancelarijskim i sličnim prostorima najbližim novoj kotlovnici. Ispitivanje zatražiti od ovlaštene ustanove – tvrtke za navedena ispitivanja prema zakonu o zaštiti na radu.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2. | UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | kn
3. | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1 | Strojno razbijanje asfaltnog zastora na dijelu gdje trasa prolazi po asfaltiranoj prometnici s odbacivanjem u stranu. Stavkom je uključen utovar i odvoz na deponij.
Obračun po m2 razbijenog i odvezenog asfalta.
|  | m2 | 2 | a | kn | 0 | kn
3.2 | Strojni iskop kanala za polaganje plinovodnih cijevi bez obzira na kategoriju terena s "planiranjem" dna kanala. Dubina i širina iskopa prema uzdužnom profilu i detalju rova. Dno kanala isplanirati s točnošću od 3 cm. Stavka uključuje i čišćenje rova od obrušenog materijala.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| 0,9 x 0,6 x 4 m | m3 | 2.16 | a | kn | 0 | kn
3.3 | Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska, frakcije 0-4 mm za izradu pješčane posteljice 15 cm + 20 cm iznad cijevi = 44 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu posteljice.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
| 0,4 x 0,6 x 4 m | m3 | 0.96 | a | kn | 0 | kn
3.4 | Dobava, doprema i polaganje u rov sitnije jalovine 0-16 mm kao zamjenskog materijala za zatrpavanje rova 30 cm bočno i iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje izvesti uz podbijanje ležaja i lagano nabijanje na mjestima spojeva cijevi i spojnih komada. Nasipavanje jalovinom izvesti nakon tlačne probe.
Obračun po m3 ugrađene jalovine u zbijenom stanju.
| 0,1 x 0,6 x 4 m | m3 | 0.24 | a | kn | 0 | kn
3.5 | Dobava doprema i zatrpavanje preostalog dijela kanala sitnijim probranim materijalom iz iskopa sa zbijanjem u slojevima po 30 cm. Rov zatrpavati probranim materijalom iz iskopa. Najveća dimenzija kamenih komada ne smije biti veća od 10 cm. Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote predviđene karakterističnim poprečnim presjekom rova. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| 0,30 x 0,6 x 4 m | m3 | 0.7 | a | kn | 0 | kn
3.6 | Dobava, doprema i zatrpavanje preostalog dijela rova mješovitim kamenim materijalom bez čestica zemlje, veličine frakcije do 10 cm, na dijelovima gdje trasa prolazi po županijskoj cesti. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm, sa zbijanjem sve do kote predviđene karakterističnim poprečnim presjekom rova. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| 0,14 x 0,6 x 4 | m3 | 0.3 | a | kn | 0 | kn
3.7 | Dobava, doprema i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva svijetlih dim. 150 mm s okruglim okvirom, za ispitno opterećenje 400 kN. Poklopac se ugrađuje u okno ventila. Poklopac mora imati automatski sustav brtvljenja. Brtveni prstenovi poklopca izrađeni su od umjetne mase - elastomera - tako da poklopac naliježe po cijelom opsegu. Poklopac je sa ručkama i ima natpis PLIN, a proizvođač može biti MIV ili jednakovrijedan.
|  | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
3.8 | Izrada nosivog sloja asfalta BNS 22 na mjestu prekopa županijske ceste (priključak) - debljine 6 cm, od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku od drobljenog kamenog materijala, kamene sitneži i drobljenog pijeska. Sve kompletno naneseno na stabilizacijski sloj. U cijenu stavke uključena je dobava materijala, prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja.
Obračun po m2 ugrađenog asfalta.
|  | m2 | 4 | a | kn | 0 | kn
3.9 | Izrada završnog habajućeg sloja asfalta AB 11 E na mjestu prekopa ceste (priključak), od materijala eruptivnog porijekla debljine 5 cm, recepture po tehničkim propisima i prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (IGH - 1989). U cijenu stavke uključena je dobava materijala, prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja.
Obračun po m2 ugrađenog asfalta.
|  | m2 | 4 | a | kn | 0 | kn
3.10 | Polaganje detektibilne trake s natpisom "PLIN". Traka se polaže na dubini rova 40 cm.
|  | m | 4 | a | kn | 0 | kn
3.11 | Polaganje PE trake žute boje s natpisom "PLIN". Traka se polaže na dubini rova 70 cm.
|  | m | 4 | a | kn | 0 | kn
3.12 | Popravak i betoniranje stepenica oštećenih prilikom iskopa kanala za postavljanje plinske cijevi.
|  | m2 | 5 | a | kn | 0 | kn
3.13 | Popravak metalnih vrata na ulazu u dvorište Doma mladih na mjestu prolaska plinske cijevi.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
3.14 | Štemanje otvora u zidu plesne dvorane za djelomičnu ugradnju ormarića plinske opreme.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
3. | UKUPNO PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA
1. | UKUPNO TOPLOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | kn
2. | UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | kn
3. | UKUPNO PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn

## Elektrotehnički
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
U svim stavkama troškovnika obuhvaćena je nabava i transport na gradilište, prevozna
skela za montažu kabela, te spajanje potrebne opreme, a u svemu prema priloženoj
tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacionog materijala, pomoću
kvalificirane i stručne radne snage i u skladu s važećim tehničkim propisima.
Svi uređaji moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije u Hrvatskoj.
Radove smiju izvoditi samo ovlaštene organizacije za rad na instalacijama
1. | ELEKTROINSTALACIJA-TEHNOLOŠKI DIO
1. | Odspajanje postojeće instalacije motora koji će se
napajati sa nove ploče.
| paušalno |  |  | rad.sati | 10 | á | 0
2. | Priprema priključnog mjesta u ploči kotlovnice za napajanje
nove razvodne ploče RO-KOT2
| paušalno |  |  | rad.sati | 5 | á | 0
3. | Dobava i montaža kabelskih trasa za popolaganje po zidu na nosačima.
Kabelske trase su pocinčane izvedbe za vanjsku montažu sa poklopcem.
| PK | 50 |  | m | 10 | á | 0
| PK | 100 |  | m | 60 | á | 0
4. | Izrada kabelskih glava i spajanje napojnog kabela kotlovnice
| paušalno radnih sati |  |  |  | 10 | a | 0
5. | Dobava i montaža novog razvodnog ormara RO-K prema
priloženoj specifikaciji. Ormar je samostojeći sa dvostrukim vratima
za vanjsku montažu u zaštiti ip64 dimenzija prema ugrađenoj opremi
| ORMAR 48 MODULA 270x620x200 mm |  |  |  | 1
| TITAN SKLOPKA O-1 |  |  |  | 1
| TITAN SKLOPKA 1-0-A |  |  |  | 4
| JEDNOP. AUT.OSIGURAČ B 4 A 10 kA |  |  |  | 1
| JEDNOP. AUT.OSIGURAČ B 6 A 10 kA |  |  |  | 3
| JEDNOP. STAKLENI OS.1,5A |  |  |  | 1
| 2p mot.zašt.skl.0,25-1 A |  |  | kom | 1
| 3p mot.zašt.skl.1-1,6 A |  |  | kom | 2
| SKLOPNIK 16 A |  |  |  | 3
| POMOĆNI RELEJI 230 V |  |  |  | 3
| sig. lamp. s diodom 230V |  |  | kom | 3
| REDNE STEZALJKE |  | 16 |  | 5
| REDNE STEZALJKE |  | 2.5 |  | 20
| 0 i Z sabirnica |  |  |  | 1
| komplet |  |  |  | 1 | á | 0
6. | Dobava i montaža protupožarnog tipkala za isklop napajanja.
JPR 10
| komplet |  |  | kom | 1 | á | 0
7. | Spajanje uređaja vezanih za rad plinskih kotlova, termostata,
presostati, ventli, automatike koje isporučuje isporučioc kotla.
Spajanje, ispitivanje i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser
šlinskih kotlova.
| montaža i spajanje |  |  | kompl | 2 | á | 0
8. | Spajanje uređaja vezanih za rad cirkulacionih pumpi, termostata,
regulacionih ventla, automatike koje isporučuje isporučioc kotla.
Spajanje, ispitivanje i puštanje u rad obavlja ovlašteni serviser
šlinskih kotlova.
| montaža i spajanje |  |  | kompl | 8 | á | 0
9. | Dobava, polaganje i spajanje kabela prema specifikaciji.
Kabeli se polažu djelomično na kabelske staze, a djelomično OG.
U cijenu su uračunate i oznake na oba kraja.
Svi kabeli moraju imati certifikat o negorivosti plašta ( IEC 60332-1)
| FG 70R | 3x1,5 |  | m | 150 | á | 0
| FG 70R | 4x1,5 |  | m | 10 | á | 0
| FG 70R | 5x1,5 |  | m | 70 | á | 0
| FG 70R | 3x2,5 |  | m | 100 | á | 0
| FG 70R | 4x2,5 |  | m | 20 | á | 0
| FG 70R | 5x4 |  | m | 20 | á | 0
10. | Dobava i montaža savitljivih čeličnih cijevi za zaštitu kabela od
mehaničkih oštečenja.
| met.zašt.flex.cijev.fi 16 mm |  |  | m | 5 | á | 0
| met.zašt.flex.cijev.fi 20 mm |  |  | m | 5 | á | 0
11. | Izrada natpisnih pločica za označavanje uređaja i razvodnih ormara
| natpisnih pločica |  |  | kom | 10 | á | 0
| ELEKTROINSTALACIJA-TEHNOLOŠKI DIO UKUPNO | [5 empty] | 0
2. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA MET.MASA
1. | Izrada izvoda iz uzemljivača iz do rastavne spojnice i
sabirnice za izjednačenje potencijala u kotlovnici,
sabirnice za izjednačenje potencijala elektromagnetskog ventila,
| Rf 30x3,5 |  |  | m | 20 | á | 0
2. | Izrada sabirnice za izjednačenje potencijala metalnih masa kod
ormara elektromagnetskog ventila na nosačima.
| Rf 30x3,5 |  |  | m | 5 | á | 0
3. | Izrada sabirnice za izjednačenje potencijala metalnih masa u
kotlovnici na nosačima na 0,5 m od poda.
| Rf 30x3,5 |  |  | m | 10 | á | 0
4. | Dobava i montaža trake za spajanje metalnih dijelova
na sabirnicu za izjednačenje potencijala.
i sve cijevi tople i hladne vode na ulazu i izlazu iz kotlovnice.
| Rf 25x3,5 |  |  | m | 5 | á | 0
5. | Izrada spoja u zemlji križnim komadom zalivenog bitumenom.
| spojeva |  |  | kom | 4 | á | 0
6. | Izrada spojeva na metalne dijelove vijcima ili obujmicama.
| spojnice/obujmice |  |  |  | 10
| spojeva |  |  | kom | 10 | á | 0
7. | Bakrena fleksibilna uzica Pf fi16 sa stopicama za
premoštenje pomičnih dijelova ( vrata...)
| uzica |  |  | kom | 5 | á | 0
8. | Izrada spojeva žice/trake na metalne mase vijcima, obujmicom ili
varenjem uračunatim u cijenu.
| spojeva |  |  | kom | 10 | á | 0
9. | Dobava, montaža zupčastih podloški za premoštenje svih
prirubničkih spojeva cijevi ( 1 spoj po prirubnici) u dogovoru sa
izvođačem strojarskih instalacija
Zupčaste podloške postavljaju se na obe strane prirubničkog spoja
Mjesto spoja označiti crvenom bojom.
| spojeva |  |  | kom | 30 | á | 0
| IZJEDNAČENJE POTENCIJALA MET.MASA UKUPNO | [5 empty] | 0
3. | GRAĐEVINSKA ISPOMOĆ, OPREMA I ISPITIVANJA
1. | Građevinska ispomoć u vidu štemanja, bušenja i krpanja
instalacionih kanala.
| paušalno radnih sati |  |  |  | 10 | á | 0
2. | Ispitivanje instalacije, sva potrebna mjerenja, izdavanje atesta
ispitivanje funkcionalnosti, izdavanje atesta i puštanje u rad.
od ovlaštene osobe.
| radnih sati |  |  |  | 10 | á | 0
3. | Obuka osoblja
| radnih sati |  |  |  | 5 | á | 0
4. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka i CD-u
| komplet |  |  |  | 1 | á | 0
| GRAĐEVINSKA ISPOMOĆ, OPREMA I ISPITIVANJA UKUPNO | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA
1. | ELEKTROINSTALACIJA-TEHNOLOŠKI DIO | [5 empty] | 0
2. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA | [5 empty] | 0
3. | GRAĐEVINSKA ISPOMOĆ, OPREMA I ISPITIVANJA | [5 empty] | 0
| ELEKTROINSTALACIJE SVEUKUPNO | [5 empty] | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
UKUPNO STROJARSKI RADOVI: | 0 | kn
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI: | 0 | kn
UKUPNO: | 0 | kn
PDV 25%: | 0 | kn
UKUPNO S PDV-OM: | 0 | kn
Ponuditelj: | Datum: