## Sheet1
T R O Š K O V N I K
- dodave i ugradnje
1.) Instalacija kučnog priključka
1. | Građevinski radovi na izvedbi nemjerenog dijelazavršene montaže. plinske instalacije. U stavku su uključeni svi potrebni radovi na iskopu i ukopavanju plinske cijevi, prolaz kroz zidove građevine i dr.
Osnovni građevinski radovi sadržavaju:
- ručni i strojni iskop rova širine oko 0,8 m, te dubine 0,8 m;
- planiranje dna rova prema projektiranom nagibu;
- izrada posteljice s dopremom i nasipavanjem čistog pijeska u rovu plinovoda debljine oko 30 cm. Pijesak služi kao obloga cijevi s nadslojem od tjemena cijevi od 10 cm. Nasipavanje obaviti nakon što je plinovod spojen i tlačno ispitan;
- zatrpavanje rova plinovoda materijalom iz iskopa uz nabijanje vibro pločama
- uređenje prekopanih površina s postavljanjem nove betonske podloge
Ukupna duljina trase je oko 30 m
paušal
2. | Sedlo s nožem i ventilom proizvod kao George Fischer ELGEF Plus, PE100, SDR=11
Vanjski promjer cijevi na koju se montira sedlo d=Ø160[mm]
Izlazni vod sa sedla d1=Ø63[mm]
| d 110/63 | kom. | 1
3. | Polietilenski ventili za podzemnu ugradnju proizvod kao George Fischer ELGEF Plus, PE100, SDR=11 dimenzija
| Ø 90[mm] | kom | 1
| Ø 63[mm] | kom | 1
4. | Prelazni komad Če/PE iz polietilena serije PE 100 SDR 11 kvalitete DIN 8075 i dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437 i čelične cijevi prema DIN 2441 dimenzija:
NO 65/d 63
|  | kom. | 1
5. | PE cijev dimenzija d 90, za radni tlak 4 bara serije PE 100 SDR 11 kvalitete prema DIN 8075 i dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437.
Cijev se spaja elektrospojnicama.
|  | m | 8
6. | PE cijev dimenzija d 63, za radni tlak 4 bara serije PE 100 SDR 11 kvalitete prema DIN 8075 i dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437.
Cijev se spaja elektrospojnicama.
|  | m | 20
7. | PE elektrospojnica serije PE 100 SDR 11 kvalitete prema DIN 8075 i dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437 dimenzija:
| d 90 | kom. | 4
| d 63 | kom. | 8
8. | Izolacijski komad prema DIN 3389 prikladan za plin, označen ("G").
| NO 65 | kom | 1
9. | Rekonstrukcija postojećeg ormarić izrađen od čeličnog lima debljine 2 mm s jednokrilnim ventiliranim vratima. Dubina prema položaju slavine, konstrukcija prema tipskom rješenju koncesionara dimenzija 400 x 500 x 220
|  | kom. | 1
10. | Plinska kuglasta slavina, prirubničke kratke izvedbe izrađena od ČL.1330, ugradbene duljine prema DIN 3202-F18, komplet s brtvom i vijcima dimenzija:
| NP 16 NO 65 | kom. | 1
11. | Niskotlačni plinski cjevovod iz čelične bešavne poluteške navojne cijevi Č. 1212 prema HRN C.B5.22 1 C.B5.021 , za nadžbuknu ili podžbuknu ugradnju, prethodno ispitane na nepropusnost, sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom dimenzija:
| NO 65 | m | 2
12. | Uvarni čelični luk 90o, dimenzija prema DIN 2605 izvedba 3, izrađen iz materijala Č.1212 dimenzija:
| NO 65 | kom. | 1
13. | Prirubnica s grlom za navarivanje dimenzija prema DIN 2633/75 ( ISO R 2084) materijala izrade W.Nr. 1.0570 ( Č.0562) za cijevi dimenzija:
| NO 65 | kom. | 2
U stavku uključiti vijke i brtve.
14. | PE traka s metalnom žicom za detekciju neposredno iznad kućnog priključka
|  | m | 30
15. | PE traka s natpisom “PAŽNJA PLIN” za obilježavanje plinovoda s postavljanjem cca 50 cm od nivelete uređenog terena
|  | m | 30
16. | Prodori kroz zid za prolaz plinske cijevi. Potrebno je izvesti prodor za zaštitnu cijev NO 80. Prodor nakon ugradnje cijevi sanirati
|  | kom. | 1
17. | Čišćenje, odmaščivanje i antikorozivna zaštita čeličnih dijelova. Antokorozivna zaštita izvodi se prajmerom i plasticol trakom kod podzemne ugradnje. Na vijčanim spojevima prirubnica sa zupčanim podloškama koje služe u svrhu premoštenja matica i vijak moraju biti obojani crvenom bojom
paušal
18. | Sitni potrošni materijal
paušal
19. | Pričvrsni i ovjesni materijal
paušal
20. | Ispitivanje kućnog priključka
paušal
21. | Izrada geodetskog i strojarskog snimka izvedenog cjevovoda, te priprema elaborata za primopredaju
paušal
22. | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.
paušal
23. | Projektantski nadzor nad izvedbom
paušal
UKUPNO :
2.) Instalacija nemjerenog plina
1. | Niskotlačni plinski cjevovod iz čelične bešavne poluteške navojne cijevi Č. 1212 prema HRN C.B5.22 1 C.B5.021 , za nadžbuknu ili podžbuknu ugradnju, prethodno ispitane na nepropusnost, sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom dimenzija:
| NO 65 | m | 100
2. | Ormarić izrađen od čeličnog lima debljine 2 mm s jednokrilnim ventiliranim vratima. Dubina prema položaju slavine, konstrukcija prema tipskom rješenju koncesionara dimenzija 400 x 500 x 220
|  | kom. | 1
3. | Uvarni čelični luk 90o, dimenzija prema DIN 2605 izvedba 3, izrađen iz materijala Č.1212 dimenzija:
| NO 65 | kom. | 8
4. | Prirubnica s grlom za navarivanje dimenzija prema DIN 2633/75 ( ISO R 2084) materijala izrade W.Nr. 1.0570 ( Č.0562) za cijevi dimenzija:
| NO 65 | kom. | 2
U stavku uključiti vijke i brtve.
5. | Plinska kuglasta slavina dimenzija:
| NO 65 | kom. | 1
6. | Prodori kroz zid za prolaz plinske cijevi. Potrebno je izvesti prodor za zaštitnu cijev NO 80. Prodor nakon ugradnje cijevi sanirati
|  | kom. | 1
7. | Antikorozivna zaštita nadžbuknih čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se u dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403.
|  | m² | 25
8. | Ispitivanje plinskih instalacija od glavnog zapora u fasadnom ormariću do plinomjera
paušal
9. | Sitni potrošni materijal
paušal
10. | Pričvrsni i ovjesni materijal
paušal
11. | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.
paušal
12. | Projektantski nadzor nad izvedbom
paušal
13. | Projekt izvedenog stanja na temelju promjena koje u jednoj kopiji ucrta izvođač uz isporuku dokumentacije u četiri kopije
paušal
UKUPNO :
3.) Instalacija mjerenog plina
1. | Membranski plinomjer s regulatorom tlaka za prirodni plin, baždaren kapaciteta 0,10-16 m3/h, proizvod Actaris G-10 + HR 91 D DN 40, s radijskim daljinskim očitavanjem
|  | kom. | 1
2. | Niskotlačni plinski cjevovod iz čelične bešavne poluteške navojne cijevi Č. 1212 prema HRN C.B5.22 1 C.B5.021 , za nadžbuknu ili podžbuknu ugradnju, prethodno ispitane na nepropusnost, sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom dimenzija:
| NO 65 | m | 6
| NO 40 | m | 4
| NO 25 | m | 5
3. | Plinska kuglasta slavina dimenzija:
| NO 40 | kom. | 1
| NO 25 | kom. | 2
4. | Uvarni čelični luk 90o, dimenzija prema DIN 2605 izvedba 3, izrađen iz materijala Č.1212 dimenzija:
| NO 65 | kom. | 7
| NO 40 | kom. | 3
| NO 25 | kom. | 1
5. | Redukcija za cijevi dimenzija:
| NO 65/40 | kom. | 1
| NO 40/25 | kom. | 1
6. | Prodori kroz zid za prolaz plinske cijevi. Potrebno je izvesti prodore za zaštitnu cijev NO 80. Prodor nakon ugradnje cijevi sanirati
|  | kom. | 1
7. | Spajanje plinskog kondenzacijskog uređaja na plinsku instalaciju i dimnjak, ispitivanje i odzračivanje plinske instalacije. Podešavanje parametara od strane ovlaštenog servisera.
paušal
8. | Pričvrsnice, ovjesi i konzole, sve kompletirano sidrenim vijcima s čeličnim tiplovima i maticama te sav ostali sitni i pričvrsni materijal potreban za montažu cjevovoda
paušal
9. | Antikorozivna zaštita nadžbuknih čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se u dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403.
|  | m² | 2
10. | Ispitivanje plinskih instalacija od plinomjera do plinskih potrošača
paušal
11. | Sitni potrošni materijal
paušal
12. | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.
paušal
13. | Projektantski nadzor nad izvedbom
paušal
14. | Projekt izvedenog stanja na temelju promjena koje u jednoj kopiji ucrta izvođač uz isporuku dokumentacije u četiri kopije
paušal
UKUPNO :
4.) Instalacija ventilacije kotlovnice
1. | Aluminijska zaštitna protukišna rešetka (fiksna žaluzija) tip AFŽM+UR, proizvod “KLIMAOPREMA” Samobor. Rešetka je opremljena sa zaštitnom žičanom mrežicom i okvirom za ugradnju, RAL prema zahtjevu projektanta.
| 597 x 397 | kom | 1
| 397 x 197 | kom | 1
UKUPNO :
R E K A P I T U L A C I J A
1. INSTALACIJA KUĆNOG PRIKLJUČKA
2. INSTALAIJA NEMJERENOG PLINA
3. INSTALACIJA MJERENOG PLINA
4. INSTALACIJA VENTILAIJE KOTLOVNICE
SVEUKUPNO:
+ 25% PDV
SVEUKUPNO:
Split, lipanj 2016.
Projektant:
Vlado Nigojević, dipl.ing.str.