6.  TROŠKOVNIK

- GRAĐEVINA:	ADAPTACIJA DIJELA H-ZGRADE

U KOMPLEKSU BENČIĆ U RIJECI

KREŠIMIROVA 28, RIJEKA

INVESTITOR:	GRAD RIJEKA

KORZO 16, 51000 RIJEKA

PROJEKT:	GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VATRODOJAVE

- Projektant

MARIJA VRCA mag.ing.el.

|  | VATRODOJAVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobava, montaža i spajanje analogno-adresabilne vatrodojavne centrale sa mogućnošću spajanja do 5 vatrodojavne pelji s 250 adresabilnih elemenata, kao tip SCRACK INTEGRAL , ugrađen pisač, LCD prikazivač 6 linija s 40 alfanumeričkih znakova na hrvatskom jeziku, kontrolni modul B5-BAF, modul za umreženje B5 -NET2-FXM, relejni modul B3-REL16 s izlazima za napajanje sirena, dva nadzirana izlaza za alarm i prijenos, ugrađena memorijska kartica za bilježenje 5000 zadnjih događaja. Ugrađuje se u prostoriju slabe struje. | kom | 1 |
| 2 | Dobava i ugradnja vatrootpornog kućišta izvedenog u u klasi T-60 dim 100 X 80 X 35 cm sa zaokretnim ostakljenim vratima za smještaj vatrodojavne centrale | kom | 1 |
| 3 | Dobava montaža i spajanje analogno-adresabilnog ručnog javljača požara, komplet s podnožjem i izolatorom petlje, kao tip SCHRACK SECONET MCP-545X-1R | kom | 13 |
| 4 | Baterija 12V/ 30Ah | kom | 2 |
| 5 | Dobava, montaža i spajanje kombiniranog programibilnog optičkog, termičkog i optičko-termičkog analogno-adresabilnog javljča požara, komplet sa podnožjem i izolatorom petlje, kao tip SCHRACK SECONET MTD 533X | kom | 90 |
| 6 | Dobava, montaža i spajanje ulazno-izlazne jedinice za nadzor i upravljanje pridruženih sustava kao odimljavanje,vrata s 1 relejnim izlazom 220 V0,5A , i 2 monitorirana ulaza tip SCHRACK SECONET BX-OI3 komplat s pripadajućom kutijom za n/ž ugradnju | kom | 10 |
| 7 | Dobava i montaža linearnog toplinskog detektora komplet s pripadajućom elektronikom | kom | 1 |
| 8 | Dobava, montaža i spajanje vanjske sirene s bljeskalicom, ZVUČNE SNAGE 100 Db, IP65, kao tip SCHRACK SECONET VTB-32E | kom | 1 |
| 9 | Dobava, montaža i spajanje sirene s bljeskalicom za unutarnju montažu zvučne snage 100 dB/m, tip SCHRACK SECONET VTB-32E | kom | 13 |
| 10 | Dobava, montaža i spajanje kabela JE-H(St)H-FE180/E30 2x2x0.8 mm. Vertikale izvesti u instalacijskoj cijevi a horizontale u posebnoj trasi. | m | 2500 |
| 11 | Dobava i montaža vatrootporne cijevi za polaganje kabela HFX Ø 23 | m | 1500 |
| 12 | Dobava i montaža vatrootpornih obujmica. | kom | 3500 |
| 13 | Označavanje svakog elementa sa samoljepivim naljepnicama sa oznakama visine 12 mm | kom | 130 |
| 14 | Puštanje sustava u rad, programiranje sustava, upisivanje korisničkih tekstova za svaki element vatrodojavnog sustava | komplet | 1 |
| 15 | Obuka korisnika, dostava certifikata ugrađene opreme, uputstava za rukovanje, jamstvenog lista i knjige održavanja vatrodojavnog sustava | komplet | 1 |
| 16 | Prvo ispitivanje vatrodojavnog sustava od strane ovlaštene ustanove | komplet | 1 |
| 17 | Izrada dokumentacije stvarno izvedenog stanja s upisanim adresama i statusima svih elemenata sustava na CD-u i tiskanom obliku | komplet | 1 |
| 18 | Ostali sitni nepredviđeni materijal i manji montažni radovi. | komplet | 1 |
|  | UKUPNO VATRODOJAVA | kpl | 1 |