## T-2014
Troškovnik za godišnje održavanje i servisiranje vatrodojavnih sustava u objektima gradske uprave za 2014. godinu | [9 empty] | 25%
Redni broj | Naziv objekt i adresa | Proizvođač stabilnog sustav za dojavu požara | Tip i tvornički broj | Godina izgradnje i broj projekta | broj zona | Broj javljača po vrstama i tipu |  | Cijena održavanja i servisiranja po objektu godišnji iznos
[8 empty] | Cijena | PDV | UKUPNA CIJENA
1 | Upravna zgrada Trpimirova 2 Rijeka | NOTIFIER AM2000 |  |  |  | * optički SDX751 * ručni javljača, * termodiferencijalni | 130 | 1 | 0.25 | 1.25
2 | Upravna zgrada Korzo 16, Rijeka | NOTIFIER AM200 | 4861 | 2002. | 2 petlje | * adresibilni optički SDX 751; * ručni adresibilni M500 K; * termički TD 811 Exi, * bežični adresibilni optički AD 5806; | 157 | 1 | 0.25 | 1.25
3 | Upravna zgrada Titov trg 3, Rijeka | NOTIFIER AM200 | CPD 10 TV.BR. 36 | 2003. | 2 petlje | * adresibilni optički SDX 751; * adresibilni termički FDX 551 * adresibilni ručni M500 K * termički TD 811 Exi, | 115 5 12 2 | 1 | 0.25 | 1.25
4 | Arhiva Rastočine Š-1 | NOTIFIER AM200 |  |  | 2 petlje | * optički SD851E * ručni BG34.2 | 14 | 1 | 0.25 | 1.25
5 | Arhiva Dolac 9 | NOTIFIER AM200 | 8028 | 48/2003 | 2 petlje | * optički SD851E * ručni BG34.2 | 7 1 | 1 | 0.25 | 1.25
6 | Hrvatski kulturni dom Sušak, Strossmayerova 1, Rijeka | NOTIFIER | FS-5-402 tv.135 | 1996. | 2. Petlje i 4 zone | * optički SDX551; * termički FDX 551; * termodife. TD 881S; * ručni M500 K, | 138 5 2 27 | 1 | 0.25 | 1.25
7 | Filodramatika, Korzo 28, Rijeka | SECURITON | BMZ 349 i tv.b.10563 | 1999. | 3 zone | * optički ORM 130; * ručni AT-41, | 6 6 | 1 | 0.25 | 1.25
8 | ART KINO CROATIA Krešimirova 2 | NOTIFIER AM 1000 | TV.BR. 15433 |  | 1 petlje | * adresibilni optički SDX 751; * ručni adresibilni M700 K; * Lin. infracr. Dimni javljač barijera; | 24 7 1 | 1 | 0.25 | 1.25
ukupno: | [7 empty] | 8 |  | 10
Šestomjesečni servis obuhvaća:
* provjeru ispravnosti rada vatrodojavne centrale,
* prebacivanje rada vatrodojavne centrale na rezervni izvor napajanja (akumulator) dok traje servis,
* mjerenje napona na akumulatoru nakon spajana vatrodojavne centrale na isti,
* isprobavanje 50-60% instaliranih javljača, a tijekom godine moraju biti obuhvaćeni svi javljači,
* vizualnu provjeru svih javljača tijekom svakog servisa,
* simuliranje požara i ispitivanje funkcije rada protupožarne zaštite na pozornici HKD (isključivanje električne energije, rad čeličnog zastora, rad drenčera),
Obvezan je polugodišnji pregled, tj. dva (2) puta godišnje, a cijene iskazati na godišnjem nivou.
Potrebno je dostaviti cjenik najčešće mijenjanih dijelova u vatrodojavnom sustavu.
Cijena radnog sata za izvanredni dolazak po pozivu.
Kod zamjene dotrajalih ili pokvarenih dijelova sustava vatrodojave koji nisu navedeni uz godišnju ponudu obvezno je prethodno dostaviti ponudu za njihovu ugradnju.
Slovima (ukupna cijena bez PDV-a)