## NASLOVNA
TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o.
Fiorella la Guardia 13 HR-51000 RIJEKA e-mail: info@tpenergetika.com tel./fax: (051) 33 65 19, 21 12 75 IBAN: HR9224020061100391883(HRK) m.b. 03583155 OIB: 89370831907
Investitor: | GRAD RIJEKA ¦ Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ¦ Trpimirova 2, Rijeka
Objekt: | Rekonstrukcija toplovodne kotlovnice - zamjena uljnog kotla s dva plinska kondenzacijska uređaja za loženje snage 2×50 kW u zgradi PPO Z. CVIIĆ
Lokacija: | Ul Bribirska 12, Rijeka
Zajednička oznaka: | -
Knjiga: | 1 / 1
Naziv projekta: | Ukidanje uljne kotlovnice i ugradnja zamjenskog toplovodnog sustava s plinskim loženjem za potrebe zgrade vrtića
Oznaka projekta: | STR-GP-16-09-06
Revizija: | 0
Vrsta projekta: | Strojarski troškovnik
Razina projekta: | Glavni projekt
Glavni projektant: | Zvonimir Žarkovac, dipl.ing.str. HKIS/br.up. 564
Projektant: | Zvonimir Žarkovac, dipl.ing.str. HKIS/br.up. 564
Direktor: | Krešimir Šekimić, dipl.ing.str.
Datum: | rujan 2016.

## UVOD
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
‒ sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), ‒ izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, ‒ prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, ‒ puštanje u probni pogon, ‒ podešavanje radnih parametara, ‒ puštanje u funkcijski-trajni rad, ‒ izradu primopredajne dokumentacije, ‒ izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Jedinične cijene sadrže :
potreban "faktor" za pokriće radne snage,
potreban "faktor" za pokriće organizacije gradilišta,
potreban "faktor" za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz "faktor".
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštovati:
HRN norme,
DIN norme,

## SPECIFIKACIJA
| Poz | Opis | Mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
* | 1 | DEMONTAŽA :
0
** | 1.01 | Ispuštanje vode iz sustava centralnog grijanja. | kpl | 1 |  | 0
0
** | 1.02 | Demontaža postojećeg kotla TVT STANDARD UNI-S 100 kW, automatskom regulacijom, te sa pripadajućim uljnim plamenikom proizvod Weishaupt, otpajanje od sustava grijanja i dobave goriva, cirkulacijskih crpki grijanja, te u dogovoru s Investitorom odvod istog na deponij u krugu od 20 km.
0
0
0
0
| 0 |  | kpl | 1 |  | 0
0
** | 1.03 | Pretakanje preostalog EL lož ulja iz ovalnog spremnika volumena 2000 litara u kanistre, u dogovoru s Investitorom odvoz istog u drugu kotlovnicu investitora pogonjenu EL lož uljem. Procjenjena količina preostalog EL lož ulja je 900 litara.
0
0
0
| 0 |  | kpl | 1 |  | 0
0
** | 1.04 | Demontaža kompletnog cjevovoda, armature, cirkulacijskih crpki, membranske ekspanzijske posude unutar kotlovnice koji smeta da bi se dva nova kotla cijevno spojila međusobno, te na zajednički cjevovod, te odvoz istog na deponij u krugu od 20 km. Procjenjena količina cijevi NO 50 - 30 m.
0
0
0
0
| 0 |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
| 0 | UKUPNO 1 |  |  |  | 0
* | 2 | INSTALACIJA KOTLOVNICE :
** | 2.01 | Dobava i ugradnja plinskog vertikalnog podnog jednoprolaznog kotla Hoval UltraGas s kondenzacijskim principom rada, kao proizvod HOVAL EU ili jednakovrijedan proizvod. Komora izgaranja i prolazi dimnih plinova izrađeni su iz plemenitog čelika. Izmjenjivač topline izrađen od izmjenjivača iz aluFer legure. Integrirana zaštita od nedostatka vode, presostat minimalnog i maksimalnog pritiska. Ugrađeni premix plamenik s površinskim izgaranjem, modulirajući s ventilatorom i venturijevom cijevi, automatskim paljenjem i ionizacijskom zaštitom, te kompletnom plinskom rampom. Toplinska izolacija od mineralne vune i predfabriciranog omotača. Oplata od čeličnog lima obojanog u crvenu boju. Ugrađeni nisko i visoko temperaturni povratni vodovi. Kompletna automatska regulacija TopTronic E za vođenje jednog mješajućeg kruga, direktnog kruga i kruga potrošne tople vode, s mogućnosti proširenja funkcija dodatnim modulima, te spojem na CNUS i nadzor mobilnim uređajima, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, te spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem, slijedećih karakterstika :
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | UltraGas tip 50; učin 8,3-49,9 kW; radni tlak 3 bara
| 0 | Karakteristike kotla:
| 0 | - visok stupanj iskorištenja
| 0 | - kompaktne dimenzije
| 0 | - širok opseg rada (modulacija 1:6,01)
| 0 | - jednostavno održavanje
| 0 | - tihi rad bez vibracija (do 53 dB)
| 0 | - integriran plamenik s gornje strane
| 0 | - minimalni hidraulički otpor
| 0 | - mala potrošnja el. energije (26/64 W)
| 0 | - velika površina izmjenjivača topline
| 0 | - samočisteća površina izmjenjivača
| 0 | Opseg isporuke:
| 0 | - tijela kotlova s izolacijama
| 0 | - premix plamenik
| 0 | - TopTronicE automatska regulacija
| 0 | - micro SD memorijska karticea s HR jezikom
| 0 | - WLAN modul za daljinski nazor TTE-GW
| 0 | - automatska paljenja s nadgledanjem BIC 960
| 0 | - plinski filter na priključku plina ¾″
| 0 | - dodatno kotlovsko postolje visine 150 mm
| 0 | Tehnički podaci:
| 0 | - maksimalni toplinski učin (80/60°C) 46,1 kW
| 0 | - minimalan toplinski učin (80/60°C) 7,5 kW
| 0 | - maksimalni toplinski učin (40/30°C) 49,9 kW
| 0 | - minimalni učin (40/30°C) 8,3 kW
| 0 | - radni tlak 3 bara
| 0 | - iskoristivost (DIN 4702 dio 8) 109,5%
| 0 | - sadržaj vode 75 l
| 0 | - plinski priključak na rampu ¾″
| 0 | - priključak polaz/povrat E80
| 0 | Dimenzije kotlova:
| 0 | - dužina s priključcima 1.620 mm
| 0 | - visina 1.640 mm
| 0 | - širina 1.340 m
| 0 | - masa 217 kg
jednakovrijedan proizvod:
|  |  | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.02 | Dobava i ugradnja dimovodnog sustava za odvod dimnih plinova i dobavu sviježeg zraka za sagorijevanje UG AW C100/150, izrađen od aluminija i plastike LAS sustav, izvedba za ravni krov, kao proizvod HOVAL EU ili jednakovrijedan proizvod. Sastoji se iz slijedećih elemenata :
0
0
0
0
- Priključni instalacijski set LAS UG (35-50),
E80 – 80/125PP, L=200mm, 1 kom
- Adapter priključni set 80/125-100/150, uključujući
ispitna mjesta i reviziju, 1 kom
- T-komad 90 s mjernim mjestima, 1 kom
- Produžna cijev 100/150 L=950, 3 kom
- T-komad s potpornim koljenom, instalacija na zid
- Prirubnica za ravni krov 100/150, 1 kom
- Završni vertikalni krovni element 100/150, prodor kroz
krov, nehrđajući čelik, 1 kom
- Produžna cijev L=1950, 2 kom
- Zidni držači, 3 kom
jednakovrijedan proizvod:
|  |  | kpl | 2 |  | 0
** | 2.03 | Dobava i ugradnja TopTronic® E sučelje WLAN, proizvod Hoval EU ili jednakovrijedan ...................................... Aplikacija omogućuje pristup i rad s Hoval sustavima grijanja preko mobilnih uređaja, tableta i računala u ili izvan objekta, jednostavnom promjenom željenih parametara, osnovnih programa regulacije, mogućnosti pregleda dodatnih funkcija preko Hovalovog pretraživača (Hoval web stranica s prijavom).
0
0
0
0
| 0 | LAN ili WLAN sučelje za povezivanje TopTronic® E Gateway V2.0 na ruter kućne mreže.
| 0 | Minimalni zahtjevi sustava mobilnih pametnih uređaja:
| 0 | - Android 4.3
| 0 | - IOS 7.1
| 0 | Sastoji se od:
TopTronic® E Gateway V2.0 mrežnog adaptera za zidnu ugradnju, licence za TopTronic® online, WLAN antena, pokrov za instalaciju TopTronic® E Gateway V2.0, Mrežni adapter 12 V / 6 W sa kabelom,
L = 1800 mm
jednakovrijedan proizvod:
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 2.04 | Dobava i ugradnja sigurnosne grupe SG 15-1'' za kotlove do 50 kW, u kompletu sa: sigurnosnim ventilom 3 bar, manometrom i automatskim odzračnikom, kao proizvod HOVAL EU ili jednakovrijedan ............................. Tijelo od mesinga s izolacijom od polistirena.
0
0
0
0
jednakovrijedan proizvod:
|  |  | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.05 | Dobava i ugradnja neutrelizacijske kutija za sakupljanje i neutralizaciju kondenzata iz kotla. Sadrži 3 kg neutralata. Za montažu u kotlovsko postolje. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | kpl | 2 |  | 0 | 0
0
** | 2.06 | Dobava i ugradnja elektromotornog zapornog ventila R332-BL3/NR230A, Pr 1 1/4'', kvs 15.0, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.07 | Dobava i ugradnja cirkulacijskih crpki, kao proizvod GRUNDFOS Danska ili sl., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem:
0
0
0
| 0 | Cirkulacijska crpka - RADIJATORSKO GRIJANJE
| 0 | - Tip: MAGNA1 32-80
| 0 | - Protok: 4300 l/h
| 0 | - Napor: 65 kPa
| 0 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/1.13 A
| 0 | - Snaga el. motora: 140 W
jednakovrijedan proizvod:
|  |  | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.08 | Dobava i ugradnja zatvorene membranske ekspanzijske posude grijanja i hlađenja, kompletno sa spojnim brtvenim materijalom, slijedećih radnih karakteristika :
0
0
| 0 | volumen/radni tlak/tlak otvaranja 100/1.8/3 | kpl | 1 |  | 0
0
** | 2.09 | Dobava i ugradnja manometra mjernog područja 0 - 6 bar sa troputnom slavinom za pražnjenje, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
| 0 |  | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.1 | Dobava i ugradnja kuglastih slavina za toplu i hladnu vodu, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
| 0 | NO 15, NP 6 | kpl | 2 |  | 0
| 0 | NO 20, NP 6 | kpl | 1 |  | 0
| 0 | NO 32, NP 6 | kpl | 4 |  | 0
| 0 | NO 50, NP 6 | kpl | 6 |  | 0
0
** | 2.11 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
0
| 0 | NO 50, NP 6 | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.12 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
0
| 0 | NO 50, NP 6 | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.13 | Dobava i ugradnja čeličnih (Č. 1212) bešavnih cijevi, prema HRN C.B5.122, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, čvrste točke, klizne oslonce, pričvrsnice i sl. za potrebe cjevovoda tople vode. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | NO 15 | m' | 20 |  | 0
| 0 | NO 20 | m' | 5 |  | 0
| 0 | NO 25 | m' | 5 |  | 0
| 0 | NO 32 | m' | 25 |  | 0
| 0 | NO 50 | m' | 10 |  | 0
0
** | 2.14 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod KFLEX Italija ili sl., izolacije za hladnu i toplu vodu, za potrebe izolacije razvoda grijanja i hlađenja kroz građevinu, debljine stijenke 19 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B,koja ima područje primjene od -20 oC do +102 oC, toplinsku vodljivost < 0,038 W/mK, gustoću 65 – 80 kg/m3, koeficijent otpora difuzije vodene pare > 7000, protupožarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN 4102., kompletno sa ljepilom i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva, kao i samoljepljivim trakama. Izolaciju je potrebno navlačiti na cijev. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
jednakovrijedan proizvod:
| 0 | NO 15 | m' | 20 |  | 0
| 0 | NO 20 | m' | 5 |  | 0
| 0 | NO 25 | m' | 5 |  | 0
| 0 | NO 32 | m' | 25 |  | 0
| 0 | NO 50 | m' | 10 |  | 0
0
** | 2.15 | Čišćenje cijevi čeličnom četkom ili pjeskarenjem, te ličenje temeljnom bojom u dva sloja (crvenom i sivom bojom) i završnom lak bojom (žutom) u dva sloja.
0
| 0 |  | m' | 65 |  | 0
0
** | 2.16 | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca, volumena V = 3 lit., kompletno sa ventilom za ispust zraka, dimenzije NO 10, te pripadnim cjevovodom, cca 6 m', kao i sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
0
| 0 |  | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.17 | Dobava i ugradnja termometra mjernog područja 0 - 120 oC, sa spojnim i brtvenim materijalom.
| 0 |  | kpl | 4 |  | 0
0
** | 2.18 | Dobava i ugradnja automatskih odzračnika, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| 0 |  | kpl | 2 |  | 0
0
** | 2.19 | Dobava i ugradnja PVC cijevi dužine 3 m, NO 15, za potrebe punjenja instalacije grijanja i hlađenja kompletno sa spojnim materijalom.
0
| 0 |  | kpl | 1 |  | 0
0
** | 2.2 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za potrebe odvoda kondenzata, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, pričvrsnice i sl..
0
0
| 0 | NO 32 | m' | 6 |  | 0
0
** | 2.21 | Izrada i ugradnja raznih komada iz profilnog željeza, u svrhu ugradnje opreme i cjevovoda. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | kpl | 45 |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
** | 2.22 | Sitni potrošni materijal, plin, kisik, žica, kudelja i sl. | kpl | 1 |  | 0
** | 2.23 | Elektro povezivanje svih elemenata u kotlovnici (kotlovi, cirkulacijske crpke, prolazni ventili i sl.), izrada nove el. ploče kotlovnice, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te potrebnim ispitivanjima. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
|  |  | kpl | 1 |  | 0
0
** | 2.24 | Hladna tlačna proba nakon ugradnje cjevovoda i nakon ugradnje opreme, topla proba, probni pogon i regulacija sistema, te potrebna ispitivanja cijelog sustava. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl | 1 |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
** | 2.25 | Topla proba, probni pogon i regulacija sistema, sa mjerenjem postignutih parametara grijanja.
| 0 |  | kpl | 1 |  | 0
0
| 0 | UKUPNO 2 |  |  |  | 0
0
* | 3 | INSTALACIJA PLINA :
** | 3.01 | Zatvaranje plina, neutralizacija plinovoda iza plinomjera, te rezanje plinske instalacije prosječne dimenzije NO32, dužine 2 m, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
0
0
| 0 |  | kpl. | 1 |  | 0
** | 3.02 | Ugradnja plinomjera isporučenog od strane distributera plina, tip G 10, kao proizvod ROMBACH Njemačka ili jednakovrijedan, s elektronskim pretvornikom temperature, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom. Uz plinomjer je potrebno isporučiti atestnu dokumentaciju.
0
0
0
jednakovrijedan proizvod:
Obveza je Investitora da sklapanjem ugovora s distributerom plina, preuzme plinomjer.
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
0
** | 3.03 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema HRN C.B5.225., uključivo spojnice, redukcije, koljena, T-komade, te ovjesni materijal za postavljanje plinske cijevne mreže vidljivo.
0
0
0
| 0 | NO 32 | m' | 20 |  | 0
0
** | 3.04 | Dobava i ugradnja kuglastih slavina sa DIN-DVGW oznakom za plinske instalacije, kompletno sa brtvenim materijalom. Uz kuglaste slavine se isporučuje atest.
0
0
| 0 | NO 32 | kom | 2 |  | 0 | 0
0
** | 3.05 | Izrada i ugradnja zaštitne cijevi, zaštićene temeljnom bojom u dva sloja, ugrađene na prolazima plinske cijevi kroz nosive zidove i međukatnu konstrukciju. Cijev je prosječne dužine 25 cm, te za dimenziju veća od navedene cijevi.
0
0
| 0 |  | kg | 2 |  | 0
0
** | 3.06 | Čišćenje cijevi čeličnom četkom ili pjeskarenjem, te ličenje temeljnom bojom u dva sloja (crvenom i sivom bojom) i završnom lak bojom (žutom) u dva sloja.
0
| 0 |  | m' | 20 |  | 0
0
** | 3.07 | Sitni potrošni materijal, plin, kisik, elektrode, te ostali materijal za spajanje.
| 0 |  | kpl. | 1 |  | 0
0
** | 3.08 | Ispitivanje kompletne instalacije do njene funkcionalnosti prema "Pravilniku o opskrbi plinom" uz prisustvo nadležnih organa, sa regulacijom i probnim pogonom. Izdavanje zapisnika o provedenom ispitivanju instalacije nemjerljivog i mjernog plina na čvrstoću (ispituje Izvođač) i nepropusnost (ispituje distributer plina), puštanju plina u instalaciju, te provjera montaže plinomjera od strane Distributera plina, te da je Korisnik plina upoznat s radom plinskih trošila. Navedeni zapisnik je sastavni dio dokumentacije za Tehnički pregled zgrade.
0
0
0
0
0
0
0
| 0 |  | kpl. | 1 |  | 0
** | 3.09 | Pripremno završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, obilježavanje proboja i prodora kod građevinske izvedbe, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema te vođenje dokumentacije gradilišta.
0
0
0
| 0 |  | kpl. | 1 |  | 0
0
0
0
| 0 | UKUPNO 3 |  |  |  | 0
0
0
0
0
* | 4 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI :
** | 4.01 | Izrada otvora u AB zidovima putem dijamantnog bušenja radi prolaska cijevi. Debljina zida je 25 cm. Obračun prema dimenziji otvora.
0
0
| 0 | do 100 mm | kpl | 2 |  | 0
0
** | 4.02 | Izrada otvora u AB ravnom krovu putem dijamantnog bušenja radi prolaska zrakodimovodne cijevi. Debljina ploče je 20 cm. Obračun prema dimenziji otvora.
0
0
| 0 | do 150 mm | kpl | 2 |  | 0
0
** | 4.03 | Obzidavanje otvora i zrakodimovodne cijevi na ravnom krovu, do visine 1 m iznad ravnog krova, iz cigle debljine 10 cm, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom. Nakon ugradnje zrakodimovodne cijevi potrebno je izvesti vertikalnog hidroizolaciju istog do visine 30 cm, te spoja na postojeću horizontalnu hidroizolaciju, te opšav otvora obzida. U cijenu je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
|  |  | m2 | 2 |  | 0
** | 4.04 | Krpanje rupa radi prolaska cijevi grijanja nakon ugradnje zaštitne cijevi, uključujući grubu i finu žbuku, te ličenje. U stavku je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl. | 4 |  | 0
** | 4.05 | Ličenje zidova i stropa kotlovnice, sa uključenim čišćenjem zidova, krpanje rupa (grupa i fina žbuka). U stavku je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad.
0
| 0 |  | m2 | 125 |  | 0
0
** | 4.06 | Demontaža postojećeg razvodno-komandnog ormara te ožičenja u kotlovnici.
|  |  | kom | 1 |  | 0
0
** | 4.07 | Dobava i ugradnja novog razvodno-komadnog ormara kotlovnice.
| 0 | Elementi koji su napajani iz komandnog ormara su slijedeći:
| 0 | cirkulacijske crpke (kom. 2)
| 0 | automatska regulacija
| 0 | plamenik kotla
| 0 | regulacija kotla
| 0 | rasvjeta
| 0 | utičnica 24V 50 Hz
| 0 | utčinica 230V 50Hz
| 0 | ostalo prema izvidu
| 0 | Na prednjoj ploči ormara predvidjeti glavnu sklopku te ostale sklopke u funkciji upravljanja. Za crpke predvidjeti automatsko upravljanje iz regulatora te sklopke 1-0-2 za izbor ručnog stalnog i automatskog rada te isključenje (kom. 2). Za automatsku regulaciju predvidjeti sklopku 0-1, za rad plamenika predvidjeti sklopku 0-1. Predvidjeti i ostale sklopke (utičnica 24V, rasvjeta i sl.) prema postojećem stanju i izvidu na objektu.
| 0 | Ormar opremiti s komplet osiguračima za napajane elemente, glavnim osiguračem i sklopkom, sve prema pravilima struke. Ormar izraditi iz čeličnog lima antikorozivno zaštićenog sa završnim slojem lak boje, prema izboru Korisnika. Uz ormar isporučiti jednopolnu shemu te sve ateste prema pozitivnim propisima.
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
0
** | 4.08 | Dobava i ugradnja novog ožičenja kotlovnice
| 0 | Komplet ožičenja izvesti nadžbukono u zaštitnim cijevima i stazama prikladnim za kotlovsko postrojenje.
| 0 | Količine i izvedbu ožičenja uskladiti prema izvidu na objektu te pravilima struke.
| 0 | U cijenu ožičenja uključiti i uzemljenje sve opreme i cjevovoda, koristeći postojeći glavni uzemljivač. | kpl. | 1 |  | 0
0
| 0 | UKUPNO 4 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 | DEMONTAŽA : |  |  |  | 0
| 2 | INSTALACIJA KOTLOVNICE : |  |  |  | 0
| 3 | INSTALACIJA PLINA : |  |  |  | 0
| 4 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI : |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | PDV: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
PONUDITELJ: