## UVOD-Opis uz 1-PPO Mirta
Opis zahvata
U predmetnoj kotllovnici obnavlja se dio opreme:
- | Kotao
- | Cirkulacijske cprke
- | Automatska regulacija i ožičenje
- | Radijatori
Zahvat je opisan specifikacijom u nastavku.
U smislu zaštite na radu i zaštite od požara, uodnosu na postojeće stanje nema bitnih izmjena. Način grijanja i temperature ne mijenjaju se. Pri ugradnji opreme nužno je pridržavati se pozitivnih propisa te osigurati uzemljenje i ispravnu ugradnju električnih instalacija za ventilatore.
Napomene uz specifikaciju
U jedničnim cijenama uključena je nabava, transport, montaža, spajanje, ispitivanja, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u pokusni rad svih instalacija, te otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku. Također su uključeni pomoćni radovi iz drugih struka, materijal i oprema (skela i sl.).
Sve stavke nuditi prema uvidu u postojeću dokumentaciju i na osnovu detaljnog uvida na objektu. Prije početka izvođenja radova obavezan izvid na objektu te izvid predviđenih zahvata na licu mjesta.
Sva specificirana opreme te podaci o proizvođaču i tipu oznake su uzorka te se podrazumijeva da se pri nuđenju može ponuditi zamjenska oprema kao spcificirana. U slučaju da se nudi zamjenska opreme, potrebno je u tekstu troškovnika ili u pratećem dopisu specificirati za koje stavke se nudi zamjenska oprema te priložiti odgovarajuće tenničke prospekte i dati na ocjenu istovjetnosti projektantu.
Svu specificiranu opremu i materijal nuditi u obimu dobave i ugradnje. Dobava i ugradnja podrazumijeva sav nužan dodatni sitno potrošni materijal i radove nužne za ugradnju do pune funkcionalnosti.
Način izvođenja uskladiti sa projektnom dokumentacijom te važećom regulativom za sustave centralnog grijanja i ventilacije. Sva odstupanja od projektne dokumentacije i tehničkih uzanci uskladiti s projektantom i Investitorom.

## Troškovnik-1 PPO Mirta
Troškovnik sanacije kotlovnice centralnog grijanja.
Sve stavke troškovnika, bez obzira na pojedinačni opis, nuditi kompletno sa dobavom i ugradnjom, uključujući sitno potrošni materijal, spojni materijal, brtve i ovjes te sve radove, osnovni i dodatni materijal, nužne za ugradnju i punu funkcionalnost prema opisu iz troškovnika i uzancama struke.
R.br. | Opis | Jed.mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
1) | Pražnjenje sistema centralnog grijanja | kom. | 1 |  | 0
2) | Demontaža plamenika WL20 i pohranjivanje za ponovnu ugradnju, komplet s otspajanjem električnih vodova i uljovoda | kom. | 1 |  | 0
3) | Demontaža postojećeg kotla
3.1) | Otspajanje i pražnjenje kotla TAM STÄDLER UL-2100, nazivnog toplinskog učina 120 kW, komplet s otspajanjem od instalacija centralnog grijanja i dimnjaka, komplet sa zapornom armaturom i crpkom zaštite od niskotemperaturne korozije | kom. | 1 |  | 0
3.2) | Izvlačenje postojećeg kotla TAM STÄDLER UL-2100, nazivnog toplinskog učina 120 kW iz kotlovnice i odvoz na deponij – prije nuđenje obvezno obići objekt te predvidjeti sve troškove iznošenja (dizalice, skele, viljuškari, demontaža vrata kotlovnice ili na trasi iznošenja iz objekta i proširenje ulaza, po potrebi) | kom. | 1 |  | 0
4) | Dobava i ugradnja novog kotla
4.1) | Izrada (ili rekonstrukcija postojećeg) armirano betonskog postolja za ugradnju novog kotla, u skladu s gabaritima i tehničkim zahtjevima proizvođača i uzanci struke, visine cca 10 cm. Obim i izvedbu uskladiti s ponuđenim kotlom i postojećim stanjem u kotlovnici. | kompl. | 1 |  | 0
4.2) | Dobava i ugradnja novog čeličnog toplovodnog kotla nazivnog toplinskog učina 110 kW. Proizvod kao Hoval UNO-3 110 kW, 4 bar za toplinski učin do 110 kW ili jednakovrijedan. Kotao opremiti s prirubnicom za montažu postojećeg plamenika. | kom. | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
4.3) | Transport i unošenje te postavljanje na mjesto ugradnje, novog kotla iz prethodne stavke – prije nuđenje obvezno obići objekt te predvidjeti sve troškove unošenja (rastavljanje i sastavljanje kotla, dizalice, skele, viljuškari, demontaža vrata kotlovnice ili na trasi unosa u objekt i proširenje ulaza, po potrebi) | kompl. | 1 |  | 0
4.4) | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila, dimenzije prema sigurnosnom vodu i tehničkim uputama kotla, za Pb 4 bar. | kom. | 1 |  | 0
4.5) | Dobava i ugradnja sigurnosnog kompleta za nadzor prisutnosti vode i tlaka u kotlu, komplet se sastoji od priključne cijevi, presostata minimalnog tlaka, presostata maksimalnog tlaka, termometra i manometra. Presostate u seriju povezati sa funkcijom blokade rada plamenika. | kompl. | 1 |  | 0
4.6) | Dobava i ugradnja zapornih ventila polaza i povrata kotla, dimenzije prema priključcima na kotlu, navojne izvedbe sa holenderima, spojnimi brtvenim materijalom | kompl. | 2 |  | 0
4.7) | Dobava i ugradnja slavine za pražnjenje kotla, prema dimenzijama priključka na kotlu | kom. | 1 |  | 0
4.8) | Dobava i ugradnja dimnjače za spoj odvoda dimnih plinova novog kotla na postojeći dimnjak. Dimnjaču opremiti vratašcima za čišćenje i drugom opremom prema pravilima za odvod dimnih plinova. Ugraditi priključak za mjerenje emisija 1/2". Dimnjaču izolirati mineralnom vunom debljine 50 mm ili tipskom izolacijom ako je dimnjača iz tvornički gotovih elemenata. Udaljenost i broj koljena utvrditi na osnovu pregleda objekta i tipa kotla koji se nudi prema ovom troškovniku. U stavci predvidjeti i građevinsku obradu priključka na dimnjak, komplet s poravnjavanje i bojanjem zida u okolici priključka na dimnjak. | kompl. | 1 |  | 0
5) | Priključenje kotla i plamenika
5.1) | Rekonstrukcija priključnih instalacija (strojarskih i elektro) kotla i plamenika. Na poziciji postojećeg ugrađuje se novi kotao na koji se ugrađuje postojeći plamenik Weishaupt WL20/2-C. Ovom stavkom uobziriti sve troškove materijala i rada nužne za rekonstrukciju priključnih cjevovoda tople vode i dimnjače, pripadajuće toplinske izolacije, cjevovoda goriva i elektro instalacija za priključenje kotla i plamenika te mođusobno povezivanje, sve u skladu s tehničkim uzancama i propisima važećim u RH. Cjevovode opremiti s holenderima i prirubnicama tako da se osigura rastavljivost za potrebe zamjene armature tijekom budućeg održavanja. | kompl. | 1 |  | 0
5.2) | Dobava i ugradnja novog filtra goriva | kompl. | 1 |  | 0
5.3) | Dobava i ugradnja automatskog ventila za zaštitu od preljevanja goriva, kao Oventrop Oilstop F 2,4 m. Ugraditi u neposrednoj blizini spremnika, u najvišoj točki dovodnog cjevovoda goriva prema plameniku. U cijenu ugradnje uključiti sve troškove ugradnje (pražnjenje cjevovoda, holendere, prelazne komade i brtvljenje,...). | kompl. | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
5.4) | Demontaža postojeće te dobava i ugradnja nove pumpe goriva na postojećem plameniku WL20/2-C | kom. | 1 |  | 0
6) | Dobava i ugradnja kompleta za crpku zaštite od niskotemperaturne korozije za radni tlak do 6 bar i temperatturu do 10 do 110 °C.
6.1) | Dobava i ugradnja crpke za zaštitu od niskotemperaturne korozije, s monofaznim napajanjem 230V, za protok od 2,5 m^3/h i tlak od 3 m. Proizvod kao Grundfos Alpha2 32-80 180 G2" ili jednakovrijedan. | kompl. | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
6.2) | Naliježni termostat sa regulacijskim područjem 30÷80 °C ili širim, za uključenje kod snižavanja temperature ispod zadane. Naliježni termostat postaviti na povratni vod centralnog grijanja, na 1 m udaljenosti cijevi od točke primješavanja tople vode putem crpke prema razvodnoj mreži. | kom. | 1 |  | 0
6.3) | Ožičenje crpke i termostata – napajanje uzeti sa napajanja kotla. | kompl. | 1 |  | 0
6.4) | Kuglasta slavina dimenzije prema dimenziji crpke | kom. | 2 |  | 0
6.5) | Nepovratni ventil dimenzije prema dimenziji crpke | kom. | 1 |  | 0
6.6) | Hvatač nečistoća dimenzije prema dimenziji crpke | kom. | 1 |  | 0
6.7) | Izrada spojnog cjevovoda i priključaka na instalaciju kotla: dva T komada dimenzije 2", dvije redukcije sa 2" na dimenziju crpke, ravni potezi cijevi ukupne duljnine do 2 m, prirubnice ili holenderi DN i PN prema nabavljenoj crpki, niple i kolčaci za kompletiranje spojeva sklopa, vijci i brtve | kompl. | 1 |  | 0
7) | Priključenja novog kotla na postojeći sustav ekspanzije | kompl. | 1 |  | 0
8) | Dobava i ugradnja opreme za regulaciju temperature polaza vode u sustav grijanja, prema vanjskoj temperaturi, svi električni elementi napajaju se sa 230V monofazno, koji se sastoji od:
8.1) | Integrirani kotlovski regulator sa regulacijom polaza za krug grijanja i zaštitu od niskotemperaturne korozije, kao Hoval TopTronic E/E13.4 ili jednakovrijedan. Regulator sa tjednim i dnevnim programom za dnevni i noćni pogon te zaštitu kotla od niske povratne temperature, komplet s postoljem za montažu na zid. | kompl. | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
8.2) | Vanjski osjetnik temperature – postaviti na zasjenjeni dio fasade koji gleda na sjever, na visini 1,5 m od tla. | kom. | 1 |  | 0
8.3) | Cjevni naliježni osjetnik temperature polaza i povrata | kom. | 2 |  | 0
8.4) | Troputni ventil s elektromotornim pogonom upravljanim u tri točke veličine DN32 PN16 | kom. | 1 |  | 0
8.5) | Rekonstrukcija cjevovoda i prirubnice za ugradnju troputnog ventila, na usisnoj strani glavne crpke cirulacije, izrada kratke veze prema polaznom vodu, troputnu slavinu postaviti u povratni vod u poziciji razdjeljivanja toka. | kompl. | 1 |  | 0
8.6) | Komplet s ožičenjem svih elemenata te postavljanje staza i vodilica za ožičenje – prema izvidu na objektu i utvrđene udaljenosti do vanjskog osjetnika sve usklađeno sa shemama ponuđene opreme i elektro ormarom. | kompl. | 1 |  | 0
9) | Demontaža dotrajalih cirkulacijskih crpki DN50 IMP GHN 504 i GHR503 | kom. | 2 |  | 0
10) | Dobava i ugradnja novih zamjenskih cirkulacijskih crpki s regulacijom protoka – odabir prema postojećima DN32 kao GRUNDFOS MAGNA3 50-100 F ili jednakovrijedna | kom. | 2 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
11) | Demontaža postojećeg razvodno-komandnog ormara te ožičenja u kotlovnici. | kom. | 1 |  | 0
12) | Dobava i ugradnja novog razvodno-komadnog ormara kotlovnice. | kompl. | 1 |  | 0
Elementi koji su napajani iz komandnog ormara su slijedeći:
- | cirkulacijske crpke (kom. 2)
- | automatska regulacija
- | plamenik kotla
- | regulacija kotla
- | rasvjeta
- | utičnica 24V 50 Hz
- | utčinica 230V 50Hz
- | ostalo prema izvidu
Na prednjoj ploči ormara predvidjeti glavnu sklopku te ostale sklopke u funkciji upravljanja. Za crpke predvidjeti automatsko upravljanje iz regulatora te sklopke 1-0-2 za izbor ručnog stalnog i automatskog rada te isključenje (kom. 2). Za automatsku regulaciju predvidjeti sklopku 0-1, za rad plamenika predvidjeti sklopku 0-1. Predvidjeti i ostale sklopke (utičnica 24V, rasvjeta i sl.) prema postojećem stanju i izvidu na objektu.
Ormar opremiti s komplet osiguračima za napajane elemente, glavnim osiguračem i sklopkom, sve prema pravilima struke. Ormar izraditi iz čeličnog lima antikorozivno zaštićenog sa završnim slojem lak boje, prema izboru Korisnika. Uz ormar isporučiti jednopolnu shemu te sve ateste prema pozitivnim propisima.
13) | Dobava i ugradnja novog ožičenja kotlovnice | kompl. | 1 |  | 0
Komplet ožičenja izvesti nadžbukono u zaštitnim cijevima i stazama prikladnim za kotlovsko postrojenje.
Količine i izvedbu ožičenja uskladiti prema izvidu na objektu te pravilima struke.
U cijenu ožičenja uključiti i uzemljenje sve opreme i cjevovoda, koristeći postojeći glavni uzemljivač.
14) | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude s membranom, obujma 200 litara, tlaka do 4 bar, komplet s dokumentacijom prema PED-u. | kompl. | 1 |  | 0
15) | Obnova radijatora
15.1) | Demontaža dotrajalih radijatora i radijatorske armature, pojedinačne veličine do 20 članaka. | kompl. | 3 |  | 0
15.2) | Dobava i ugradnja aluminijskih članaka radijatora visine priključaka 600 mm, komplet sa spojnicama i brtvama. | čl. | 30 |  | 0
15.3) | Dobava i ugradnja kompleta čepova, redukcija za priključenje armature i radijatorskih odzračnika, konzola (kom. 2) i razmaknica obračun po kompletu za jedan radijator, pojedinačne veličine do 20 članaka | kompl. | 3 |  | 0
15.4) | Dobava i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, bez termostatske glave, ravni, kutni, troosni ili UK izvedbe, ovisno o poziciji ugradnje, dimenzije 1/2". Izbor izvedbe ventila usklditi s uzancama struke – buduća pozicija termostatske glave ne smije biti iznad cijevi razvoda grijanja ili iznad radijatora. | kom. | 3 |  | 0
15.5) | Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila povrata, ravne ili kutne izvedbe, ovisno o poziciji ugradnje, veličine 1/2" s priborom za pražnjenje radijatora bez demontaže radijatora | kom. | 3 |  | 0
15.6) | Rekonstrukcija cjevovoda za potrebe priključenja novih radijatora. Cjevovode izvesti iz crnih čeličnih cijevi obojenih jednim slojem temeljne i s dva sloja lak bijele boje. U cijenu uključiti izradu navoja, zavarivačke radove, dodatni materijal, izradu priključnog mjesta. | m | 10 |  | 0
16) | Punjenje sistema centralnog grijanja | kompl. | 1 |  | 0
17) | Izolacija novih cjevovoda s toplom vodom, prema uzancama struke i postojećoj izvedbi u kotlovnici | m^2 | 20 |  | 0
18) | Hladna proba | kompl. | 1 |  | 0
19) | Topla proba | kom. | 1 |  | 0
20) | Puštanje u pogon automatske regulacije, kotla i plamenika od strane ovlaštenih servisera. | kom. | 1 |  | 0
21) | Izrada zapisnika, kompletiranje dokumentacije, primopredaja radova i jamstava | kom. | 1 |  | 0
22) | Sitno potrošni materijal i radovi nužni za kompletiranje do pune funkcionalnosti svih prethodnih stavki. | kompl. | 1 |  | 0
23) | Izrada projekta izvedenog stanja – strojarski i elektro projekt (smještaj, shema spajanja, jednopolna shema) | kompl. | 1 |  | 0
24) | Pregled kotlovnice i izdavanje izvještaja od strane tvrtke ovlaštene za poslove zaštite na radu. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## Troškovnik-2 PPO Krijesnica
U cijenu mora biti uračunat sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije, svi potrebni prijevozi, transporti, uskladištenja, skele, unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu.
Gotovost stavke je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti s projektantom.
Sva oprema predviđena troškovnikom mora posjedovati Ateste, Certifikate i Garanciju.
Sva ispitivanja projektiranih instalacija moraju posjedovati Zapisnik.
Sva isporučena oprema mora posjedovati upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, koje će korisnik kristiti tijekom eksploatacije postrojenja.
Prije davanja ponude izvoditelj mora obići objekt.
1. | TOPLOVODNA INSTALACIJA U KOTLOVNICI
1.1 | Demontaža postojeće cirkulacijske crpke u kotlovnici.
| Crpka GHN 503 IMP | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.2 | Demontaža postojećih regulacijskog ventila.
|  | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
2.3 | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke MAGNA1 40-180 proizvod GRUNDFOS ili jednakovrijedan, s prirubnicama i protuprirubnicama i ostalim spojnim i brtvenim materijalom.
Q =6.09 m3/h
H = 6.185 m
NO40
PN10
Snaga: 16…615 W
1/230V
IP44
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.4 | Dobava i ugradnja automatske regulacije SIEMENS ili jednakovrijedan.
troputni ventil NO40
elektromotorni pogon
regulator
vanjski temperaturni osjetnik
cijevni osjetnik
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.5 | Dobava i ugradnja automatske regulacije SIEMENS ili jednakovrijedan.
troputni ventil NO20
elektromotorni pogon
regulator
vanjski temperaturni osjetnik
cijevni osjetnik
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.6 | Dobava i ugradnja mjernih instrumenata.
| termometar u metalnom kućištu, 0 – 120 oC | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
| manometar 0 - 6 bar | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
1.7 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi (DIN2448), kompletno sa svim potrebnim pričvrsnim i ovjesnim materijalom, koljenima, T-komadima, redukcijama, kao i materijalom za zavarivanje.
| NO50 | m | 12 | a | kn | 0 | kn
| NO40 | m | 12 | a | kn | 0 | kn
| NO32 | m | 12 | a | kn | 0 | kn
| NO25 | m | 12 | a | kn | 0 | kn
1.8 | Dobava i ugradnja mineralne vune debljine 5 cm za izolaciju cjevovoda i aluminijskog lima za ovijanje i zaštitu izolacije.
| NO50 | m | 3 | a | kn | 0 | kn
| NO40 | m | 3 | a | kn | 0 | kn
| NO32 | m | 3 | a | kn | 0 | kn
1.10 | Ličenje i antikorozivna zaštita cjevovoda.
|  | m2 | 9 | a | kn | 0 | kn
1.11 | Ispitivanje cjevovoda na tlak i nepropusnost.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.12 | Punjenje sustava grijanja vodom.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
| TOPLOVODNA INSTALACIJA U KOTLOVNICI |  |  |  |  | 0 | kn
2 | DIMOVODNA INSTALACIJA
2.1 | Demontaža postojeće čelične dimnjače Ø250 , dužine cca 3 m sa dva koljena.
| kompleta |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.2 | Dobava i ugradnja kondezne posude s odvodom kondenzata .
| Ø300 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.3 | Dobava i ugradnja priključka za vrata s ušicom.
| Ø300 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
2.4 | Dobava i ugradnja zatvarača kontrolnog otvora NT 300
| Ø300 | kom. | 2 | a | kn | 0 | kn
2.5 | Dobava i ugradnja vratašca od INOX-a
| 190 x 300 | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
2.6 | Dobava i ugradnja priključka za ložište T90.
| Ø300 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.7 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 950 mm.
| Ø300 | kom | 9 | a | kn | 0 | kn
2.8 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 450 mm.
| Ø300 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.9 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 200 mm.
| Ø300 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.10 | Dobava i ugradnja obujmica.
| Ø300 | kom | 16 | a | kn | 0 | kn
2.11 | Dobava i ugradnja odstojnika.
| Ø300 | kom | 3 | a | kn | 0 | kn
2.12 | Dobava i ugradnja poklopca otvora
| 50 x50 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.13 | Dobava i ugradnja obruča protiv padalina.
| Ø300 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.14 | Dobava i ugradnja pokrova protiv padalina.
| Ø300 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.15 | Dobava i ugradnja pokrova protiv padalina.
| Ø300 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.16 | Dobava i ugradnja brtvila Viton 300
| Ø300 | kom | 16 | a | kn | 0 | kn
2.17 | Dobava i ugradnja proširenja.
| 250_300 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.18 | Dobava i ugradnja koljena 90.
| Ø250 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.19 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 950 mm
| Ø250 | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
2.20 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 450 mm
| Ø250 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.21 | Dobava i ugradnja priključka za vrata s ušicom
| Ø250 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.22 | Dobava i ugradnja zatvarača kontrolnog otvora NT 180
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.23 | Dobava i ugradnja obujmica.
| Ø250 | kom | 7 | a | kn | 0 | kn
2.24 | Dobava i ugradnja brtvila Viton 250
| Ø250 | kom | 7 | a | kn | 0 | kn
2.25 | Dobava i ugradnja ventilacijske rešetke dimenzija 1150 x 600 mm za ugradnju na mjesto postojećeg prozora u kotlovnici.
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.26 | Dobava i ugradnja ventilacijske rešetke dimenzija 150 x 300 mm za ugradnju na otvor u vanjskom zidu nakon demontaže postojećeg pocinčanog kanala za izlazni zrak.
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.27 | Demontaža postojećeg ventilacijskog kanala dimenzija 150 x 300 mm dužine cca 1,5 m.
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.28 | Građevinski radovi bušenja otvora u postojećem dimnjaku zbog ugradnje nove dimovodne cijevi, te otvora za prolaz dimnjače kroz vanski zid i zid dimnjaka.
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.29 | Postavljenje skele potrebne za ugradnju dimnjaka na vanjskom zidu i krovu. Skela mora imati svu potrebnu dokumentaciju za korištenje.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.30 | Ishođenje potvrde o ispravnosti novog dimnjaka od strane ovlaštenog koncesionara DIMNJAČAR d.o.o. Rijeka.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.31 | Popravak oštećenja na unutarnjim zidovima kotlovnice, te ličenje.
|  | m2 | 30 | a | kn | 0 | kn
| DIMOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA:
1 | TOPLOVODNA INSTALACIJA U KOTLOVNICI |  |  |  |  | 0 | kn
2 | DIMOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn

## Troškovnik-3 PPO Oblačić
U cijenu mora biti uračunat sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije, svi potrebni prijevozi, transporti, uskladištenja, skele, unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu.
Gotovost stavke je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti s projektantom.
Sva oprema predviđena troškovnikom mora posjedovati Ateste, Certifikate i Garanciju.
Sva ispitivanja projektiranih instalacija moraju posjedovati Zapisnik.
Sva isporučena oprema mora posjedovati upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, koje će korisnik kristiti tijekom eksploatacije postrojenja.
Prije davanja ponude izvoditelj mora obići objekt.
1. | INSTALACIJA TEKUĆEG GORIVA
1.1 | Demontaža postojećeg plamenika na ekstra lako loživo ulje tip WL 10/2 i filtera. Stavka obuhvaća odvoz i zbrinjavanje plamenika.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.2 | Dobava i ugradnja uljnog plamenika WL 10/2-D proizvod WEISHAUPT ili jednakovijedan.
Plamenik je dvostupanjski 35-70 kW.
Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN267, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih dijelova:
Kučista plamenika, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,13 kW, kučista za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom, ventilatorskog kola, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, mikroprocesorskog programatora s integriranom utičnom letvom i 7+4-polnim priključnim utičnicama, fotootpora za kontrolu plamena, elektronskog potpalnog uređaja, plamene glave, mješališta sa zaustavnom pločom, elektronskog potpalnog uređaja, kablova za paljenje,elektroda za paljenje, magnetskih ventila za ulje, sapnica, pumpe za ulje, crijeva za ulje, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu i pričvrsnih vijaka
Jednakovrijedan proizvod:
| kom |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.3 | Dobava i ugradnja sapnice za plamenik STEINEN S 60 1.00 GPH.
Jednakovrijedan proizvod:
| kom |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.4 | Dobava i ugradnja filtera za ulje R3/8" MS 500 8/10/12. Filter za ulje je dvostruki R3/8", s brzozatvarajućim ventilom u dovodnom vodu i nepovratnim ventilom u povratnom vodu.
| kom |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.5 | Spajanje nove instalacije plamenika i filtera na postojeću instalaciju tekućeg goriva.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.6 | Dobava i ugradnja prateće elektroinstalacije novog plamenika.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
1.7 | Puštanje u pogon novog plamenika od strane ovlaštenog servisera.
| kom |  | 1 | a | kn | 0 | kn
| INSTALACIJA TEKUĆEG GORIVA |  |  |  |  | 0 | kn
2. | TOPLOVODNA INSTALACIJA U KOTLOVNICI
2.1 | Demontaža postojeće cirkulacijske crpke u kotlovnici.
| Crpka UPE 32-60 GRUNDFOS | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.2 | Demontaža postojećeg regulacijskog ventila.
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.3 | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke MAGNA1 32-60 proizvod GRUNDFOS ili jednakovrijedan, s navojnim spojem NO32 i ostalim spojnim i brtvenim materijalom.
Q =3.26 m3/h
H = 4.72 m
NO32
PN10
Snaga: 9…111 W
1/230V
IP44
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.4 | Dobava i ugradnja automatske regulacije SIEMENS ili jednakovrijedan.
troputni ventil NO25
elektromotorni pogon
regulator
vanjski temperaturni osjetnik
cijevni osjetnik
Jednakovrijedan proizvod:
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.5 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila sa navojem, te brtvenim materijalom.
| NO32 | kom | 4 | a | kn | 0 | kn
2.6 | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila sa brtvenim materijalom
| NO32 | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
2.7 | Dobava i ugradnja mjernih instrumenata.
| termometar u metalnom kućištu, 0 – 120 oC | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
| manometar 0 - 6 bar | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
2.8 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi (DIN2448), kompletno sa svim potrebnim pričvrsnim i ovjesnim materijalom, koljenima, T-komadima, redukcijama, kao i materijalom za zavarivanje.
| NO32 | m | 12 | a | kn | 0 | kn
2.9 | Dobava i ugradnja mineralne vune debljine 5 cm za izolaciju cjevovoda i aluminijskog lima za ovijanje i zaštitu izolacije.
| NO32 | m2 | 12 | a | kn | 0 | kn
2.10 | Ispitivanje cjevovoda na tlak i nepropusnost.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
2.11 | Punjenje sustava grijanja vodom.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
| TOPLOVODNA INSTALACIJA U KOTLOVNICI |  |  |  |  | 0 | kn
3 | DIMOVODNA INSTALACIJA
3.1 | Demontaža postojeće čelične dimnjače Ø180 sa izolacijom, dužine cca 2,5 m.
| kompleta |  | 1 | a | kn | 0 | kn
3.2 | Dobava i ugradnja temeljne ploče s odvodom kondenzata .
| Ø180 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
3.3 | Dobava i ugradnja konzolnog lima.
| Ø180 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
3.4 | Dobava i ugradnja T komada 90° ICS 25
| Ø180 | kom. | 1 | a | kn | 0 | kn
3.5 | Dobava i ugradnja komada s revizijskim otvorom 180/350/0,5 ICS25.
| Ø180 | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
3.6 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 955 mm ICS25.
| Ø180 | kom | 9 | a | kn | 0 | kn
3.7 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 455 mm ICS25.
| Ø180 | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
3.8 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 205 mm ICS25.
| Ø180 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
3.9 | Dobava i ugradnja podesive dimovodne cijevi dužine 275 …365 mm ICS25.
| Ø180 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
3.10 | Dobava i ugradnja brtvila VITON 180.
| Ø180 | kom | 21 | a | kn | 0 | kn
3.11 | Dobava i ugradnja prijelaza PPL ICS
| Ø180 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
3.12 | Dobava i ugradnja dimovodnog koljena 90° ICS25
| Ø180 | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
3.13 | Dobava i ugradnja zidnog držača 230
|  | kom | 4 | a | kn | 0 | kn
3.14 | Dobava i ugradnja konusa
| Ø180 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
3.15 | Dobava i ugradnja pokrova protiv padalina.
| Ø180 | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
3.16 | Građevinski radovi bušenja vanjskog zida debljine 1 m, promjera 250 mm za prolaz dimnjače kroz zid.
|  | kom | 1 | a | kn | 0 | kn
3.17 | Dobava i ugradnja ventilacijskih rašetki (fiksnih žaluzina) za ugradnju na ulazna vrata kotlovnice dimenzija 15 x 40 cm.
|  | kom | 2 | a | kn | 0 | kn
3.18 | Postavljenje skele potrebne za ugradnju dimnjaka na vanjskom zidu i krovu. Skela mora imati svu potrebnu dokumentaciju za korištenje.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
3.20 | Ishođenje potvrde o ispravnosti novog dimnjaka od strane ovlaštenog koncesionara DIMNJAČAR d.o.o. Rijeka.
| komplet |  | 1 | a | kn | 0 | kn
3.21 | Popravak oštećenja na unutarnjim zidovima kotlovnice, te ličenje.
|  | m2 | 30 | a | kn | 0 | kn
| DIMOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA:
1 | INSTALACIJA TEKUĆEG GORIVA |  |  |  |  | 0 | kn
2 | TOPLOVODNA INSTALACIJA U KOTLOVNICI |  |  |  |  | 0 | kn
3 | DIMOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn

## Sveukupna rekapitulacija
Izvođenje radova na sanaciji kotlovnica: PPO Mirta PPO Krijesnica PPO Oblačić
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1 | Troškovnik 1 - PPO Mirta |  | 0 | kn
2 | Troškovnik 2 - PPO Krijesnica |  | 0 | kn
3 | Troškovnik 3 - PPO Oblačić |  | 0 | kn
| UKUPNO: |  | 0 | kn
| PDV (25%): |  | 0 | kn
| SVEKUPNO S PDV-om: |  | 0 | kn
| Mjesto i datum: | Ponuditelj: