## Naslovna
Troškovnik br. 556/17
TIM d.o.o. Rijeka Dragutina Tadijanovića 3, 51000 Rijeka tel: 051/626-000; e-mail: tim@ri.t-com.hr OIB: 48450888776
| Investitor: | Grad Rijeka Titov trg 3 51000 Rijeka
| Naziv građevine: | Podcentar predškolskog odgoja MAVRICA Mihovilići 33 51000 Rijeka
| Naziv troškovnika: | SANACIJA ŠTETE FOTONAPONSKE ELEKTRANE NASTALE USLIJED OŠTEĆENJA VJETROM I POŽAROM
| Lokacija: | KROV DJEČJEG VRTIĆA MAVRICA, Mihovilići 33, Rijeka
| Broj troškovnika: | 556/17
| Verzija troškovnika: | T.EL.556/17.01
| Datum: | lipanj 2017.
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE PPO MAVRICA

## el. instalacija
0
Troškovnik br. 556/17
1 |  | SANACIJA ŠTETE USLIJED POŽARA NA DC RAZDJELNIKU BR.2
1.1. |  | Dobava nazidnog vodotijesnog ormarića IP67 DC prespojni ormarić 2, metalni, metalna vrata sa brvicom "T" ključ. 1 redni, 12 modula. U cijenu uključiti sav potreban spojni materijal za montažu, montažu, označavanje, spajanje. Ormarić se ugrađuje na mjesto sanirane fasade, nadžbukno. Obavezno ugraditi na ormarić vodotjesne uvodnice za kabele sa donje strane. U ormarić se ugrađuje slijedeća oprema i spaja sukladno projektu elektrane br.41/12: 1 x glavna sklopka EATON P SOL 30, Ie 30A, Ue 1000VDC ili jednakovrijedan proizvod___________ 1 x odvodnici prenapona OEZ, SVF-1000-2VB-MZ, In 15kA ili jednakovrijedan proizvod____________ 3 x kućište za osigurače, 2 polno, OEZ Varius OPV OPVF10-2, 30A, 1000VDC ili jednakovrijedan proizvod________________________________________________________________________ 6 x umetak osigurača, 10x38, 1000VDC, 12A, gPV Napomena: U ćelijama u nastavku se upisuje jednakovrijedan proizvod za kojeg ponuditelj dostavlja dokaze da zadovoljava karakteristike opreme predložene troškovnikom.
Jednakovrijedan proizvod - GLAVNA SKLOPKA
Jednakovrijedan proizvod - ODVODNICI PREDNAPONA
Jednakovrijedan proizvod - KUĆIŠTE ZA OSIGURAČE
Sva potrebna spojna oprema i vodiči za spojeve, stezaljke, nosači, oznake trajne sukladno strujnoj shemi svih elemenata i kabela. Vodič 16mm2 spoj uzemljivača i odvodnika prenapona. NAPOMENA: Prilikom sanacije fasade predvidjeti mjesto za ugradnju ormarića te ga ojačati ekstrudiranim polistirenom te predvidjeti dovoljno dugačke vijke sa tiplama u betonu da se ormarić može nadgradno ugraditi. Proboje vijka i kabela kroz izolaciju zaštititi vodonepropusnom smjesom. Obračun po kompletu.
|  |  | komplet | 1 |  | á |  | kn | 0
1.2. |  | Nabava kabela za fotonaponske sustave 2x PV1-F 4mm2, zamjena između invertera i DC prespojnog ormarića 2, u duljinu su uračunati pozitivni i negativni vodič. Obračun po metru.
|  |  | m | 50 |  | á |  | kn | 0
1.3. |  | Radovi izvlačenja starog kabela i uvlačenje novog između DC kutije i invertera, popravak nagorenih cijevi te nadogradnja cijevi da izađe izvan toplinske izolacije. Brtvljenje cijevi da ne ulazi voda između kabela i cijevi. Paziti da izlaz cijevi iz izolacije fasade ispod DC omarića bude u padu tako da se onemogući ulazak vode u istu. U cijenu uključiti zbrinjavanje starog kabela.
|  |  | sati | 5 |  | á |  | kn | 0
1.4. |  | Nabava kabela za fotonaponske sustave 2x PV1-F 4mm2, zamjena između DC prespojnog ormarića 2 "stringova" fotonaponskih panela, u duljinu su uračunati pozitivni i negativni vodič. Obračun po metru.
|  |  | m | 30 |  | á |  | kn | 0
1.5. |  | Nabava muško-ženskih DC tipskih spojnica 4mm2. Obračun po komadu.
|  |  | kom | 6 |  | á |  | kn | 0
1.6. |  | Radovi demontaže starog kabela i polaganje novog između DC kutije i FN panela. U cijenu uključiti zbrinjavanje starog kabela.
|  |  | sati | 5 |  | á |  | kn | 0
1.7. |  | Radovi provjere ostalih kabela koji prolaze trasom požarišta, po potrebi sanacija nagorene vanjske izolacije termoskupljajućim bužirom. Dvodjelni - nije potrebno prekidati kabel. Obračun po kompletu.
|  |  | komplet | 1 |  | á |  | kn | 0
1.8. |  | Radovi i materijal potreban za sanaciju štete na fasadi nastale uslijed požara. Vraćanje i farbanje fasade u prvobitno stanje. U cijenu uključiti toplinsku izolaciju, mrežicu, ljepilo te fasadu boje i granulacije kao postojeća. Obračun po m2.
|  |  | m2 | 3 |  | á |  | kn | 0
1.9. |  | Radovi i materijal potreban za sanaciju štete na krovnoj površini nastale uslijed požara. Sanacija polimerne hidroizolacije na bazi PVC-a. U cijenu uključiti sav potreban materijal. Obračun po m2.
|  |  | m2 | 2 |  | á |  | kn | 0
1.10. |  | Radovi i materijal potreban za sanaciju štete na opšavnom limu krova nastale uslijed požara. Sanacija opšavnog lima duljine cca 2m. Sve kao postojeći, završna boja - bijela. U cijenu uključiti sav potreban materijal. Obračun po kompletu.
|  |  | komplet | 1 |  | á |  | kn | 0
|  | UKUPNO 1: | [5 empty] | kn | 0
2 |  | SANACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
2.1. |  | Nabava okruglog vodiča hvataljke promjera D=8mm, materijal je aluminijska slitina. Vodič se koristi za zamjenu puknutih hvataljki na krovu. Obračun po metru.
|  |  | m | 50 |  | á |  | kn | 0
2.2. |  | Radovi demontaže puknutih hvataljki te montažu novih. U cijenu uključiti i po potrebi zamjenu nosača hvataljki te zbrinavanje otpada.
|  |  | sati | 8 |  | á |  | kn | 0
2.3. |  | Radovi provjera i obnavljanja spojeva krovnih hvataljki te spojeva FN panela na krovu.
|  |  | sati | 3 |  | á |  | kn | 0
|  | UKUPNO 2: | [5 empty] | kn | 0
3 |  | SANACIJA ŠTETE NA FN PANELIMA USLIJED UDARA VJETRA
3.1. |  | Dobava i montaža fotonaponskih panela. U projektu 41/12 su predviđeni paneli snage 225W, tip kao SOLVIS SV60-225 ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključiti demontažu i zbrinjavanje oštećenih panela. Obračun po komadu. Napomena: U ćelijama u nastavku se upisuje jednakovrijedan proizvod za kojeg ponuditelj dostavlja dokaze da zadovoljava karakteristike opreme predložene troškovnikom.
Jednakovrijedan proizvod:
|  |  | kom | 10 |  | á |  | kn | 0
3.2. |  | Nabava i montaža DC tipskih konektora za panele. Obračun po komadu.
|  |  | kom | 40 |  | á |  | kn | 0
3.3. |  | Nabava kabela za fotonaponske sustave 2x PV1-F 4mm2, u duljinu su uračunati pozitivni i negativni vodič. Obračun po metru.
|  |  | m | 50 |  | á |  | kn | 0
3.4. |  | Nabava i montaža nosača panela za kadice. Obračun po komadu.
|  |  | kom | 20 |  | á |  | kn | 0
|  | UKUPNO 3: | [5 empty] | kn | 0
4 |  | UČVRŠĆENJE FN PANELA L PROFILOM
4.1. |  | Dobava i montaža L profila 30x4, nehrđajući čelik. Obračun po metru.
|  |  | m | 290 |  | á |  | kn | 0
4.2. |  | Učvršćenje FN panela na L profil. Obračun po komadu.
|  |  | kom | 130 |  | á |  | kn | 0
4.3. |  | Dodatno pojačanje spoja panela i kadice sajlom ili profilom. Obračun po metru.
|  |  | m | 180 |  | á |  | kn | 0
4.4. |  | Sitni spojni i potrošni materijal. Obračun po kompletu.
|  |  | komplet | 1 |  | á |  | kn | 0
|  | UKUPNO 4: | [5 empty] | kn | 0
5 |  | ISPITIVANJE INSTALACIJE ELEKTRANE I SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE
5.1. | Ispitivanje električne instalacije u skladu sa normom HRN 60364-6 uključujući ispitivanje zaštite u slučaju kvara, ispitivanje zaštite izravnog i neizravnog napona dodira, otpora izolacije, uzemljenja te izdavanje zapisnika o ispitivanju od strane ovlaštene osobe. Obračun po kompletu.
|  |  | komplet | 1 |  | á |  | kn | 0
5.2. | Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje, sukladno tehničkoj regulativi te izdavanje zapisnika o ispitivanju od strane ovlaštene osobe. Obračun po kompletu.
|  |  | komplet | 1 |  | á |  | kn | 0
5.3. | Provjera rada fotonaponske elektrane te puštanje u pogon i koordinacija sa HEP ELEKTROPRIMORJE Rijeka. Pregled svih dijelova elektrane, spojeva, DC kutija i invertera. Obračun po kompletu.
|  |  | komplet | 1 |  | á |  | kn | 0
|  | UKUPNO 5: | [5 empty] | kn | 0
6 |  | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
SANACIJA ŠTETE USLIJED POŽARA NA DC RAZDJELNIKU BR.2 | [7 empty] | kn | 0
SANACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE | [7 empty] | kn | 0
SANACIJA ŠTETE NA FN PANELIMA USLIJED UDARA VJETRA | [7 empty] | kn | 0
UČVRŠĆENJE FN PANELA L PROFILOM | [7 empty] | kn | 0
ISPITIVANJE INSTALACIJE ELEKTRANE I SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE | [7 empty] | kn | 0
UKUPNO (bez PDV-a): | [7 empty] | kn | 0
PDV: | [7 empty] | kn | 0
SVEUKUPNO: | [7 empty] | kn | 0
|  | Mjesto i vrijeme: |  |  |  |  | Ponuditelj: