## Uvod
TROŠKOVNIK
za radove na zamjeni plinskih bojlera i sanaciji dimnjaka na više poslovnih i javnom prostoru u vlasništvu Grada Rijeke
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, proboje zidova, pretovare, odvoze otpadnog te viška materijala nakon izvođenja radova na deponij bez obzira na udaljenost kao i troškove deponiranja materijala te sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične, cijene putem faktora, izvođača obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove prenosa istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara.
U cijenu mora biti uračunat sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije, svi potrebni prijevozi, transporti, uskladištenja, skele, unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu.
Gotovost stavke je do njezine potvrde od strane Investitora.
Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti s Investitorom.
Sva oprema predviđena troškovnikom mora posjedovati ateste, certifikate i garanciju.
Sva ispitivanja projektiranih instalacija moraju posjedovati Zapisnik.
Sva isporučena oprema mora posjedovati upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, koje će korisnik kristiti tijekom eksploatacije postrojenja.
Prije davanja ponude izvoditelj mora obići objekte.

## Troškovnik
1) Radovi na zamjeni plinskih bojlera
broj | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1 | Prijava gradilišta distributeru plina tvrtki Energo d.o.o., konzultacije s projektantom, nadzornim inženjerom, investitorom i predstavnikom tvrtke Energo d.o.o., prije naručivnja opreme i otvaranja radova, a radi usaglašavanja termina i uvjeta priključenja, detalja izvedbe i sl. sa eventualnim dodatnim zahtjevima i energetskom suglasnosti od Energo d.o.o.. Usklađivanje izvedbe plinske instalacije sa ovlaštenim predstavnikom Energo s obzirom na zatečene uvjete tijekom izvođenja. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
2 | Zatvaranje dovoda plina u ormariću regulacionog sklopa, propuhivanje i neutralizacija instalacije plina. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
3 | Pražnjenje toplovodne instalacije na najnižoj točki instalacije. | 5 | kompl. |  | 0 | kn
4 | Demontaža plinskih uređaja za grijanje sa pripadajućim ožićenjem i pratećom instalacijom i odvoz na deponij udaljenosti do 15 km.
Plinski uređaj EUROLINE JUNKERS 24 kW.
| Stavka obuhvaća i zatvaranje otvora u krovu od valovitog lima i zidu od cigle debljine 20 cm prema hali i radionicama. | 4 | kom |  | 0 | kn
5 | Demontaža postojeće opreme za grijanje sa odvozom na deponij. | 4 | kom |  | 0 | kn
6 | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla za grijanje toplinskog učina 49 kW. Plinski kondenzacijski kotao kao zidni uređaj za pogon neovisan o zraku u prostoru (C32x). Odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje preko koncentrične dimovodne cijevi vertikalno iznad plinskog uređaja dužine 3 m. Kotao posjeduje termostat sa programskim satom i vanjskim osjetnikom temperature.
Područje nazivnog toplinskog učina pri: - 50/30°C: 17-49 kW - 80/60°C: 15.5-45 kW Dimenzije: - Duljina: 380 mm - Širina: 480 mm - Širina: 850 mm - Težina: 65 kg Dovoljeni pogonski tlak: 4 bar Priključak odvoda dimnih plinova:80 mm Priključak dovoda zraka: 125 mm Priključak dovoda zraka: do 98 % Normni stupanj iskoristivosti Hi: do 109 %
| Uz uređaj isporučiti potrebne upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku. | 1 | kom |  | 0 | kn
7 | Dobava i ugradnja seta za neutralizaciju kondenzata s granulatom.
Set se sastoji od:
Plastična posuda s poklopcem
8 kg granulata za neutralizaciju
5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN20
3 obujmice crijeva 20-32
1 paket pH indikator traka
Tehnička dokumentacija
Tehnički podaci:
Učin neutralizacije 70 l/h
Priključak dotoka DN20
Priključak odvoda DN20
Temperatura kondenzata: 5….60 C
| Dimenzije s priključcima za cijev 421x230x165 mm | 1 | kom |  | 0 | kn
8 | Dobava i ugradnja sigurnosne grupe prema DIN 1988 ili jednakovrijedna norma, DN 15 Sadržaj: Zaporni ventil, protustrujna zaklopka i ispitni nastavak, priključak za manometar i membranski sigurnosni ventil 10 bar. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
9 | Dobava i ugradnja ravnog AZ revizijskog dijela veličine sustava 80/125 mm od PPs/aluminijski lim premazan epoksidnom smolom bijele boje. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
10 | Dobava i ugradnja AZ cijevi 1 m (može se skratiti) Veličina sustava 80/125 mm, plastični materijal (PPs) / aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele boje. | 3 | kompl. |  | 0 | kn
11 | Dobava i ugradnja obujmica za pričvrščenje i čeličnih profila za izradu konstrukcije za pričvršćenje dimovodnih elemenata. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
12 | Dobava i ugradnja automatskog ionskog omekšivača vode.
| Karakteristike uređaja: nominalni protok: 2 m3/h zahtijevana tvrdoća vode na izlazu: max 4 odH Uz uređaj se isporučuje: ionski medij, spremnik za sol, elektronsko kontrolno upravljački sustav, mjerač protoka omekšane vode, priključci: NO25 ventil za regulaciju izlazne tvrdoće omekšane vode medij za početno punjenje uređaja. El. Priključak 10 W – 230 V – 50 Hz – IP 54 Tehničke karakteristike ponuđene opreme mogu odstupati max. ± 5%. | 1 | kom |  | 0 | kn
13 | Dobava i ugradnja filtra vode ispred ionskog omekšivača vode. | 1 | kom |  | 0 | kn
14 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća NP16, s prirubnicama i protuprirubnicama, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO32 | 1 | kom |  | 0 | kn
15 | Dobava i ugradnja mjernih instrumenata:
| termometar u metalnom kućištu, 0 – 120 oC | 1 | kom |  | 0 | kn
| manometar 0 - 6 bar | 1 | kom |  | 0 | kn
16 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi (DIN2448), kompletno sa svim potrebnim pričvrsnim i ovjesnim materijalom, koljenima, T-komadima, redukcijama, kao i materijalom za zavarivanje.
| NO32 | 12 | m' |  | 0 | kn
17 | Dobava i ugradnja mineralne vune debljine 5 cm za izolaciju cjevovoda i aluminijskog lima za ovijanje i zaštitu izolacije. | 0.5 | m2 |  | 0 | kn
18 | Punjenje instalacije grijanja vodom. | 5 | kompl. |  | 0 | kn
19 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih lukova 90o iz Č.1212, prema M.B6.821, DIN 2605, ANSI B.16.9.
| NO32 | 6 | m' |  | 0 | kn
20 | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog cirko uređaja kao VITODENS 200W proizvod VIESSMANN toplinskog učina 35 Kw ili jednakovrijedan. Plinski kondenzacijski uređaj se isporučuje sa svim potrebnim materijalom za ugradnju i spajanje na postojeći cjevovod plina i centralnog grijanja. Plinski kondenzacijski uređaj je tip C52x, odvod dimnih plinova vrši se preko koncentrične dimovodne cijevi 80/125 do dimnjaka, a dovod svježeg zraka za izgaranje preko suženog kanala promjera 125 mm. Uz uređaj isporučiti potrebne upute za rukovanje i održavanje i ateste na hrvatskom jeziku. | 1 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
21 | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla VIESSMANN Vitodens 200-W B2HB toplinkog učina 35 kW ili jednakovrijedan. Zidni plinski kondenzacijski uređaj služi za grijanje prostora. Plinski kondenzacijski kotao prema EN677 kao zidni uređaj za pogon neovisan o zraku u prostoru(C82x)TRGI 86/96, certificiran za oznaku CE i tipski ispitan. Za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828. Kompletna toplinska ćelija koja se sastoji od zračne komore, izmjenjivača topline s grijaćom površinom Inox-Radial i integrirane zatvorene komore za izgaranje od plemenitog čelika, s modulacijskim cilindričnim plinskim plamenikom MatriX, kompletno s ventilatorom upravljanim brojem okretaja, Lambda Pro Control regulacije izgaranja, plinske armature, ionizacijskog nadziranja plamena i električnog visokonaponskog paljenja. Ispitan i odobren za zemni plin prema EN 437. | 1 | kom |  | 0 | kn
Područje nazivnog toplinskog učina pri: 50/30°C: 5.2 - 35 kW; 80/60°C: 4.7 - 31.7 kW. Dimenzije: debljina 360 mm, širina 450 mm, visina 850 mm, težina 47 kg. Dozvoljeni pogonski tlak: 4 bara. Priključak odvoda dimnih plinova: 60 mm. Priključak dovoda zraka: 100 mm.
Uz uređaj isporučiti potrebne upute za rukovanje i održavanje i ateste na hrvatskom jeziku.
Jedankovrijedan proizvod:
22 | Dobava i ugradnja automatske regulacije. VITOTROL 200A ili jednakovrijedan. | 1 | kompl |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
23 | Dobava i ugradnja automatske regulacije proizvod Viessmann Vitotronic 200 HO2B ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
24 | Dobava i ugradnja uređaja za podizanje kondenzata SI-1800 ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
25 | Dobava i ugradnja daljinskog upravljača proizvod Viessmann Vitotrol 200-A ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
26 | Dobava i ugradnja Vitocom 100 sučelja, tip LAN sa komunikacijskim modulom LON ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
27 | Dobava i ugradnja zrakodimovodne cijevi VIESSMANN 80/125 ili jednakovrijedan dužine 1,0 m. | 5 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
28 | Dobava i ugradnja zrakodimovodne cijevi VIESSMANN 80/125 mm dužine 0,5 m ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
29 | Dobava i ugradnja zrakodimovodnog koljena sa revizijom 90° VIESSMANN 80/125 mm sa priključkom za spojni kanal ili jednakovrijedan. | 1 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
30 | Dobava i ugradnja suženog kanala promjera 125 mm dužine 1 m. | 2 | kom |  | 0 | kn
31 | Dobava i ugradnja koljena za suženi kanal VIESSMANN 80/125 mm ili jednakovrijedan. | 2 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
32 | Dobava i ugradnja adaptera za spoj zrakodimovodne cijevi i suženog kanala za dobavu zraka iz slobodne atmosfere proizvod VIESSMANN ili jednakovrijedan. | 1 | kompl |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
33 | Dobava i ugradnja AZ adaptera D=60/100 na 80/125, VITODENS ili jednakovrijedan. | 1 | kompl |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
34 | Dobava i ugradnja ravnog AZ T komada C 80, veličine sustava 80/125 mm, od PPs/aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele boje. | 1 | kompl |  | 0 | kn
35 | Dobava i ugradnja ravnog AZ revizijskog dijela veličine sustava, 80/125 mm, od PPs/aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele boje. | 1 | kompl |  | 0 | kn
36 | Dobava i ugradnja cijevi dovodnog zraka D =100 mm, L = 1000 mm. Produljiva. Stavka obuhvaća 1 koljeno 90°. Cijev se vodi od bojlera, kroz hodnik, zatim kroz kuhinju, do vanjskog zida i izlaza u prostor kortila zgrade. Stavka uključuje sva potrebna spajanja i pribor. Sve komplet u funkciji. Obračun stavke po m' (Koljeno se obračunava kao 1 m). | 6 | m' |  | 0 | kn
37 | Dobava i ugradnja AZ cijevi 1 m (može se skratiti). Veličina sustava 80/125 mm, plastični materijal (PPs)/aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele boje. | 1 | komp |  | 0 | kn
38 | Dobava i ugradnja zaštite od vjetra za cijev dovodnog zraka. | 1 | komp |  | 0 | kn
39 | Pregled prethodno izvedene sanacijske fleksibilne dimovodne cijevi, koja je provučena kroz zidano dimovodno okno (izveo: DIMNJAČAR d.o.o.). Prilagodba i izvedba propisnog spoja novog uređaja na dimovod. Uključen sav potreban materijal koji nije specificiran u prethodnim stavkama. | 1 | komp |  | 0 | kn
40 | Dobava i ugradnja ovjesnog pribora, obujmica za pričvršćenje, te izrada konstrukcija za fiksiranje i učvršćenje elemenata novoizvedene instalacije (dovod zraka, plinski kotao, dimovod, preinaka cjevovoda polaza i povrata u sjevernom hodniku). Obračun stavke u kompletu. | 1 | komp |  | 0 | kn
41 | Dobava i ugradnja završne kape dimnjaka za zaštitu od vjetra i kiše. Promjer 100 mm. | 1 | komp |  | 0 | kn
42 | Dobava i ugradnja ventilacijskih rešetki za ventilaciju prostora za smještaj plinskog kotla i prostorija kroz koje prolazi zrakodimovodna cijev, poprečnog presjeka 150 cm. | 4 | kom |  | 0 | kn
43 | Probijanje vanjskog zida za prolazak suženog kanala promjera, promjera 130 mm, dužine 1,0 m, sa popravkom i sanacijom oštećenih površina. | 1 | kom |  | 0 | kn
44 | Proboj zida između prostorija za prolazak zrakodimovodne cijevi između plinskog kondenzacijskog uređaja i dimnjaka. | 2 | kom |  | 0 | kn
45 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi dužine 200 mm, promjera 80 mm od nehrđajućeg čelika INOX 316L. | 1 | kom |  | 0 | kn
46 | Demontaža spuštenog stropa tipa Hunter Douglas izrađenog od tipskih metalnih ploča-lamela na metalnim vodilicama te ponovna montaža demontiranog spuštenog stropa sa zamjenom oštećenih ploča novim pločama na postojećim metalnim vodilicama u prostoru nakon izvođenja radova na dimnjaku. | 3 | m2 |  | 0 | kn
47 | Građevinski radovi vezani za ugradnju dimnjaka, spojne cijevi, suženog kanala te ventilacijskih rešetki, te popravak oštećenih površina (zidovi, keramika i sl.). | 3 | komp. |  | 0 | kn
48 | Puštanje u pogon plinskog kondenzacijskog uređajas kompletnim podešavanjem protoka, učinka i funkcionalnosti uređaja od strane ovlaštenog servisera opreme sa izdavanjem atesta. | 5 | komp. |  | 0 | kn
49 | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla ZSBR 28-3 A 23 BOSCH toplinskog učina 26 kW ili jednakovrijedan. Zidni plinski kondenzacijski uređaj služi za grijanje prostora. Plinski kondenzacijski kotao prema EN677 kao zidni uređaj za pogon neovisan o zraku u prostoru(C93x)TRGI 86/96, certificiran za oznaku CE i tipski ispitan. Za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828. Kompletna toplinska ćelija koja se sastoji od zračne komore, izmjenjivača topline i integrirane zatvorene komore za izgaranje od plemenitog čelika, s modulacijskim plinskim plamenikom, kompletno s ventilatorom upravljanim brojem okretaja, plinske armature, ionizacijskog nadziranja plamena i električnog visokonaponskog paljenja. Ispitan i odobren za zemni plin prema EN 437. Uz uređaj isporučiti potrebne upute za rukovanje i održavanje i ateste na hrvatskom jeziku. | 2 | kom |  | 0 | kn
Jedankovrijedan proizvod:
50 | Dobava i ugradnja seta za pomoć pri nadžbuknoj montaži za montažu na zid. | 3 | kompl. |  | 0 | kn
51 | Dobava i ugradnja seta za nadopunu s diskonektorima. | 2 | kompl. |  | 0 | kn
52 | Dobava i ugradnja automatske regulacije. | 2 | kompl. |  | 0 | kn
53 | Dobava i ugradnja dimovodnih spojnih elemenata za spoj plinskog kondenzacijskog uređaja na dimnjak. Sustav odvoda dimnih plinova je C93x. Odvod dimnih plinova se vodi kroz sanirani dimnjak promjera 80 mm, a dovod svježeg zraka za izgaranje se dovodi s krova zgrade kroz prostor između dimovodne cijevi promjera 80 mm i postojećeg etažnog dimnjaka promjera 130 mm. Spojni elementi se sastoje od:
| koncentrične dimovodne cijevi 80/125 (1 m) | 1 | kom |  | 0 | kn
| koncentričnog luka 87 stupnjeva, s revizijskim otvorom | 1 | kom |  | 0 | kn
| koncentričnog luka 87 stupnjeva | 1 | kom |  | 0 | kn
54 | Spajanje instalacije kotla na postojeću instalaciju grijanja. | 5 | kompl. |  | 0 | kn
55 | Dobava i ugradnja termičkog zapornog ventila ventila za plin NO25, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom. | 3 | kom |  | 0 | kn
56 | Dobava i ugradnja termičkog zapornog ventila za ugradnju ispred plinskog kotla.
| NO32 | 1 | kom |  | 0 | kn
57 | Dobava i ugradnja kuglastih slavina za plin s DVGW oznakom, komplet s brtvenim materijalom.
| NO32 | 1 | kom |  | 0 | kn
58 | Dobava i ugradnja filtera za plin za ugradnju ispred plinskog kotla. | 1 | kom |  | 0 | kn
59 | Čišćenje i miniziranje cjevovoda, oslonaca i ostalih metalnih dijelova podložnih koroziji, dvostrukim premazom temeljne boje. | 6 | m' |  | 0 | kn
60 | Ličenje cjevovoda, armature i nosive konstrukcije pokrivnim premazom u dva sloja. | 6 | m' |  | 0 | kn
61 | Dobava i ugradnja tipkala za brzo isključivanje na vanjskim vratima toplinske podstanice. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
62 | Izrada strojarskog projekta zamjene kotla s proračunom dimnjaka. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
63 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila NP16, s prirubnicama i protuprirubnicama, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom (NO25). | 6 | kom |  | 0 | kn
64 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća NP16, s prirubnicama i protuprirubnicama, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom (NO25). | 2 | kompl. |  | 0 | kn
65 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila s navojem, te brtvenim materijalom. (R 1/2") | 4 | kom |  | 0 | kn
66 | Dobava i ugradnja mjernih instrumenata:
| termometar u metalnom kućištu 0-120°C | 2 | kom |  | 0 | kn
| manometar 0-6 bar | 2 | kom |  | 0 | kn
67 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata iz uređaja za neutralizaciju kondenzata do najbližeg odvodnog mjesta, Ø 28 mm. | 32 | m' |  | 0 | kn
68 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi (DIN 2448), kompletno sa svim potrebnim pričvrsnim i ovjesnim materijalom, koljenima, T-komadima, redukcijama, kao i materijalom za zavarivanje. Uključeno otpajanje dijela cjevovoda koji se mijenja. Uključeno spajanje na radijatorsku armaturu (na poziciji ventila i detentora). Uključeno i ličenje, uz sve prethodne predradnje.
| NO25 | 10 | m' |  | 0 | kn
| NO15 | 20 | m' |  | 0 | kn
69 | Izrada i ugradnja odzračnih lončića. Materijal za izradu: Čelične bešavne cijevi NO100 1m; Čelične bešavne cijevi NO20 3m; Ventili NO25 kom 2. | 2 | kompl. |  | 0 | kn
70 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata iz uređaja za neutralizaciju kondenzata, do najbližeg odvodnog mjesta. Ø 28 mm | 12 | m' |  | 0 | kn
71 | Pripremno završni radovi, uključivo s upoznavanjem građevine, kontakti s Investitorom i nadzornom službom (kontakti s ovlaštenim predstavnicima tvrtki ENERGO i DIMNJAČAR), obilježavanje proboja i prodora cijevne instalacije. Usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta. | 4 | kompl. |  | 0 | kn
72 | Ispitivanje cjevovoda na tlak. | 5 | kompl. |  | 0 | kn
73 | Ishođenje Potvrde o ispravnosti dimovodne instalacije od tvrtke ovlaštene za dimnjačarske poslove u gradu Rijeci. | 4 | kompl. |  | 0 | kn
74 | Dobava i ugradnja seta za nadopunu s diskonektorima. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
75 | Dobava i ugradnja dimovodnih spojnih elemenata za spoj plinskog kondenzacijskog uređaja na dimnjak. Sustav odvoda dimnih plinova jeB33x. Odvod dimnih plinova se vodi kroz sanirani dimnjak promjera 80 mm, a dovod se vrši se neposredno ispred zida odnosno spoja s dimnjakom. Spojni elementi se sastoje od:
| koncentrične dimovodne cijevi 80/125 (1 m) | 1 | kom |  | 0 | kn
| koncentrične dimovodne cijevi 80/125 (0,5 m) | 1 | kom |  | 0 | kn
| koncentričnog T komada s revizijskim otvorom | 1 | kom |  | 0 | kn
| Luk 80/125, 87 stupnjeva | 4 | kom |  | 0 | kn
| Luk 80/125, 45 stupnjeva (3) | 3 | kom |  | 0 | kn
76 | Izdavanje potrebne atestne dokumentacije ugrađene opreme. | 5 | kompl. |  | 0 | kn
77 | Dobava i ugradnja ventilacijske rešetke prečnog presjeka 150 cm2 cm, sa okvirom i materijalom za ugradnju na vrata prostorije za ugradnju plinskog kondenzacijskog uređaja, na vrata sanitarnog čvora te na zid iznad prozora u sanitarnom čvoru. | 5 | kompl. |  | 0 | kn
78 | Građevinski radovi vezani za ugradnju ventilacijskih rešetki u sanitarnom čvoru, te vezani za ugradbu cijevi dovoda zraka za novi plinski kondenzacijski uređaj. Probijanje otvora promjera do 120 mm, u pregradnom zidu od opeke, debljine 15 cm, te otvora u nosivom kamenom zidu debljine 60 cm. Uključeno obavezno korištenje prikladnog alata za izvedbu prodora (specijalne garniture za bušenje - krune), kako ne bi došlo do nekontroliranih oštećenja zidova. Predviđa se proboj kroz zid između hodnika i kuhinje, te kroz zid koji dijeli kuhinju od prostora kortila. Proboj u sanitarnom čvoru izvodi se kroz zid od opeke, debljine 15 cm. Zidarska obrada otvora nakon montaže cijevi, odnosno ventilacijske rešetke. Obračun stavke u kompletu. Uključeni i eventualni proboji vezani za radijatorski cjevni razvod. Obračun stavke u kompletu. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
79 | Proširenje i prilagodba otvora dimnjaka zbog montaže novog uređaja. Završna zidarska obrada otvora. | 4 | kompl. |  | 0 | kn
80 | Stolarsko pažljivo probijanje, piljenje i prilagodba otvora u drvenim vratima sanitarnog čvora na poziciji ugradbe ventilacijske rešetke. | 3 | kompl. |  | 0 | kn
81 | Ishođenje potvrde od tvrtke DIMNJAČAR d.o.o. Rijeka. | 4 | kompl. |  | 0 | kn
82 | Ispitivanje kompletne plinske instalacije (nemjerenog i mjerenog dijela) na čvrstoću (Izvoditelj) i nepropusnost (K.D. Energo), te ishođenje atesta. | 1 | kompl. |  | 0 | kn
83 | Ličilački popravak zidova nakon montaže cijevi i ventilacijskih rešetki. Ličilački popravak drvenih vrata nakon montaže ventilacijskih rešetki. Uključene sve potrebne predradnje koje prethode ličenju (gletanje, kitanje, brušenje, impregnacija). Obračun po m2 oličene površine. | 12 | m2 |  | 0 | kn
| 1) Radovi na zamjeni plinskih bojlera-ukupno: |  |  |  | 0 | kn
2) Radovi na sanaciji dimnjaka
1 | Dobava i ugradnja dimovodne cijevi 200mm, fi80mm, inox 316L, 0,6mm | 4 | kom |  | 0 | kn
2 | Dobava i ugradnja koljena 90◦, fi80mm, inox 316L, 0,6mm | 2 | kom |  | 0 | kn
3 | Dobava i ugradnja priključka za vratašca i ložište sa ušicom, fi80/80mm, inox 316L, 0,6mm | 2 | kom |  | 0 | kn
4 | Dobava i ugradnja obujmice s brtvom, fi80mm, inox 316L | 14 | kom |  | 0 | kn
5 | Dobava i ugradnja obruča protiv padalina fi80mm, inox 316L | 2 | kom |  | 0 | kn
6 | Dobava i ugradnja zatvarača kontrolnog otvora NT, fi80mm, inox316L | 1 | kom |  | 0 | kn
7 | Dobava i ugradnja odstojnika, fi800mm, inox 316L | 2 | kom |  | 0 | kn
8 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi fi80mm, inox 316L | 11 | m' |  | 0 | kn
9 | Dobava i ugradnja spojnice Prima-Tecnoflex, fi80/80mm, inox 316L, 0,6mm | 2 | kom |  | 0 | kn
10 | Dobava i ugradnja spojnice Tecnoflex-Prima, fi80/80mm, inox 316L, 0,6mm | 2 | kom |  | 0 | kn
11 | Dobava i ugradnja pokrova protiv padalina fi80, inox 316L | 2 | kom |  | 0 | kn
12 | Dobava i ugradnja poklopca otvora 35x35, fi80mm, inox 316L | 2 | kom |  | 0 | kn
13 | Dobava i ugradnja vrata za zid. dimnjak s izo. 282x222 - inox 0,5mm (316L) | 2 | kom |  | 0 | kn
14 | Ostali građevinski radovi vezani za ugradnju dimnjaka te popravci oštećenih površina | 2 | kompl. |  | 0 | kn
| 2) Radovi na sanaciji dimnjaka-ukupno: |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA
| 1) Radovi na zamjeni plinskih bojlera |  |  |  | 0 | kn
| 2) Radovi na sanaciji dimnjaka |  |  |  | 0 | kn
| Ukupno (brojevima)= |  |  |  | 0 | kn
| PDV (25%) = |  |  |  | 0 | kn
| Sveukupno (brojevima) = |  |  |  | 0 | kn
NAPOMENA :
Radovi se izvode u dogovoru sa korisnikom poslovnog prostora.
Eventualna oštećenja nastala uslijed izvođenja radova izvođač je dužan sanirati o
vlastitom trošku.
Datum: |  |  |  | Ponuditelj: