## Grupa I - Korzo 16
TROŠKOVNIK NABAVE I UGRADNJE KLIMA UREĐAJA ZA OBJEKT KORZO 16
IV kat južno uredi od 406 do 414 i sala 106 na I katu
R. br. | Opis stavke | Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i ugradnja vanjske jedinice, hlađena zrakom zrakom, u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom i izmjenjivačem. Kućište uređaja treba biti izrađeno od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima te antikorozivno zaštićeno od atmosferskih uvjeta. Proizvod GREE GMV-5-22,40 kW.
Rashladni krug s uključenim sastvanim dijelovima: odvajač kapljevine, filter-sušač, presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, četveroputni ventil, razdjelnik te sustav za izjednačavanje nivoa ulja. Za priključenje na instalaciju potrebno je izvesti priključne ventile za kapljevinski i parni vod te vod za izjednačenje nivoa ulja kod spajanja više vanjskih jedinica u blok.
Mikroprocesorski upravljač sa sljedećim funkcijama: funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greške, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priključene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja jedinica treba imati mogućnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljača. Potrebno je omogućiti upravljanje s jednog mjesta svim jedinicama u sustavu putem centralnog daljinskog upravljača.
| Proizvod GREE GMV-5-22,40 kW | kom | 1 |  | 0
Unutarnja jedinica MRV II sustava s maskom za ugradnju visoko na zid (“Compact high wall“) treba biti opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj potrebno je isporučiti infracrveni daljinski upravljač, a prema mogućnosti i žičani zidni daljinski upravljač tip YR-E14. U cijenu ukalkulirati i povezivanje u postojeći Gateway IGU05 Modul radi spajanja u jedan sistem.
2 | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice MRV II sustava s maskom za ugradnju visoko na zid (“Compact high wall“) koja treba biti opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj potrebno je isporučiti infracrveni daljinski upravljač, a prema mogućnosti i žičani zidni daljinski upravljač tip YR-E14. Proizvod GREE GMV-N22G/A3A-K. | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice MRV II sustava s maskom za ugradnju visoko na zid (“Compact high wall“ )koja treba biti opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj potrebno je isporučiti infracrveni daljinski upravljač, a prema mogućnosti i žičani zidni daljinski upravljač tip YR-E14. Proizvod GREE GMV-N28G/A3A-K. | kom | 5 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice MRV II sustava s maskom za ugradnju visoko na zid (“Compact high wall“) koja treba biti opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj potrebno je isporučiti infracrveni daljinski upravljač, a prema mogućnosti i žičani zidni daljinski upravljač tip YR-E14.Proizvod GREE GMV-N36G/A3A-K | kom | 2 |  | 0
5 | FQ01B/A Račva GREE GMV sustava | kom | 1 |  | 0
6 | FQ14/H1 Račva GREE GMV sustava | kom | 1 |  | 0
7 | FQ18/H1 Račva GREE HEADER | kom | 1 |  | 0
8 | Bakrena cijev - šipka 28*1,5 mm | m | 20 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-fi 19,05 x 1 mm | m | 32 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-fi 15,9 x 1 mm | m | 38 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-fi 12,7 x 1 mm | m | 10 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-fi 9.5 x 1 mm | m | 92 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-fi 6.4 x 1 mm | m | 53 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za potrebe odvoda kondenzata sa unutrašnjih jedinica, uključujući i izradu sifona, kompletno sa obujmicama i brtvenim materijalom.-d=32 | m | 98 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za potrebe odvoda kondenzata sa unutrašnjih jedinica, uključujući i izradu sifona, kompletno sa obujmicama i brtvenim materijalom.-d=50 | m | 2 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja metalnih kanalica sa poklopcem radi mogućnosti vođenja cijevi freona i kondenzata VRF sustava, kompletno sa svim potrebnim nosivim i ovjesnim materijalom.-Kanalica 100 x 50 mm | m | 30 |  | 0
17 | Građevinski radovi obuhvaćaju bušenje rupa kroz zidove debljine 80 cm, radi prolaska cijevi radnog medija, odvoda kondenzata i elektro kabla, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te grubom i finom sanacijom otvora, uključujući i gletanje ožbukanih zidova.Dimenzije otvora 10x10 cm | kompl. | 12 |  | 0
18 | Građevinski radovi obuhvaćaju bušenje rupa kroz zidove debljine 80 cm, radi prolaska cijevi radnog medija, odvoda kondenzata i elektro kabla, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te grubom i finom sanacijom otvora, uključujući i gletanje ožbukanih zidova.Dimenzije otvora 20x20 cm | kompl. | 7 |  | 0
19 | Dobava i izrada obloge oko metalne kanalice vođenja cijevi radnog medija iz gipskartonskih ploča na potkonstrukciji proizvođač KNAUF ili jednakovrijedan _________________________________. Obloga se sastoji od jedne gipskartonske ploče debljine 12,5 mm sa jedne strane i s metalnom podkonstrukcijom prilagođenoj širini metalne staze (obloga se radi u obliku slova L). Ukupna debljina obloge je cca 5 cm. Obrada spojeva samoljepivom mrežicom i masom mješavine gipsa i aditiva. Svi spojevi pobrušeni. Spojevi sa zidovima bandažirani/ojačani. Površina spremna za završnu obradu ličenjem. Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.Obračun po m' izvedene "L" obloge.-250x150 mm | m | 35 |  | 0
20 | Ličenje unutarnjih zidova akrilnim premazom STO COLOR ili jednakovrijedan ___________________ u dva sloja, u postojećem tonu zidova. Prethodno obaviti sve potrebne predradnje (zaštita, impregnacija). Zidovi su prethodno ožbukani gipsanom žbukom i izbrušeni. Bojani zidovi moraju biti potpuno jednoličnoga tona. Obračun po m² obrade razvijenih površina.-m2 | m2 | 35 |  | 0
21 | Demontaža postojećih jedinica klima uređaja. Izvoditelj je dužan opremu uskladištiti, a opremu koja je dotrajala ekološki zbrinuti. Nakon demontaže treba sanirati otvore. | kompl. | 9 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja kabela 5x4 mm2, za potrebe napajanja vanjske jedinice u metalnoj kanalici s osiguračem ugrađenim u postojeći razvodni ormar. | m | 30 |  | 0
23 | Dobava i ugradnja kabela PGP 3x2,5 mm2, za potrebe napajanja unutarnjih jedinice s osiguračem ugrađenim u postojeći razvodni ormar. | m | 70 |  | 0
24 | Dobava i ugradnja oklopljenog kabela 2x1 mm2, za potrebe komunikacije klima sustava. | m | 120 |  | 0
25 | Dobava i ugradnja PPJ kabela 2x0,75 mm2, za potrebe žičanih daljinskih upravljača. | m | 40 |  | 0
26 | Nadopuna radne tvari R 410 A | kg | 8 |  | 0
27 | Puštanje u pogon VRV uređaja. | paušal | 1 |  | 0
28 | Dobava i ugradnja vanjske jedinice GWH18QD-K6DNA1DO GREE klima uređaj R32, REGULAR LOMO inverter - vanjska jedinica 5,13 kW Vanjska jedinica split sustava (reverzibilna dizalica topline), zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, kit-om za rad na niskim temperaturama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki: - učinak hlađenja: Qh = 5,20 (1,26 - 6,60) kW - učinak grijanja: Qg = 5,30 (1,12 - 6,80) kW - apsorbirana snaga hlađenja: 1528 (380 - 2450) W - apsorbirana snaga grijanja: 1410 (350 - 2600) W - energetska učinkovitost: SEER = 7,00 (A++) SCOP = 4,00 (A+) - napajanje: 1 ph / 220~240 V / 50 Hz - radni medij: R32 - dimenzije Š × V × D (mm): 963 x 700 x 396 - masa: 45 kg - razina zvučnog tlaka: 57 dB (A) - razina zvučne snage: 64 dB(A) - područje hlađenja: -15°C do +43°C - područje grijanja: -22°C do +24°C - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 2 Proizvod: GREE Tip: GWH18QD-K6DNA1DO U cijenu uključena prosječna dužina instalacija od 10 metara. | kom | 2 |  | 0
29 | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice GWH18QD-K6DNA5DI GREE klima uređaj R32, REGULAR LOMO inverter - zidna, unutarnja jedinica 5,13 kW Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hlađenja, opremljena 7-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Lomo Regular dolazi sa integriranim Wi-Fi sučeljem, sustavom za inteligentno ponovno pokretanje, slijedećih tehničkih značajki: - učinak hlađenja: Qh = 5,20 (1,26 – 6,60) kW - učinak grijanja: Qg = 5,30 (1,12 – 6,80) kW - radni medij: R32 - dimenzije Š x V x D (mm): 970 x 300 x 224 - masa: 13,5 kg - razina zvučnog tlaka: 45/43/41/38/35/34/31 dB(A) - razina zvučne snage: 59/57/55/52/49/48/45 dB(A) - količina zraka: V = 800-720-650-610-570-520-470 m3/h -standardno: WiFi sučelje za upravljanje preko interneta; bežični daljinski upravljač Proizvod: GREE Tip: GWH18QD-K6DNA5D/I U cijenu uključena prosječna dužina instalacija od 10 metara. | kom | 2 |  | 0
30 | Čišćenje tijekom izvođenja radova kao i završno čišćenje pred predaju građevine na korištenje s odvozom otpadnog materijala i smeća na lokalno odlagalište za građevinski otpad i pranjem svih perivih površina. Obračun komplet | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO kn: |  |  |  | 0
| PDV kn: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0
Ponuditelj:
__________________________

## Grupa II-Kružna 8
TROŠKOVNIK NABAVE I UGRADNJE KLIMA UREĐAJA ZA OBJEKT KRUŽNA 8/1
R.br. | Opis stavke | Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i ugradnja multisplit sistema (jedna vanjska jedinica i dvije unutarnje jedinice od 2,5 kW.) Unutarnja jedinica sustava s maskom za ugradnju visoko na zid (“Compact high wall“) treba biti opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj potrebno je isporučiti infracrveni daljinski upravljač, a prema mogućnosti i žičani zidni daljinski upravljač. U cijenu uključena prosječna dužina instalacija od 12 metara. | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja monosplit sistema 3,6 kW. Unutarnja jedinica sustava s maskom za ugradnju visoko na zid (“Compact high wall“) treba biti opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj potrebno je isporučiti infracrveni daljinski upravljač, a prema mogućnosti i žičani zidni daljinski upravljač tip. U cijenu uključena prosječna dužina instalacija od 10 metara. | komplet | 1 |  | 0
3 | Ličenje unutarnjih zidova akrilnim premazom STO COLOR ili jednakovrijedan _____________________ u dva sloja, u postojećem tonu zidova. Prethodno obaviti sve potrebne predradnje (zaštita, impregnacija). Zidovi su prethodno ožbukani gipsanom žbukom i izbrušeni. Bojani zidovi moraju biti potpuno jednoličnoga tona. Obračun po m² obrade razvijenih površina.-m2 | m2 | 5 |  | 0
4 | Premontaža postojećih jedinica klima uređaja. Nakon demontaže treba sanirati otvore. | kom | 1 |  | 0
5 | Čišćenje tijekom izvođenja radova kao i završno čišćenje pred predaju građevine na korištenje s odvozom otpadnog materijala i smeća na lokalno odlagalište za građevinski otpad i pranjem svih perivih površina. Obračun komplet | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO kn: |  |  |  | 0
| PDV kn: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0
Ponuditelj:
___________________