## NASLOVNA
GRAĐEVINA: | OSNOVNA ŠKOLA PEHLIN
k.č. 3350/1 k.o. Marinići
LOKACIJA: | Pehlin 34
HR - 51000 RIJEKA
INVESTITOR: | GRAD RIJEKA
Korzo 16
HR - 51000 RIJEKA
VRSTA PROJEKTA: | ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE ŠKOLE PEHLIN
SADRŽAJ: | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA I OPREME
BROJ PROJEKTA: | PR-2-2016-420
GLAVNI PROJEKTANT | VLADI BRALIĆ, dipl.ing.arh
ODGOVORNA OSOBA: | DEJAN TOIĆ, mag.ing.aedif.
datum i mjesto izrade: | kolovoz 2016., Omišalj

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1/ | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | HRK | 0
2/ | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | HRK | 0
3/ | STROJARSKI RADOVI | HRK | 0
|  | UKUPNO (HRK): | 0
|  | PDV (25%): | 0
|  | SVEUKUPNO (HRK): | 0
NAPOMENA: Obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama ovjerenim u građevinskoj knjizi, prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika. Prije izrade ponude od strane ponuđača radova, potrebna je temeljita provjera količina i stavki na samoj građevini od strane ponuđača radova. Sva zapažanja, koja nisu prikladno obuhvaćena u troškovniku, po mišljenju ponuđača, potrebno je razjasniti prije podnošenja ponude.
Glavni projektant:
VLADI BRALIĆ, dipl.ing.arh

## 001_OPĆI_I_TEHNIČKI_UVJETI
1 / GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI UZ TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
1. OPĆI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom svakog dijela i svake stavke ovog trošovnika. Opća napomena ispred pojedinih grupa radova odnosi se na sve stavke toga dijela troškovnika, ukoliko opisom same stavke nije drukčije definirano. Prije unošenja cijena izvoditelj je dužan detaljno se upoznati sa tehničkom dokumentacijom i lokacijom. Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, nacrtima i shemama, te prema uputama proizvođača materijala, projektanta, odnosano nadzornog inžinjera uz suglasnost naručitelja.
1.1. Jedinične cijene
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na građevini, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične cijene izvođača, putem faktora obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i tvrtke, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, izradu plana s odabirom i razradom ulaza, odlagališta za ruševni materijal i šutu, skladišta, postavu natpisnih ploča i ploča upozorenja, također i ograđivanje gradilišta sa više strana, označavanje gradilišta i čuvanje - sve troškove potrebnih predradnji za svaki pojedinačni rad; - sve troškove vezane na zimske i ljetne uvjete izvođenja radova, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe radova; - sve troškove prijenosa: istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija vodovoda, kanalizacije, elektrike i telefona; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela i oplata, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja raslinja, podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih građevina, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove izrade uzoraka boja materijala i uzoraka obrada; - sve troškove čišćenja gradilišta u tijeku radova i po završetku, uključujući i grubo i fino čišćenje prostora, pranje i čišćenje podova i stakala, po okončanju svih radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete izvedenih radova i pribavljanja izjava o sukladnosti (atest); - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, uklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara, i sl.
1.2. Izvedba prema projektu i eventualne izmjene
Izvoditelj ne može mjenjati dijelove izvedbe i detalje iz projekta bez pismenog odobrenja naručitelja.
1.3. Osiguranje radova
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i zgradu od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspješnog tehničkog prijema, odnosno zapisnika o primopredaji radova sačinjegog i ovjerenog od strane investitora, nadzornog inženjera i izvoditelja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u tijeku izvođenja radova, na susjednim građevinama ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu.
1.4. Čuvanje gradilišta
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati čuvanje gradilišta, svih postrojenja, materijala, alata strojeva i sl., kako svojih tako i kooperanata. Nadzor na čuvanju pada na teret izvoditelja i on je odgovoran za svaku štetu ili krađu nastalu s ovog osnova.
1.5. Postrojenja za rad
Izvoditelj je dužan izvesti sva potrebna postrojenja za rad; kao skele, potporne i zaštitne ograde, dizalice i skladišta, te dobaviti i postaviti potrebne strojeve, odnosno potreban pribor i alat. Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere sigurnosti, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih djelatnika, osoblja i prolaznika. Izvoditelj je dužan poduzeti svemjere zaštite na radu, sukladno Zakonu o zaštiti naradu i odgovarn je inspekciji zaštite na radu.
1.6. Kvaliteta izvedbe radova
Radove može izvoditi samo kvalificirana i obučena radna snaga. Svi radnici moraju imati liječničku svjedožbu koja im dopušta rad na visini. Sve mora biti kvalitetno izvedeno, a ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao homogeno srašteni s podlogom ugradbe. Za sve radove dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, naručitelju garantira iskjlučivo izvoditelj, kao ugovoreni nosilac izvedbe svih radova. Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata, jedini je odgovoran za eventualno loš rad ili lošu kvalitetu dobavljenog matrijala ugradbe, bilo krivnjom trgovačke mreže ili svojih kooperanata. Izvboditelj ima obvezu za sve dobavljene materijale dostaviti Izjave o sukladnosti adekvatno traženim tehničkim karakteristikama iz projekta. Neodgovarajući materijal neće se priznati, a izvoditelj će ga zamijeniti o svom trošku.
1.7. Čišćenje gradilišta
Tijekom izvođenja radova gradilište se mora održavati u najvećem mogućem redu i čistoći.
1.8. Atesti za izvedene radove
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova te programom kontrole i osiguranja kakvoće predviđene certifikate i Izjave o sukladnosti projektom utvrđenih materijala , i dostaviti ih nadzornom inženjeru / naručitelju prije ugradbe.
1.9. Obračun izvedenih radova
Način obračuna određuju ugovorom investitor i izvoditelj. U opisu radova opisan je način kako i iz kojih se materijala imaju izvesti pojedini radovi. Za slučaj da opis pojedinih radova po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg drugog sudionika u gradnji nije potpun, izvoditelj je predmetne radove dužan izvesti svrsishodno i u skladu s važećim normama i standardima, te prema pravilima i uzancama. Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema pravo na bilo kakvu dodatnu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u ponudi, ukoliko to nije naglasio u posebnom podnesku prilikom podnošenja ponude za izvedbu predmetnih radova. Način obračunavanja izvedenih radova određen je opisom radova. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina obračuna, primjeniti će se odredbe važećih normi, standarda i propisa.
2. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA
2.1. Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa; normi, tehničkih propisa za pojedinu vrstu radova, preporuka HUPFAS-a, standarda i uzanci, te sve izvesti kvalitetno. Za radove na krovu od osobite je važnosti naglasiti da svi djelatnici koriste odgovarajuću obuću s ravnim i mekanim potplatom, odnosno da preko svoje standardne obuće koriste adekvatnu zaštitu - navlaku od debljeg filca.
2.2. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunavati sve dok se ne otklone nedostaci. Obračunati i isplatiti se može samo one stavke iz opisa radova za koje je nadzorni inženjer ovjerio da su izvedene u potpunosti i kvalitetno.
2.3. Ukoliko izvoditelj do primopredaje radova ne otkloni uočene nedostatke, a isti prema stručnoj ocjeni nadzornog inženjera - putem upisa u Građevinski dnevnik, nemaju utjecaja na stabilnost i sigurnost izvedenih radova, svi neotklonjeni nedostaci sanirati će se na teret izvoditelja i kod okonačnog obračuna odrediti umanjena vrijednost jediničnih cijena za neotklonjene nedostatke.
2.4. Svi djelovi izvedenih radova, bilo kao zasebni elementi ili cjeline, bilo kao sklopovi, moraju biti izvedeni tako da potpuno odgovaraju namijenjenoj funkciji. Ukoliko bilo koji dio cjeline ne može biti u funkciji zbog propusta projekta, a na taj propust izvoditelj nije ukazao prije potpisivanja ugovora o izvođenju radova, dužan je taj dio dovesti u funkciju o svom trošku.

## 1_REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
A/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
100. | PRIPREMNI RADOVI | HRK | 0
200. | ZIDARSKI RADOVI | HRK | 0
300. | IZOLATERSKI RADOVI | HRK | 0
400. | FASADERSKI RADOVI | HRK | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  | HRK | 0
B/ | OBRTNIČKI RADOVI
500. | ALU STOLARIJA | HRK | 0
600. | KAMENOREZAČKI RADOVI | HRK | 0
700. | LIMARSKI RADOVI | HRK | 0
800. | LIČILAČKI RADOVI | HRK | 0
900. | BRAVARSKI RADOVI | HRK | 0
1000. | UREĐENJE OKOLIŠA | HRK | 0
1100. | KIPARSKI RADOVI | HRK | 0
1200. | GIPSKARTONSKI RADOVI | HRK | 0
1300. | OSTALI RADOVI | HRK | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | HRK | 0
|  | UKUPNO (HRK): | 0
|  | PDV (25%): | 0
|  | SVEUKUPNO (HRK): | 0
NAPOMENA: Obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama ovjerenim u građevinskoj knjizi, prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika. Prije izrade ponude od strane ponuđača radova, potrebna je temeljita provjera količina i stavki na samoj građevini od strane ponuđača radova. Sva zapažanja, koja nisu prikladno obuhvaćena u troškovniku, po mišljenju ponuđača, potrebno je razjasniti prije podnošenja ponude.
Projektant:
VLADI BRALIĆ, dipl.ing.arh

## 100_PRIPREMNI_RADOVI
A) GRAĐEVINSKI RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
100 | PRIPREMNI RADOVI
101 | FASADNA SKELA | Dobava, doprema, montaža i demontaža cijevne fasadne skele s postavom zaštitnog platna po cijeloj vanjskoj površini. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima. Izvođač je dužan naručiti statički proračun sklele. Jedinična cijena uključuje jutene zavjese i naknadnu demontažu i čišćenje skele. Pridržavati se sigurnosnih propisa, Pravilnika o tehničkim normativima za fasadne skele te Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti radovima na svim pročeljima istovremeno. Skela mora nadvisiti najvišu točku krovne etaže (vijenac - krovna ploča) za minimalno 120 cm. Obračun po m2 postavljene skele. | m2 | 3463 |  | 0
102 | TUNELSKA SKELA ZA PROLAZ PJEŠAKA | Dobava, doprema, montaža i demontaža skele za pješake u nivou prizemlja. Potrebno je zaštiti pješački prilaz objektu sa jugozapadne i sjeverozapadne strane za vrijeme trajanja svih radova. Preostali dio objekta nije potrebno štititi, ali je potrebno ograditi ogradom gradilišta da bi se onemogućio prilaz objektu. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima. Obračun po m2 postavljene skele. | m2 | 70 |  | 0
103 | DIZALICA | Dobava, montaža i demontaža dizalice za vertikalni transport materijala. Izvođač je dužan ograditi te propisno zaštititi i označiti prostor oko dizalice. Obračun po kompletu bez obzira na tip korištene dizalice. | kpl | 1 |  | 0
104 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA PLOČA | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja fasade) postojeće ploče sa nazivom škole i svih drugih relevantnih ploča, a koje se nalaze na fasadi. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada kao i prijenos i privremeno skladištenje na lokaciji gradilišta. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
105 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA PORTAFONA | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja fasade) portafona koji se nalaze na jugozapadnoj sjeveroistočne strani školske zgrade. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada kao i prijenos i privremeno skladištenje na lokaciji gradilišta. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
106 | DEMONTAŽA NOSAČA ZA STIJEG - STARI I NOVI DIO | Demontaža nosača za stijeg s pripadajućim spojnim sredstvima, utovar te odvoz na deponij bez obzira na udaljenost. Nosači za stijeg se nalaze na fasadi iznad glavnog ulaza u školu (novi dio) i na balkonu starog dijela školske zgrade, odnosno na jugozapadnoj fasadi. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
107 | DEMONTAŽA NOSAČA METALNIH DRŽAČA GRILJA - STARI DIO | Demontaža metalnih držača grilja s pripadajućim spojnim sredstvima, utovar te odvoz na deponij bez obzira na udaljenost. Metalni držači se nalaze na prozorima starog dijela školske zgrade, odnosno na jugozapadnoj fasadi. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu. | kom | 14 |  | 0
108 | DEMONTAŽA LIMENIH NADSTREŠNICA - STARI DIO | Demontaža limenih nadstrešnica cca dim 40 x 130 cm s pripadajućim spojnim sredstvima, utovar te odvoz na deponij bez obzira na udaljenost. Limene nadstrešnice se nalaze iznad prozora starog dijela školske zgrade, odnosno na jugozapadnoj fasadi. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
109 | DEMONTAŽA I REŠETKE ZA VENTILACIJU - DVORANA | Pažljiva demontaža zidne ventilacijske rešetke dvorane cca dim 40 x 40 cm. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
110 | DEMONTAŽA DRVENIH GREDA I STUPOVA - DVORANA | Demontaža drvenih greda i stupova koji se nalazi na jugoistočnoj fasadi školske dvorane. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu.
| 111.1. | stup | kom | 2 |  | 0
| 111.2. | greda | kom | 2 |  | 0
111 | DEMONTAŽA PROZORSKIH KLUPČICA | Pažljiva demontaža postojećih kamenih i metalnih prozorskih klupičica na vanjskoj strani prozora i stijena. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Klupčice su razvijene širine cca 30 cm. Obračun po m'.
| 112.1. | škola | m' | 342.5 |  | 0
| 112.2. | dvorana | m' | 63.45 |  | 0
112 | DEMONTAŽA VANJSKE STOLARIJE - ŠKOLA | Demontaža postojeće vanjske drvene i ALU stolarije zgrade osnovne škole. Pažljiva demontaža, iznošenje iz objekta, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po otvoru, bez obzira na dimenzije. Obračun po komadu. | kom | 115 |  | 0
113 | DEMONTAŽA OKVIRA POSTOJEĆIH BRISOLEJA - ŠKOLA | Demontaža okvira postojećih brisoleja na jugozapadnoj, sjeverozapadnoj i jugoistočnoj strani novog dijela školske zgrade. Pažljiva demontaža, iznošenje iz objekta, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu, bez obzira na dimenzije. | kom | 29 |  | 0
114 | DEMONTAŽA VANJSKE STOLARIJE - DVORANA | Demontaža postojeće vanjske drvene i metalne stolarije pratećiih sadržaja dvorane i dvorane. Pažljiva demontaža, iznošenje iz objekta, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu, bez obzira na dimenzije. | kom | 27 |  | 0
115 | DEMONTAŽA STAKLENIH STIJENA DVORANE | Demontaža postojećIh vanjskih zidnih fiksnih staklenih stijena dvorane osnovne škole, dim. 480 x 400 cm. Pažljiva demontaža, iznošenje iz objekta, utovar utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu, bez obzira na dimenzije. | kom | 8 |  | 0
116 | DEMONTAŽA VERTIKALNIH I HORIZONTALNIH OLUKA | Demontaža - skidanje postojećih vertikalnih i horizontalnih limenih oluka (uključujući i oluk u skrivenom žlijebu) s pripadajućim spojnim sredstvima koji se nalaze na fasadi osnovne škole i dvorane, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m'.
| 117.1. | horizontalni oluk | m' | 273 |  | 0
| 117.2. | vertikalni oluk | m' | 115 |  | 0
117 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA RASVJETNIH TIJELA | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja fasade) vanjskih rasvjetnih tijela koja se nalaze na fasadi osnovne škole i dvorane. U stavku uključiti nove nosače koji moraju biti duži (duži vijci) radi postavljene nove toplinske izolacije, odnosno sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada kao i utovar i privremeno skladištenje na lokaciji gradilišta. Obračun po komadu. | kom | 8 |  | 0
118 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA VIDEO NADZORA | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja fasade) kamera za video nadzor koje se nalaze na ulazima u školsku zgradu. U stavku uključiti nove nosače koji moraju biti duži (duži vijci) radi postavljene nove toplinske izolacije, odnosno sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada kao i utovar i privremeno skladištenje na lokaciji gradilišta. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
119 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA INSTALACIJA OPREME U ŠKOLI - KNJIŽNICA | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja i postave toplinske izolacije) rasvjetnih tijela i ostale opreme koja se nalazi na stropu školske knjižnicu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada, odnosno sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada kao i utovar i privremeno skladištenje na lokaciji gradilišta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
120 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA INSTALACIJA OPREME U ŠKOLI - PROSTOR ZA PRIREDBE I KNJIŽNICA | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja i postave toplinske izolacije) rasvjetnih tijela i ostale opreme koja se nalazi na stropu prostor za priredbe i školsku knjižnicu . Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada, odnosno sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada kao i utovar i privremeno skladištenje na lokaciji gradilišta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
121 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA INSTALACIJA OPREME U ŠKOLI - UNUTARNJE STUBIŠTE | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja i postave toplinske izolacije) rasvjetnih tijela i ostale opreme koja se nalazi na stropu unutarnjeg stubišta novog dijela školske zgrade. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada, odnosno sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada kao i utovar i privremeno skladištenje na lokaciji gradilišta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
122 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA SPORTSKE OPREME U DVORANI | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja i postave vanjske stolarije) sportske opreme (mreža, koševi, švedske ljestve i sl.) koja se nalazi na vanjskim zidovima dvorane na kojima se nalaze staklene stijene. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada, odnosno sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada kao i utovar i privremeno skladištenje na lokaciji gradilišta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
123 | ODVOZ KONTEJNERA | Odvoz kontejnera kamion dizalicom koji se nalazi uz sjeverozapadnu fasadu školske dvorane. U cijenu stavke je potrebno uključiti sve potrebne radnje kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
124 | SKIDANJE POKROVA NADSTREŠNICE | Skidanje postojećeg pokrova na nadstrešnicama ulaza u školsku zgradu sa sjeverozapadne strane, skidanje stare dotrajale i oštećene bitumenske izolacije - premaza na AB nadstrešnici ulaza, sve do zdrave podloge. U cijenu radova uključeno je čišćenje i priprema nakon obijanja za radove na sanaciji, kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m2 nadstrešnica. | m2 | 11 |  | 0
125 | SKIDANJE DOTRAJALE FASADNE ŽBUKE - STARI DIO | Pažljivo skidanje - otucanje stare oštećene i dotrajale fasadne žbuke do čiste strukture zidova na starom dijelu škole, a nakon toga zidove isprati vodom (pod pritiskom) radi boljeg vezivanja prilikom postavljanja novog sloja. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal kao i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 206 |  | 0
126 | SKIDANJE DOTRAJALE FASADNE ŽBUKE - NOVI DIO | Pažljivo skidanje - otucanje stare oštećene i dotrajale fasadne žbuke do čiste strukture zidova na novom dijelu škole, a nakon toga zidove isprati vodom (pod pritiskom) radi boljeg vezivanja prilikom postavljanja novog sloja. Utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 52 |  | 0
127 | DEMONTAŽA SENDVIČ PANELA IZNAD GLAVNOG ULAZA | Demontaža podgleda od sendvič panela iznad glavnog ulaza sa jugozapadne strane. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, čišćenje, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 12 |  | 0
128 | RUŠENJE ŠUPLJEG ZIDA OD OPEKE | Rušenje šupljeg zida od opeke koji se nalazi na jugozapadnoj i jugoistočnoj fasadi. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, čišćenje, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 42 |  | 0
129 | RUŠENJE PARAPETNIH ZIDOVA NA KROVU | Rušenje parapetnih zidova koji se nalaze na krovu školske zgrade sa sjeveroistočne strane. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, čišćenje, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 3 |  | 0
130 | RUŠENJE PODGLEDA KNJIŽNICE | Rušenje podgleda od lima školske knjižnice. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, čišćenje, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 54 |  | 0
131 | RUŠENJE PODGLEDA PROSTORA ZA PRIREDBE | Rušenje podgleda prostora za priredbe. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, čišćenje, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 62 |  | 0
132 | RUŠENJE PODGLEDA UNUTARNJEG STUBIŠTA | Rušenje podgleda unutarnjeg stubišta novog dijela školske zgrade. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, čišćenje, utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 51 |  | 0
133 | IMPREGNACIJA FASADNE POVRŠINE | Nakon pripreme vanjske zidne površine za radove na sanaciji, pranja mlazom vode pod pritiskom i sušenja potrebno je izvesti impregnaciju ukupne površine fasada dubinskom nano impregnacijom. Obračun po m2 ukupne fasadne površine. | m2 | 258 |  | 0
134 | ČIŠĆENJE RASLINJA ŽARDINJERE | Prije početka zemljanih radova treba žardinjere očistiti od raslinja, uključivo i vađenje panjeva, korijenja i sl. Izvesti sve u skladu s uputama Naručitelja. Stavka obuhvaća utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima, odnosno sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po komadu porušenog stabla. | kom | 5 |  | 0
135 | STROJNI I RUČNI ISKOP | Strojni i ručni iskop materijala u tlu III. kategorije iz žardinjera na jugozapadnoj strani starog dijela školske zgrade. Žardinjare su dimenzija cca 100 x 1050 i cca 355 x 185 cm, dubine od 10 - 40 cm. Jedinična cijena uključuje i utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu na udaljenosti do 25 km te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima, odnosno sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 4 |  | 0
100 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 200_ZIDARSKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
200 | ZIDARSKI RADOVI
201 | ZIDARSKI POPRAVAK FASADNE POVRŠINE - STARI DIO | Popravak fasadne površine (stari dio) na mjestima otučene oslabljene i oštećene žbuke sve do podloge. Oštećene dijelove podloge popraviti na način da se vidljivi dijelovi armature očiste od hrđe te ista zaštiti temeljnim premazom za zaštitu armature. Na mjestu uklonjene podloge nanijeti vezivni premaz i u još svježi premaz nanijeti reparaturni mort ovisno o debljini oštećenja te ostaviti da se osuši. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 ožbukane površine. | m2 | 206 |  | 0
202 | POPRAVAK FASADNE POVRŠINE - NOVI DIO | Popravak fasadne površine (novi dio) na mjestima otučene oslabljene i oštećene žbuke sve do podloge. Oštećene dijelove podloge popraviti na način da se vidljivi dijelovi armature očiste od hrđe te ista zaštiti temeljnim premazom za zaštitu armature. Na mjestu uklonjene podloge nanijeti vezivni premaz i u još svježi premaz nanijeti reparaturni mort ovisno o debljini oštećenja te ostaviti da se osuši. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 ožbukane površine. | m2 | 52 |  | 0
203 | ZIDARSKI POPRAVAK NA NEIZOLIRANIM DIJELOVIMA FASADE - STARI DIO | Sanacija oštećenih površina (balkon, stupovi balkona, ograda i podgled - stari dio) sa reprofilirajućim mortom na mineralnoj bazi s dodatkom vlakana koja sprečavaju stezanje. Sanacija na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, po potrebi, utapa armatura mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti armature (čišćenje, priprema i uporaba morta sa antikorozivnom zaštitom). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 8 |  | 0
204 | ZIDARSKI POPRAVAK NA NEIZOLIRANIM DIJELOVIMA FASADE - NOVI DIO | Sanacija oštećenih površina (nadstrešnice glavnog ulaza i podgled - novi dio) sa reprofilirajućim mortom na mineralnoj bazi s dodatkom vlakana koja sprečavaju stezanje (omjer 1:4). Sanacija stropnih i obodnih površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, po potrebi, utapa armatura mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti armature (čišćenje, priprema i uporaba morta sa antikorozivnom zaštitom). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 3 |  | 0
205 | ZIDARSKI POPRAVAK PODGLEDA KNJIŽNICE | Sanacija podgleda knjižnice sa reprofilirajućim mortom na mineralnoj bazi s dodatkom vlakana koja sprečavaju stezanje (omjer 1:4). Sanacija stropnih i obodnih površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, po potrebi, utapa armatura mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti armature (čišćenje, priprema i uporaba morta sa antikorozivnom zaštitom). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 5 |  | 0
206 | ZIDARSKI POPRAVAK PODGLEDA PROSTORA ZA PRIREDBE | Sanacija podgleda prostora za priredbe sa reprofilirajućim mortom na mineralnoj bazi s dodatkom vlakana koja sprečavaju stezanje (omjer 1:4). Sanacija stropnih i obodnih površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, po potrebi, utapa armatura mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti armature (čišćenje, priprema i uporaba morta sa antikorozivnom zaštitom). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 6 |  | 0
207 | ZIDARSKI POPRAVAK PODGLEDA UNUTARNJEG STUBIŠTA | Sanacija podgleda unutarnjeg stubišta sa reprofilirajućim mortom na mineralnoj bazi s dodatkom vlakana koja sprečavaju stezanje (omjer 1:4). Sanacija stropnih i obodnih površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, po potrebi, utapa armatura mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti armature (čišćenje, priprema i uporaba morta sa antikorozivnom zaštitom). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 5 |  | 0
208 | ZIDARSKI POPRAVAK PROSTORA ŠUPLJEG ZIDA OD OPEKE | Sanacija prostora gdje se uklonio šuplji zid od opeke sa reprofilirajućim mortom na mineralnoj bazi s dodatkom vlakana koja sprečavaju stezanje (omjer 1:4). Prostor se nalazi na jugozapadnoj i jugoistočnoj fasadi. Sanacija površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, po potrebi, utapa armatura mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti armature (čišćenje, priprema i uporaba morta sa antikorozivnom zaštitom). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 4 |  | 0
209 | ZIDARSKI POPRAVAK PODGLEDA IZNAD ULAZA | Sanacija prostora gdje se nalazio podgled od sendvič panela iznad glavnog ulaza sa jugozapadne strane, reprofilirajućim mortom na mineralnoj bazi s dodatkom vlakana koja sprečavaju stezanje (omjer 1:4). Sanacija površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, po potrebi, utapa armatura mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti armature (čišćenje, priprema i uporaba morta sa antikorozivnom zaštitom). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 4 |  | 0
210 | ZIDARSKI POPRAVAK PROSTORA PARAPETNOG ZIDA | Sanacija prostora gdje se nalazio parapetni zid koji se nalazi na krovu starog dijela školske zgrade sa sjeveroistočne strane, reprofilirajućim mortom na mineralnoj bazi s dodatkom vlakana koja sprečavaju stezanje (omjer 1:4). Sanacija površina je na slijedeći način: na površine se nanosi sloj armaturnog morta u kojeg se, po potrebi, utapa armatura mrežica od staklenih voala i završno zaglađuje. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti armature (čišćenje, priprema i uporaba morta sa antikorozivnom zaštitom). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 1 |  | 0
211 | RAVNANJE POSTOJEĆEG NADTEMELJNOG ZIDA | Ravnanje postojećeg užljebljenog nadtemeljnog zida radi postavljanja sokla. Postojeći nadtemeljni zid potrebno je prvo premazati dubinskim temeljnim premazom na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera, zatim reške na nadtemeljnom zidu zapuniti sa reparaturnim jednokomponentnim, tiksotropnim mortom visoke kvalitete (sastavljen od specijalnih komponenata i odabranih agregata, mikrosilike sintetskih vlakana i aditiva, sve prema uputama proizvođača), a nakon toga saniranu površinu premazati jednokomponentnim, fleksibilnim hidroizolacijskim premazom na bazi cementa modificiranim emulzijom akrilnih polimera uz dodatak agregata fine granulacije uz ugradnju rubne elastične brtveće trake od termoplastičnog elastomera i polipropilenskog pletiva na spoju vertikalnih i horizontalnih površina po cijeloj povšini nadtemeljnog zida. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 197 |  | 0
212 | ZIDARSKI POPRAVAK ŽARDINJERE | Sanacija prostora žardinjere radi postavljanja sokla. Potrebno je saniranu površinu premazati jednokomponentnim, fleksibilnim hidroizolacijskim premazom na bazi cementa modificiranim emulzijom akrilnih polimera uz dodatak agregata fine granulacije uz ugradnju rubne elastične brtveće trake od termoplastičnog elastomera i polipropilenskog pletiva na spoju vertikalnih i horizontalnih površina na visinu budućeg sokla. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 1 |  | 0
200 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 300_IZOLATERSKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
300 | IZOLATERSKI RADOVI
301 | HIDROIZOLACIJA AB NADSTREŠNICE IZNAD ULAZA | Izolacija AB nadstrešnice iznad ulaza u školsku zgradu sa sjeverozapadne strane, na za to prethodno već pripremljenu podlogu, osnovni bitumenski hladni premaz sa elastomernim bitumenskim trakama za zavarivanje u dva sloja, završni sloj bitumenska traka s posipom škriljevca (preklop 10 cm). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 nadstrešnice. | m2 | 11 |  | 0
302 | HIDROIZOLACIJA VERTIKALNOG SPOJA ZIDA ŠKOLE S HORIZONTALNIM POVRŠINAMA | Dobava hidroizolacijske kutne trake i izvedba hidroizolacije vanjskog kutnog spoja vertikalne plohe zida škole i kotlovnice s horizontalnim površinama, po cijelom opsegu. Izolacija se postavlja na prethodno zidarski očišćen i saniran zid i betonski pod. Na suhu podlogu s metalnom gladilicom izvesti hidro izolacijski 1. premaz, zatim umetnuti rubnu kutnu traku i potom 2. sloj premaza. Ukupna debljina ne smije biti tanja od 2 mm. Nakon 24 sata, kada je suho, može se nastaviti s polaganjem XPS ploča u području sokla. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m' izvedene hidroizolacije. | m' | 319 |  | 0
303 | HIDROIZOLACIJA VERTIKALNOG SPOJA ZIDA DVORANE S HORIZONTALNIM POVRŠINAMA | Dobava hidroizolacijske kutne trake i izvedba hidroizolacije vanjskog kutnog spoja vertikalne plohe zida dvorane i pratećih sadržaja s horizontalnim površinama, po cijelom opsegu. Izolacija se postavlja na prethodno zidarski očišćen i saniran zid i betonski pod. Na suhu podlogu s metalnom gladilicom izvesti hidro izolacijski 1. premaz, zatim umetnuti rubnu kutnu traku i potom 2. sloj premaza. Ukupna debljina ne smije biti tanja od 2 mm. Nakon 24 sata, kada je suho, može se nastaviti s polaganjem XPS ploča u području sokla. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m' izvedene hidroizolacije. | m' | 136 |  | 0
304 | HIDROIZOLACIJA NAVRHU IZOLIRAJUĆEG SLOJA MINERALNE VUNE | Izrada hidroizolacije po vrhu izolirajućeg sloja mineralne vune (prozorske klupčice). Hidroizolaciju izvesti polimercementnim ljepilom (4 kg/m2) u dva sloja sa ugradnjom kutnika i PVC mrežice prema uputama proizvođača. Nakon sušenja površinu dodatno premazati hidroizolacijskim dvokomponentnim premazom (4 kg/m2). Hidroizolacija na sloju mineralne vune debljine 10 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Radovi se izvode nakon postave ETICS fasadnog sustava. Obračun po m' obrađene površine. | m' | 405.95 |  | 0
305 | TOPLINSKA IZOLACIJA MINERALNOM VUNOM - STROP PREMA TAVANU (STARI DIO) | Dobava i doprema materijala te izvedba unutarnje toplinske izolacije stropa prema tavanu starog dijela školske zgrade. Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 12 cm. Na očišćeni strop se postavlja sloj parne brane (PE - polietilenska folija) debljine 0,15 mm (980 kg/m3) sa preklopom min 20 cm zaljepljene trakama, nakon čega se slaže mineralna vuna. Iznad vune se postavlja paropropusna vodonepropusna folija (300 g/m2) na osnovi goretex materijala (kao platno). U dijelu gdje se namjerava hodati posavljaju se daske u dva smjera 5/5+5/8 između kojih idu ploče mineralne vune i paropropusna vodonepropusna folija. Na štafle se mogu postaviti OSB ploče ili daske Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije. | m2 | 78 |  | 0
306 | TOPLINSKA IZOLACIJA MINERALNOM VUNOM - STROP PREMA TAVANU (NOVI DIO) | Dobava i doprema materijala te izvedba unutarnje toplinske izolacije stropa prema tavanu novog dijela školske zgrade (ostatak stropa ne uključujući prostor za priredbe i školsku knjižnicu). Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 12 cm. Na očišćeni strop se postavlja sloj parne brane (PE - polietilenska folija) debljine 0,15 mm (980 kg/m3) sa preklopom min 20cm zaljepljene trakama, nakon čega se slaže mineralna vuna. Iznad vune se postavlja paropropusna vodonepropusna folija (300 g/m2) na osnovi goretex materijala (kao platno). U dijelu gdje se namjerava hodati posavljaju se daske u dva smjera 5/5+5/8 između kojih idu ploče mineralne vune i paropropusna vodonepropusna folija. Na štafle se mogu postaviti OSB ploče ili daske. Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije. | m2 | 871 |  | 0
307 | TOPLINSKA IZOLACIJA MINERALNOM VUNOM - PODGLED KNJŽNICE | Dobava i doprema materijala te izvedba unutarnje toplinske izolacije podgleda knjižnice. Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 12 cm koje se polimercementnim lijepilom ugrađuju na pripremljenu površinu te se vrši mehaničko pričvršćivanje spojnicama. Na ovaj sloj se postavlja PP folija i završni sloj od gipskartona debljine 12,5 mm koji skrivaju izolaciju stropa na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju iz pocinčanih limenih profila. Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije. | m2 | 54 |  | 0
308 | TOPLINSKA IZOLACIJA MINERALNOM VUNOM - PODGLED PROSTORA ZA PRIREDBE | Dobava i doprema materijala te izvedba unutarnje toplinske izolacije podgleda prostora za priredbe. Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 12 cm koje se polimercementnim lijepilom ugrađuju na pripremljenu površinu te se vrši mehaničko pričvršćivanje spojnicama. Na ovaj sloj se postavlja PP folija i završni sloj od gipskartona debljine 12,5 mm koji skrivaju izolaciju stropa na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju iz pocinčanih limenih profila. Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije. | m2 | 62 |  | 0
309 | TOPLINSKA IZOLACIJA MINERALNOM VUNOM - PODGLED UNUTARNJEG STUBIŠTA | Dobava i doprema materijala te izvedba unutarnje toplinske izolacije podgleda unutarnjeg stubišta u novom dijelu školske zgrade. Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 12 cm koje se polimercementnim lijepilom ugrađuju na pripremljenu površinu te se vrši mehaničko pričvršćivanje spojnicama. Na ovaj sloj se postavlja PP folija i završni sloj od gipskartona debljine 12,5 mm koji skrivaju izolaciju stropa na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju iz pocinčanih limenih profila. Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije. | m2 | 51 |  | 0
310 | TOPLINSKA IZOLACIJA MINERALNOM VUNOM - PODGLED IZNAD GLAVNOG ULAZA | Dobava i doprema materijala te izvedba unutarnje toplinske izolacije podgleda iznad glavnog ulaza sa jugozapadne strane. Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 10 cm koje se polimercementnim lijepilom ugrađuju na pripremljenu površinu te se vrši mehaničko pričvršćivanje spojnicama. Na ovaj sloj se postavlja PP folija i završni sloj od gipskartona debljine 12,5 mm koji skrivaju izolaciju stropa na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju iz pocinčanih limenih profila. Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije. | m2 | 12 |  | 0
311 | TOPLINSKA IZOLACIJA MINERALNOM VUNOM - STROP PREMA TAVANU -DVORANA | Dobava i doprema materijala te izvedba unutarnje toplinske izolacije stropa prema tavanu dvorane. Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 4 cm. Na postojeći sloj mineralne vune (10cm) se slaže novi sloj mineralne vune. Iznad vune se postavlja paropropusna vodonepropusna folija (300 g/m2) na osnovi goretex materijala (kao platno). U dijelu gdje se namjerava hodati posavljaju se daske u dva smjera 5/5+5/8 između kojih idu ploče mineralne vune i paropropusna vodonepropusna folija. Na štafle se mogu postaviti OSB ploče ili daske. Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije. | m2 | 630 |  | 0
300 | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 400_FASADERSKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
400 | FASADERSKI RADOVI
401 | IZRADA ETICS FASADNOG SUSTAVA MINERALNOM VUNOM | Dobava i doprema materijala te izrada i postava ETICS fasadnog sustava na grijanom dijelu školske zgrade. Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 8 cm koje se polimercementnim lijepilom ugrađuju na pripremljenu površinu. Nakon navedenog cijela površina se pokriva lijepilom uz utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice te se vrši mehaničko pričvršćivanje spojnicama. Slijedi sloj polimercementnog ljepila za izravnanje. Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Također, dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača (lijepilo, impregnirajući premaz, mrežica, završna dekorativna žbuka). Kod izvedbe fasade pridržavati se tehničkih listova materijala i preporuka HUPFAS-a. Mehaničke pričvrsnice ugrađuju se prema tehničkom proračunu. Špalete i lindre se obrađuju istim materijalom samo manje debljine 3 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Fasadu na novom dijelu poravnati na nulu te se na mjestima vertikalnih šliceva na fasadi, postavlja se dodatni sloj toplinske izolacije debljine od 2 do 4 cm kako bi se dobila ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m. Obračun po m2 izvedene fasade (otvori veći od 3m2 se odbijaju). | m2 | 1669 |  | 0
402 | IZRADA ZAVRŠNOG DEKORATIVNOG SLOJA | Dobava materijala i izrada završnog dekorativnog sloja fasade na grijanom - izoliranom dijelu školske zgrade. Nakon sušenja podloge iz prethodnih stavki (10 - 14 dana) zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača sustava, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom te se nanosi tankoslojna završna dekorativna silikatna žbuka, strukture zrna 2 mm u boji svijetlog tona ( HBW > 25 ). Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, otpornost na atmosferske utjecaje i otpornost pigmenta na UV zrake te posebnim dodacima zaštićen od algi i pljesni. Kod izvedbe sustava potrebno je pridržavati se uputstva proizvođača i preporuka HUPFAS-a. Otvori do 3 m2 se ne odbijaju i ne dodaju se površine špaleta. Špalete i lindre se obrađuju istim materijalom, samo manje debljine. Jedinična cijena uključuje čišćenje gradilišta, odvoz otpadnog materijala na deponij, izradu min. 6 uzoraka boje i obrade te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 1670 |  | 0
403 | IZRADA ZAVRŠNOG DEKORATIVNOG SLOJA - NEIZOLIRANI DIJELOVI | Izrada završnog dekorativnog sloja fasade na rubovima površina koje se ne oblažu izolacijom (balkon - stari dio), nadstrešnica iznad ulaza u školsku zgradu, betonske ograde (stari dio), ograda stubišta sa sjeveroistočne strane školske zgrade, stupovi balkona i podgledima na način da se prethodno stavlja građevinsko ljepilo gletanjem (dvije ruke) i u njega se polaže armatura mrežica od staklenog voala. Obavezno izvesti preklapanje mrežice od 10 cm i završno zagladiti površinu. Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane silikatne završne žbuke granulacije 2,0 mm, u boji u boji svijetlog tona ( HBW > 25 ), sve kao i u certificiranom ETICS sustavu - stavka 5.1. Izvoditi po točnim uputama proizvođača. Jedinična cijena uključuje kutni i okapni profili te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 73 |  | 0
404 | IZRADA ZAVRŠNOG DEKORATIVNOG SLOJA - DIMNJAK | Izrada završnog dekorativnog sloja fasade dimnjaka na način da se prethodno stavlja građevinsko ljepilo gletanjem (dvije ruke) i u njega se polaže armatura mrežica od staklenog voala. Obavezno izvesti preklapanje mrežice od 10 cm i završno zagladiti površinu. Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane silikatne završne žbuke granulacije 2,0 mm, u boji svijetlog tona ( HBW > 25 ), sve kao i u certificiranom ETICS sustavu. Izvoditi po točnim uputama proizvođača. Jedinična cijena uključuje kutni i okapni profili te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 70 |  | 0
405 | IZRADA ETICS FASADNOG SUSTAVA MINERALNOM VUNOM - AB BRISOLEJI | Dobava i doprema materijala te izrada i postava ETICS fasadnog sustava na AB brisolejima koji se nalaze iznad prozora etaže prizemlja na zgradi osnovne škole sa jugozapadne i jugoistočne strane (na kojima zbog nije moguće izvesti termoizolaciju debljine 10 cm) s termoizolacijom od mineralne vune (λ=0,037) debljine 3 cm. Također, dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača (lijepilo, impregnirajući premaz, mrežica, završna dekorativna žbuka). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača kao i u prethodnoj stavci. Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 421 |  | 0
406 | IZRADA ZAVRŠNOG DEKORATIVNOG SLOJA - AB BRISOLEJI | Izrada završnog dekorativnog sloja fasade dimnjaka na način da se prethodno stavlja građevinsko ljepilo gletanjem (dvije ruke) i u njega se polaže armatura mrežica od staklenog voala. Obavezno izvesti preklapanje mrežice od 10 cm i završno zagladiti površinu. Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane silikatne završne žbuke granulacije 2,0 mm, u boji svijetlog tona ( HBW > 25 ), sve kao i u certificiranom ETICS sustavu. Izvoditi po točnim uputama proizvođača. Jedinična cijena uključuje kutni i okapni profili te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 421 |  | 0
407 | IZRADA ETICS FASADNOG SUSTAVA MINERALNOM VUNOM - KOTLOVNICA | Dobava i doprema materijala te izrada i postava ETICS fasadnog sustava. Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,037) debljine 8 cm koje se polimercementnim lijepilom ugrađuju na pripremljenu površinu. Nakon navedenog cijela površina se pokriva lijepilom uz utiskivanje alkalno postojane staklene mrežice te se vrši mehaničko pričvršćivanje spojnicama. Slijedi sloj polimercementnog ljepila za izravnanje, nanošenje impregnirajućeg premaza te izvedba tankoslojne dekorativne silikatne žbuke. Sav materijal korišten pri izvedbi sustava mora biti atestiran, a odabrani sustav mora imati potvrdu o sukladnosti od ovlaštenog tijela. Također, dopuštena je isključivo ugradnja materijala od istog proizvođača (lijepilo, impregnirajući premaz, mrežica, završna dekorativna žbuka). Kod izvedbe fasade pridržavati se tehničkih listova materijala i preporuka HUPFAS-a. Mehaničke pričvrsnice ugrađuju se prema tehničkom proračunu. Špalete i lindre se obrađuju istim materijalom samo manje debljine 3 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Fasadu na novom dijelu poravnati na nulu te se na mjestima vertikalnih šliceva na fasadi, postavlja se dodatni sloj toplinske izolacije debljine od 2 do 4 cm kako bi se dobila ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m. Obračun po m2 izvedene fasade (otvori veći od 3m2 se odbijaju). | m2 | 44 |  | 0
408 | IZRADA ZAVRŠNOG DEKORATIVNOG SLOJA - KOTLOVNICA | Izrada završnog dekorativnog sloja fasade zidova kotlovnice na način da se prethodno stavlja građevinsko ljepilo gletanjem (dvije ruke) i u njega se polaže armatura mrežica od staklenog voala. Obavezno izvesti preklapanje mrežice od 10 cm i završno zagladiti površinu. Završna obrada fasade uključuje impregniranje s pigmentiranim međupremazom i završni sloj tonirane silikatne završne žbuke granulacije 2,0 mm, u boji svijetlog tona ( HBW > 25 ), sve kao i u certificiranom ETICS sustavu. Izvoditi po točnim uputama proizvođača. Jedinična cijena uključuje kutni i okapni profili te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 44 |  | 0
409 | IZRADA ETICS FASADNG SUSTAVA XPS-OM - SOKL | Toplinska izolacija podnožja (sokla) u kontaktu fasade sa tlom po cijeloj dužini opsega pročelja školske zgrade. Izvesti prema Detalju iz projekta u visini od tla prema koti na nacrtu od 15 do 150 cm (ovisno o visinI nadtemeljnih zidova i sl.). Izolacijski sloj je XPS (ekstrudirani polistiren) u sloju debljine 5 cm. Prije postavljanja XPS ploča, obavezno treba postaviti hidroizolacijsku traku na spoju zida s podnim betonom nogostupa oko zgrade. Hidroizolacija nije u cijeni ove stavke - vidi posebnu stavku. XPS se lijepi na prethodno pripremljenu podlogu ljepilom otpornim na vlagu i pričvršćuje se u zid fasadnim PVC pričvrsnicama sa čeličnim uloškom. Dubina sidrenja min 4 cm. Na izolaciju se nanose dva sloja ljepila u kojeg se utapa "pancer" mrežica (250 - 300 gr/m2). Površina se izravnava ljepilom. Jedinična cijena uključuje čišćenje gradilišta, odvoz otpadnog materijala na deponij te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedennog sokla. | m2 | 216 |  | 0
410 | IZRADA ZAVRŠNOG DEKORATIVNOG SLOJA KULIR ŽBUKE - SOKL | Dobava i izrada završnog dekorativnog sloja kulir žbuke na soklu školske zgrade. Dekorativna završna tankoslojna žbuka (2 mm) otporna na mehaničke udarce Boja tamno siva, jako tamni ton, način obrade zaglađen. Izvođač je dužan izraditi minimalno 4 uzorka. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođač. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedenog kulira. | m2 | 216 |  | 0
411 | IZRADA ETICS FASADNG SUSTAVA XPS-OM - BALKON (STARI DIO) | Toplinska izolacija podnožja (sokla) u kontaktu fasade sa balkonom starog dijela školske zgrade. Izvesti prema Detalju iz projekta u visini od tla prema koti na nacrtu od cca 30 cm. Izolacijski sloj je XPS ploča u sloju debljine 8 cm. Prije postavljanja XPS ploča, obavezno treba postaviti hidroizolacijsku traku na spoju zida s podnim betonom nogostupa oko zgrade. Hidroizolacija nije u cijeni ove stavke - vidi posebnu stavku. XPS se lijepi na prethodno pripremljenu podlogu ljepilom otpornim na vlagu i pričvršćuje se u zid fasadnim PVC pričvrsnicama sa čeličnim uloškom. Dubina sidrenja min 4 cm. Na izolaciju se nanose dva sloja ljepila u kojeg se utapa "pancer" mrežica (250 - 300 gr/m2). Površina se izravnava ljepilom. Jedinična cijena uključuje čišćenje gradilišta, odvoz otpadnog materijala na deponij te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedennog sokla. | m2 | 1 |  | 0
412 | UGRADNJA PVC OKAPNICA | Dobava i ugradnja PVC okapnica na pozicijama rubova i podgleda radi sprečavanja podlijevanja kišnice. Iste okapnice postavljaju se i na rubove svih otvora na pročeljima. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m' ugrađene PVC okapnice. | m' | 379 |  | 0
413 | IZRADA ETICS FASADNOG SUSTAVA MINERALNOM VUNOM - DVORANA (PRATEĆI SADRŽAJ) | Dobava i doprema materijala te izrada i postava ETICS fasadnog sustava na pratećim sadržajima dvorane (spremišta, sanitvarni čvorovi, topli most). Sustav se sastoji od ploča mineralne vune (λ=0,032) debljine 6 cm koje se ugrađuju na pripremljenu površinu. Na ravni i ošišćeni zid učvršćuje se osnovni profil za određivanje visine sokla s pričvrsnicama 3 kom/m'. Zatim se pristupa izradi izolacije u slijedećim slojevima: na postojeću fasadu, koja se ne uklanja, nanosi se ljepilo te se na njega učvršćuje ploča mineralne vune u debljini od 5 cm, ploče se pričvršćuju pričvrsnicama na podlogu zida, zatim na izolaciju prvi sloj građevinskog ljepila s armaturnom mrežicom i pregletavanje s drugim slojem građevinskog ljepila (sušenje 7-10 dana). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedene fasade (otvori veći od 3m2 se odbijaju). | m2 | 197 |  | 0
414 | IZRADA ZAVRŠNOG DEKORATIVNOG SLOJA - DVORANA (PRATEĆI SADRŽAJ) | Dobava materijala i izrada završnog dekorativnog sloja fasade na pratećim sadržajima dvorane (spremišta, sanitvarni čvorovi, topli most). Nakon sušenja podloge iz prethodnih stavki (10 - 14 dana) zavisno od vremena i preporuke samog proizvođača sustava, podloga se grundira - impregnira temeljnim premazom te se nanosi tankoslojna završna dekorativna, strukture zrna 2 mm u boji svijetlog tona ( HBW > 25 ) . Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, otpornost na atmosferske utjecaje i otpornost pigmenta na UV zrake te posebnim dodacima zaštićen od algi i pljesni. Kod izvedbe sustava potrebno je pridržavati se uputstva proizvođača i preporuka HUPFAS-a. Otvori do 3 m2 se ne odbijaju i ne dodaju se površine špaleta. Špalete i lindre se obrađuju istim materijalom, samo manje debljine. Jedinična cijena uključuje čišćenje gradilišta, odvoz otpadnog materijala na deponij, izradu min. 6 uzoraka boje i obrade te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedene fasade. | m2 | 197 |  | 0
415 | IZRADA ETICS FASADNG SUSTAVA XPS-OM - SOKL - DVORANA | Toplinska izolacija podnožja (sokla) u kontaktu fasade sa tlom po cijeloj dužini opsega pročelja dvorane i pratećih sadržaja dvorane (spremišta, sanitvarni čvorovi, topli most). Izvesti u visini od tla prema nacrtu od cca 30 cm. Izolacijski sloj je XPS (ekstrudirani polistiren) u sloju debljine 3 cm (λ=0,033). Prije postavljanja XPS ploča, obavezno treba postaviti hidroizolacijsku traku na spoju zida s podnim betonom nogostupa oko zgrade. Hidroizolacija nije u cijeni ove stavke - vidi posebnu stavku. XPS se lijepi na prethodno pripremljenu podlogu ljepilom otpornim na vlagu i pričvršćuje se u zid fasadnim PVC pričvrsnicama sa čeličnim uloškom. Dubina sidrenja min 4 cm. Na izolaciju se nanose dva sloja ljepila u kojeg se utapa "pancer" mrežica (250 - 300 gr/m2). Površina se izravnava ljepilom. Jedinična cijena uključuje čišćenje gradilišta, odvoz otpadnog materijala na deponij te sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedennog sokla. | m2 | 38 |  | 0
416 | IZRADA ZAVRŠNOG DEKORATIVNOG SLOJA KULIR ŽBUKE - SOKL - DVORANA | Dobava i izrada završnog dekorativnog sloja kulir žbuke na soklu dvorane i pratećih sadržaja dvorane (spremišta, sanitvarni čvorovi, topli most). Dekorativna završna tankoslojna žbuka (2 mm) otporna na mehaničke udarce Boja tamno siva, jako tamni ton, način obrade zaglađen. Izvođač je dužan izraditi minimalno 4 uzorka. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođač. Naručitelj zahtjeva iznadprosječnu ravnost površine fasade s maksimalnim odstupanjima od 2 mm na 2 m'. Obračun po m2 izvedenog kulira. | m2 | 38 |  | 0
400 | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 500_ALU_STOLARIJA
B) OBRTNIČKI RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS |  | JM | KOLIČINA | CIJENA
[6 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
500 | ALU STOLARIJA
Stavke vanjske bravarije izvesti u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi ugrađeni sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih propisa. Izvođač radova je dužan iskazati svojstva građevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14). Materijal izolatora za prekid toplinskog mosta je politermidni polimer pojačan staklenim vlaknima. Izvođač radova je dužan priložiti vrijednosti tolerancija mjera i oblika za aluminijske profile, kao i dokaz o čvrstoći spoja, tj. otpornosti na smik između profila i izolatora.
Vanjska bravarija izrađena je od profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm. U izradi ALU bravarije potrebna je koordinacija sa izvođačem ostalih radova (fasada) kao i izmjera otvora na gradilištu prije izrade elemenata.
KARAKTERISITKE VANJSKE BRAVARIJE
Ostakljenje: dvostruko IZO staklo Tip kao: 6+16+6 mm + ispuna plinom argonom, LowE sloj, s koeficijentom toplinske provodljivosti max. 1,10 W/m2K. Okov vidljiv Prozorska krila su opremljena ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje Vrata su opremljena ručkama i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje, sa unutarnje strane anti-panic ručka za sigurnosno otvaranje (bez zaključavanja) te se vratna krila otvaraju prema van zbog evakuacije korisnika. Vanjska klupčica kamena, unutarnja aluminijska. Boja antracit tamna (bravarija škola) i boja bijela (bravarija dvorana).
Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije.
TOPLINSKA IZOLATIVNOST
Prosječna toplinska izolativnost svih stavki iznosi U≤1,4W/m²k za komplet (U≤1,10W/m²k za staklo) Izvoditelj radova obavezan je dostaviti izračune toplinske izolativnosti (U) kao i pravovaljane ateste ugrađene stolarije.
POVRŠINSKA ZAŠTITA
Aluminijski profili su plastificirani u završnu obradu boja antracit tamna (braviraja škola) i boja bijela (bravarija dvorana). Izvoditelj radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti Naručitelju na uvid i odobrenje uzorke aluminijskih profila plastificirane prema njihovom izboru.
UGRADNJA
Ugradnja vratnih, prozorskih i kliznih sistema: Okviri se fiksiraju u betonsku konstrukciju direktno preko sidrenih vijaka kroz profile štoka. Svi otvori moraju imati plastični profil u donjoj zoni tkz. bazni profil. Klizna stijena ispod plastičnog profila mora imati čelično ojačanje. Spojevi između aluminijske i betonske konstrukcije moraju biti izvedeni na način da se zadovolji toplinska i hidroizolacija samog spoja, odnosno da se kvalitetno spriječi direktan ulaz vode ili pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom koja priječi ulaz vode ali isto tako omogućava kondezatu da ispari prema vani. Dok se sa unutarnje strane pomoću folije ili silikona mora omogućiti paronepropusnost.
Ugradnju izvesti prema smjernicama RAL i smjernicama dobavljača sistema; tzv. RAL ugradnja podrazumijeva: - ugradnju prozora na pravilnu liniju izoterme (vanjska strana špalete) - ugradnju prozora na sistemski PVC bazni profil, - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka - širinu bočne fuge između štoka i zida širine 15-25 mm
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati.
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
501 | DVOKRILNI ALU PROZOR SA NADSVJETLOM | Izrada, dostava i montaža dvokrilnog ALU prozora sa nadsvjetlom. Sastoji od jednog zaokretno otklopnog krila i jednog zaokretnog krila (visine 175 cm) te se iznad nalazi fiksno nadsvjetlo (visine 45 cm), izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 501.1. | dimenzije - POZ 1: | 125 x 220 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 1: | 130 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 501.2. | dimenzije - POZ 2: | 150 x 220 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 2: | 155 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
502 | TROKRILNI ALU PROZOR SA NADSVJETLOM | Izrada, dostava i montaža trokrilnog ALU prozora sa nadsvjetlom. Sastoji se od dva zaokretno otklopna krila, jednog fiksknog krila (visine 175 cm) te dva otklopna krila i fiksnog nadsvjetla (visine 45 cm) izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 3a: | 200 x 205 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 3a: | 205 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
503 | DVOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža dvokrilnog ALU prozora sa nadsvjetlom. Sastoji se od dva zaokretna krila, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 3b: | 200 x 205 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 3b: | 205 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
504 | ALU STAKLENA STIJENA / ULAZNA VRATA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene sa ulaznim vratima. Staklena stijena sastoji se od dva zaokretna krila, opremeljena sa unutarnje strane anti-panic ručka za sigurnosno otvaranje (bez zaključavanja), sa vanjske strane fiksna kugla, otvaraju se prema van zbog evakuacije korisnika (dimenzija 200 x 200 cm) dijelom ostakljena s donjim punim poljima te osam fiksnih polja i šest fiksnih nadsvjetla (visine 70 cm) podjeljenih prečkama. Vanjski i unutarnji dio IZO stakla je sigurnosno lamelirano staklo 3+3 mm. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 4: | 565 x 270 cm | kom | 1 |  | 0
505 | TROKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža trokrilnog ALU prozora. Sastoji se od jednog otklopnog krila i dva fiksna polja (visine 75 cm), izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 505.1. | dimenzije - POZ 5a: | 315 x 75 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 5a: | 320 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 505.2. | dimenzije - POZ 31: | 305 x 75 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 31: | 310 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
506 | TROKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža trokrilnog ALU prozora. Sastoji se od tri otklopna krila (visine 75 cm), izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 5b: | 315 x 75 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 5b: | 320 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
507 | TROKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža trokrilnog ALU prozora. Sastoji se od jednog zaokretno otklopnog krila i dva fiksna polja (visine 155 cm), izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 6a: | 315 x 155 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 6a: | 320 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
508 | TROKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža trokrilnog ALU prozora. Sastoji se od tri zaokretno otklopna krila (visine 155 cm), izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 6b: | 315 x 155 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 6b: | 320 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
509 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena sastoji se od dva zaokretno otklopna krila i dva zaokretna krila (visine 145 cm), dva otklopna krila i dva fiksna polja (visine 60 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 7: | 445 x 205 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 7: | 450 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
510 | DVOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža dvokrilnog ALU prozora. Sastoji od jednog zaokretno otklopnog krila i jednog zaokretnog krila (visine 100 cm), izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 8: | 180 x 100 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 8: | 185 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
511 | ALU KOMBINIRANA STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU kombinirane staklene stijene. Kombinirana staklena stijena sastoji se od dva zaokretna krila, opremeljena sa unutarnje strane anti-panic ručka za sigurnosno otvaranje (bez zaključavanja), otvaraju se prema van zbog evakuacije korisnika (dimenzija 215 x 210 cm) dijelom ostakljena s donjim punim poljima, dva zaokretno otklopna krila i fiksnim poljem (visine 130 cm), dva otklopna prozora i tri fiksna polja (visine 70 cm), podjeljenih prečkama. Vanjski i unutarnji dio IZO stakla je sigurnosno lamelirano staklo 3+3 mm. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 9: | 590 x 280 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 9: | 380 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
512 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena sastoji se od dva zaokretno otklopna krila i fiksnog polja (visine 130 cm), dva otklopna krila i fiksnog polja (visine 70 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 10: | 475 x 200 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 10: | 480 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
513 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU prozora. Prozor se sastoji od dva otklopna krila i dva fiksna polja (visine 100 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 11: | 375 x 100 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 11: | 380 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
514 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklena stijena. Staklena stijena sastoji se od dva zaokretno otklopna krila i dva fiksna polja (visine 125 cm), dva otklopna krila i dva fiksna polja (visine 70 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 12: | 440 x 195 cm | kom | 12 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 12: | 445 x (r.š. do 30 cm) | kom | 12 |  | 0
515 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog otklopnog krila (visine 100 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 5151. | dimenzije - POZ 13: | 65 x 100 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 13: | 70 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 515.2. | dimenzije - POZ 14: | 70 x 100 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 14: | 75 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
516 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU kombinirane stijene. Kombinirana stijena sastoji se od dva zaokretno otklopna krila s komarnicima i dva fiksna polja (visine 130 cm), dva otklopna krila s komarnicima i dva fiksna polja (visine 70 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 516.1. | dimenzije - POZ 15: | 435 x 200 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 15: | 440 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 516.2. | dimenzije - POZ 24: | 440 x 200 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 24: | 445 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 516.3. | dimenzije - POZ 25: | 375 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 25: | 380 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
517 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena sastoji se od dva zaokretno otklopna krila, jednog otklopnog krila i dva fiksna polja (visine 130 cm) te tri otklopna krila i dva fiksna polja (visine 70 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 16: | 500 x 200 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 16: | 505 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
518 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU prozora. Prozor se sastoji od tri otklopna krila i dva fiksna polja (visine 100 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 518.1. | dimenzije - POZ 17: | 495 x 100 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 17: | 500 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 518.2. | dimenzije - POZ 18: | 500 x 100 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 18: | 505 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
519 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena se sastoji od dva otklopna krila i četrnaest fiksnih polja. Vanjski i unutarnji dio IZO stakla je sigurnosno lamelirano staklo 3+3 mm. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 19: | 430 x 410 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 19: | 435 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
520 | ALU KOMBINIRANA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU kombinirane stijene. Kombinirana staklena stijena sastoji se od dva zaokretna krila, opremeljena sa unutarnje strane anti-panic ručka za sigurnosno otvaranje (bez zaključavanja), otvaraju se prema van zbog evakuacije korisnika (dimenzija 200 x 220 cm), dva fiksna polja dijelom ostakljena s donjim punim poljima (visine 200 cm), jednog fiksnog polja i dva otklopna krila (visine 70 cm), podjeljenih prečkama. Vanjski i unutarnji dio IZO stakla je sigurnosno lamelirano staklo 3+3 mm. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 20: | 435 x 290 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 20: | 122,50 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 20: | 117,50 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
521 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena se sastoji od dva otklopna krila i dva fiksna polja (visine 95 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 521.1. | dimenzije - POZ 21: | 445 x 95 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 21: | 450 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 521.2. | dimenzije - POZ 47: | 420 x 95 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 47: | 425 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
522 | DVOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU dvokrilnog prozora. Dvokrilni prozor se sastoji od dva otklopna krila (visine 100 cm). POZ 23 - komarnik na dijelovima prozora koji se otvaraju. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 522.1. | dimenzije - POZ 22: | 210 x 100 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 22: | 215 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 522.2. | dimenzije - POZ 23: | 215 x 100 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 23: | 220 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
523 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena se sastoji od dva otklopna krila i šest fiksnih polja (visine 110 cm) te četiri fiksna polja (visine 210 cm). Vanjski i unutarnji dio IZO stakla je sigurnosno lamelirano staklo 3+3 mm. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 26: | 375 x 430 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 26: | 380 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
524 | DVOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU prozora. Prozor se sastoji od jednog otklopnog krila i jednog fiksnog polja (visine 100 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 27: | 180 x 100 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 27: | 185 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
525 | ALU KOMBINIRANA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU kombinirane stijene. Kombinirana stijena sastoji se od jednog zaokretnog krila, opremeljena sa unutarnje strane anti-panic ručka za sigurnosno otvaranje (bez zaključavanja), otvaraju se prema van zbog evakuacije korisnika, jednog staklenog polja i jednog punog polja s donje strane podjeljenih prečkom (dimenzija 115 x 215 cm), dva fiksna polja i dva otklopna krila (visine 75 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 28: | 445 x 290 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 28: | 335 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
526 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklena stijena. Staklena stijena se sastoji od dva otklopna krila i dva fiksna polja (visine 75 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 29: | 445 x 75 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 29: | 450 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
527 | DVOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU dvokrilnog prozora. Dvokrilni prozor se sastoji od jednog otklopnog krila i jednog fiksnog polja (visine 100 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 527.1. | dimenzije - POZ 30: | 170 x 75 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 30: | 175 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 527.2. | dimenzije - POZ 32: | 195 x 75 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 32: | 200 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 527.3. | dimenzije - POZ 49: | 210 x 75 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 49: | 215 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
528 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena sastoji se od dva zaokretno otklopna krila i fiksnog polja (visine 100 cm), dva otklopna krila i fiksnog polja (visine 55 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 33: | 315 x 155 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 33: | 320 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
529 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena se sastoji od dva otklopna krila i deset fiksnih polja. Vanjski i unutarnji dio IZO stakla je sigurnosno lamelirano staklo 3+3 mm. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 34: | 310 x 470 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 34: | 315 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
530 | ALU KOMBINIRANA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU kombinirane stijene. Kombinirana stijena sastoji se od dva zaokretna krila, opremeljena sa unutarnje strane anti-panic ručka za sigurnosno otvaranje (bez zaključavanja), otvaraju se prema van zbog evakuacije korisnika, dva polja dijelom ostakljena s donjim punim poljem, podjeljenih prečkom (dimenzija 195 x 200 cm), tri otklopna krila (visine 120 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 35: | 295 x 320 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 35: | 105 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
531 | DVOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU dvokrilnog prozora. Dvokrilni prozor se sastoji od dva otklopna krila (visine 120 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 36: | 195 x 120 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 36: | 200 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
532 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog zaokretnog otklopnog krila. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 37: | 85 x 85 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 37: | 90 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
533 | FIKSNA ŽALUZINA - KOTLOVNICA | Izrada, dostava i montaža fiksne ALU žaluzine, klase vatrootpotnosti E12 90 C. Boja i ton prema izboru investitora. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 38: | 185 x 75 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 38: | 190 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
534 | DVOKRILNI ALU PROZOR - KOTLOVNICA | Izrada, dostava i montaža protupožarnog ALU dvokrilnog prozora. Dvojrilni prozor se sastoji od dva otklopna krila, klase vatrootpornosti EI2 90c. Osnovna nosiva konstrukcija je od čeličnih cijevi obloženih protupožarnom izolacijskom oblogom, a završna obloga je tipskim aluminijskim profilom 104mm. Sastoji se od jednog zaokretno otklopnog krila i jednog zaokretnog krila (visine 130 cm). Ostakljenje protupožarnim staklom 90 min. Vanjska aluminijska žaluzina C lamele 80 mm. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 39: | 160 x 130 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 39: | 165 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
535 | DVOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU dvokrilnog prozora. Dvokrilni prozor se sastoji od jednog zaokretnog otklopnog krila i jednog zaokretnog krila (visine 175 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 40 | 110 x 175 cm | kom | 4 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 40: | 115 x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
536 | ALU DVOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM | Izrada, dostava i montaža ALU dvokrlinih vrata sa nadsvjetlom. Vrata se sastoje od dva zaokretna krila s otvaranjem prema van, dva dijelom ostakljena polja s donjim punim poljem, podjeljenih prečkom (dimenzija 115 x 200 cm) te fiksnog nadsvjetla (visine 55 cm). Vrata su opremljena ručkom za nesmetano funkcioniranje. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 41: | 115 x 255 cm | kom | 1 |  | 0
537 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog zaokretnog otklopnog krila. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 42: | 115 x 115 cm | kom | 3 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 42: | 120 x (r.š. do 30 cm) | kom | 3 |  | 0
538 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena sastoji se od jednog zaokretnog otklopnog krila i jednog fiksnog krila (visine 115 cm) te dva otklopna krila (visine 60 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 43: | 230 x 175 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 43: | 235 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
539 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena sastoji se od jednog zaokretnog otklopnog krila i dva fiksna krila (visine 115 cm) te jednog otklopnog krila i jednog fiksnog krila (visine 60 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 44: | 345 x 175 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 44: | 350 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
540 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena sastoji se od dva zaokretno otklopna krila i dva fiksna polja (visine 115 cm), dva otklopna krila i dva fiksna polja (visine 60cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 45: | 375 x 175 cm | kom | 3 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 45: | 380 x (r.š. do 30 cm) | kom | 3 |  | 0
541 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU kombinirane stijene. Kombinirana stijena sastoji se od tri zaokretno otklopna krila i dva fiksna polja (visine 130 cm), tri otklopna krila i dva fiksna polja (visine 70cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 46: | 500 x 200 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 46: | 505 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
542 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena se sastoji od dva otklopna krila i dva fiksna polja (visine 95 cm) . Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 47: | 420 x 95 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 47: | 425 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
543 | TROKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU trokrilnog prozora. Trokrilni prozor se sastoji od jednpog otklopna krila i dva fiksna polja (visine 85 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 48: | 370 x 85 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 48: | 375 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
544 | ALU KOMBINIRANA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU kombinirane stijene. Kombinirana stijena se sastoji od jednog otklopna krila i tri fiksna polja (visine 75 cm) te jednog polja dijelom ostakljenog, donje puno polje, podjeljenog prečkom (dimenzija 100 x 215 cm). Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 50: | 445 x 290 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 50: | 350 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
545 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena se sastoji od dva otklopna krila i četiri fiksna polja (visine 75 cm) . Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 51: | 595 x 75 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 51: | 560 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
546 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog otklopnog krila. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 52: | 85 x 45 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 52: | 90 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
547 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog zaokretnog otklopnog krila. Vanjsko staklo zatamnjeno. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 53: | 100 x 100 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 53: | 105 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
548 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog otklopnog krila. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 54: | 40 x 40 cm | kom | 2 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 54: | 45 x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
549 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena se sastoji od dvanaest fiksnih polja (donja četiri polja visine 140 cm, a gornjih osam polja visine po 130 cm). Vanjski i unutarnji dio IZO stakla je sigurnosno lamelirano staklo 3+3 mm. Dimenzija i raster vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 55: | 480 x 400 cm | kom | 4 |  | 0
550 | ALU STAKLENA STIJENA | Izrada, dostava i montaža ALU staklene stijene. Staklena stijena se sastoji od gornja četiri otklopna krila (visine 130 cm), osam fiksnih polja (visine 140 cm i 130 cm). Vanjski i unutarnji dio IZO stakla je sigurnosno lamelirano staklo 3+3 mm. Dimenzija i raster vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 56: | 480 x 400 cm | kom | 4 |  | 0
551 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog otklopno zaokretnog krila. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 57: | 110 x 170 cm | kom | 9 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 57: | 115 x (r.š. do 30 cm) | kom | 9 |  | 0
552 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog otklopno zaokretnog krila. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
| 552.1. | dimenzije - POZ 58: | 105 x 80 cm | kom | 5 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 58: | 110 x (r.š. do 30 cm) | kom | 5 |  | 0
| 552.2. | dimenzije - POZ 59: | 80 x 80 cm | kom | 9 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 59: | 85 x (r.š. do 30 cm) | kom | 9 |  | 0
553 | JEDNOKRILNI ALU PROZOR | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnog prozora. Prozor se sastoji od jednog otklopno zaokretnog krila. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 60: | 110 x 85 cm | kom | 1 |  | 0
|  | ALU unutarnja klupčica - POZ 60: | 115 x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
554 | ALU DVOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM | Izrada, dostava i montaža ALU dvokrlinih vrata sa nadsvjetlom. Vrata se sastoje od dva zaokretna krila s otvaranjem prema van, dva dijelom ostakljena polja s donjim punim poljem, podjeljenih prečkom (dimenzija 170 x 205 cm) te fiksnog nadsvjetla (visine 40 cm). Vrata su opremljena su opremljena panik bravom i panik polugom za protupožarna vrata. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 61: | 170 x 245 cm | kom | 1 |  | 0
555 | ALU DVOKRILNA VRATA SA NADSVJETLOM | Izrada, dostava i montaža ALU dvokrlinih vrata sa nadsvjetlom. Vrata se sastoje od dva zaokretna krila s otvaranjem prema van, dva dijelom ostakljena polja s donjim punim poljem, podjeljenih prečkom (dimenzija 165 x 210 cm) te fiksnog nadsvjetla (visine 45 cm). Vrata su opremljena su opremljena panik bravom i panik polugom za protupožarna vrata. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 62: | 165 x 255 cm | kom | 1 |  | 0
553 | ALU JEDNOKRILNA VRATA | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnih vrata. Jednokrilna vrata su puna i otvaraju se prema van. Vrata su opremljena panik bravom i panik polugom za protupožarna vrata. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ 63: | 95 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
554 | ALU JEDNOKRILNA VRATA | Izrada, dostava i montaža ALU jednokrilnih vrata. Jednokrilna vrata su puna i otvaraju se prema van. Vrata su opremljena su opremljena panik bravom i panik polugom za protupožarna vrata. Osnovna nosiva konstrukcija je od čeličnih cijevi obloženih protupožarnom izolacijskom oblogom, a završna obloga je tipskim aluminijskim profilom. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme stolarije. Obračun po komadu.
|  | dimenzije - POZ PP: | 75 x 235 cm | kom | 1 |  | 0
500 | ALU STOLARIJA UKUPNO: | [5 empty] | 0

## 600_KAMENOREZAČKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS |  |  | JM | KOLIČINA | CIJENA
[7 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
600 | KAMENOREZAČKI RADOVI
601 | VANJSKE KAMENE KLUPČICE | Izrada, dobava i ugradnja kamenih vanjskih klupčica. Klupčice sa prednje strane imaju okapnicu. Potrebno je osigurati vodonepropusnost svih spojeva. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Sve mjere prije izrade provjeriti na gradilištu. Obračun po komadu istih dimenzija.
| 601.1. | Klupčica vanjska - POZ 54: | 45 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.2. | Klupčica vanjska - POZ 13: | 70 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 601.3. | Klupčica vanjska - POZ 14: | 75 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 601.4. | Klupčica vanjska - POZ 59: | 85 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 9 |  | 0
| 601.5. | Klupčica vanjska - POZ 37: | 90 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 52: | 90 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.6. | Klupčica vanjska - POZ 35: | 105 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 53: | 105 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.7. | Klupčica vanjska - POZ 58: | 110 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 5 |  | 0
| 601.8. | Klupčica vanjska - POZ 40: | 115 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 57: | 115 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 9 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 60: | 115 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.9. | Klupčica vanjska - POZ 20: | 117.5 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.10. | Klupčica vanjska - POZ 42: | 120 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 3 |  | 0
| 601.11. | Klupčica vanjska - POZ 20: | 122.5 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.12. | Klupčica vanjska - POZ 1: | 130 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 601.13. | Klupčica vanjska - POZ 2: | 155 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.14. | Klupčica vanjska - POZ 39: | 165 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.15. | Klupčica vanjska - POZ 30: | 175 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.16. | Klupčica vanjska - POZ 27: | 185 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 8: | 185 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.17. | Klupčica vanjska - POZ 38: | 190 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.18. | Klupčica vanjska - POZ 32: | 200 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 36: | 200 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.19. | Klupčica vanjska - POZ 3a: | 205 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 3b: | 205 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.20. | Klupčica vanjska - POZ 22: | 215 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 49: | 215 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.21. | Klupčica vanjska - POZ 23: | 220 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.22. | Klupčica vanjska - POZ 43: | 235 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.23. | Klupčica vanjska - POZ 31: | 310 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.24. | Klupčica vanjska - POZ 34: | 315 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.25. | Klupčica vanjska - POZ 5a: | 320 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 5b: | 320 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 6a: | 320 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 6b: | 320 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 33: | 320 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.26. | Klupčica vanjska - POZ 28: | 335 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.27. | Klupčica vanjska - POZ 44: | 350 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 50: | 350 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.28. | Klupčica vanjska - POZ 48: | 375 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.29. | Klupčica vanjska - POZ 11: | 380 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 25: | 380 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 26: | 380 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 45: | 380 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 3 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 9: | 380 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.30. | Klupčica vanjska - POZ 47: | 425 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.31. | Klupčica vanjska - POZ 19: | 435 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.32 | Klupčica vanjska - POZ 15: | 440 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 601.33. | Klupčica vanjska - POZ 12: | 445 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 12 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 24: | 445 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.34. | Klupčica vanjska - POZ 7: | 450 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 21: | 450 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 29: | 450 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.35. | Klupčica vanjska - POZ 10: | 480 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 601.36. | Klupčica vanjska - POZ 55: | 485 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 56: | 485 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
| 601.37. | Klupčica vanjska - POZ 17: | 500 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
| 601.38. | Klupčica vanjska - POZ 16: | 505 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 4 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 18: | 505 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
|  | Klupčica vanjska - POZ 46: | 505 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 2 |  | 0
| 601.39. | Klupčica vanjska - POZ 51: | 600 | x (r.š. do 30 cm) | kom | 1 |  | 0
600 | KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | HRK | 0

## 700_LIMARSKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
700 | LIMARSKI RADOVI
Napomena: Limarski elementi izvode se od pocinčanog lima 0,8 mm i plastificiranog Alu lima d = 2,5 mm. Mjere uzeti na licu mjesta. Svi spojevi se izrađuju prema pravilima limarskog obrta, spajanja se vrše nitnama i leme. Sve mora imati potpunu vodonepropusnost.
701 | MONTAŽA HORIZONTALNOG OLUKA U SKRIVENI ŽLIJEB | Dobava, doprema i montaža horizontalnog ležećeg oluka u skriveni žlijeb, od pocinčanog lima debljine 0,55 mm.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, spojevima, zatvaranjem završetka i izradom otvora za vertikale. U cijenu stavke je potrebno uključit sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada. Oluk se ugrađuje u skriveni AB vijenac dimenzija cca 25/25 cm. Obračun po m'. | m' | 121 |  | 0
702 | POSTAVA RUBNOG LIMA - SKRIVENI OLUK | Dobava, doprema i postava rubnog lima žlijeba skrivenog oluka. Uzdužne spojeve lima izvesti na način da se omogući termička dilatacija. Rubni lim postavlja se na nove želj. pocinčane nosače debljine 5 mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. U cijenu uračunata i izrada hidroizolacije bitumenskih trakama za varenje u dva sloja širine 80 - 100 cm. Vodonepropusnost mora biti garantirana. Obračun po m' izvedenog rubnog lima. | m' | 121 |  | 0
703 | MONTAŽA HORIZONTALNOG OLUKA | Dobava, doprema i montaža horizontalnog ležečeg oluka, od pocinčanog lima debljine 0,55 mm razvijene širine 120 cm. Sve kompletno izvedeno sa kukama na svakih 1 m, te svim veznim i pomoćnim materijalom, spojevima, zatvaranjem završetka i izradom otvora za vertikale. U jediničnu cijenu uključena je i demontaža pokrova (najdonja 3 reda crijepova) kako bi se stavka mogla izvesti do potpune funkcionalnosti. Obračun po m'. | m' | 152 |  | 0
704 | MONTAŽA VERTIKALNOG OLUKA | Dobava, doprema i montaža vertikalnih oluka 160 mm i učvršćenjem u zid svakih 2 m. Potrebno je postaviti na prvih 2 m od konačno zaravnatog terena lijevano-željeznu cijev, a dalje nastaviti vertikalnim olukom. Sve kompletno izvedeno sa nosačima i izradom svih fazonskih komada. Prilagodba spoja vertikalnih oluka na postojeće odvode u terenu obrađeno je u zasebnoj stavci. Obračun po m'. | m' | 115 |  | 0
705 | POSTVA KROVNOG LIMENOG OPŠAVA - ŠKOLA | Dobava, doprema i postava opšava razvijene širine do 66 cm, na krovu (atika, zabatni zid, spoj krova i vanjskog zida) od pocinčanog lima. Lim atike i zabatnog zida postavlja se na nove željezne pocinčane nosače debljine 5mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida atike i zabatnom zidu. Debljina lima 0,8 mm. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. Jedinična cijena uključuje i moguće preslagivanje dijela krovnog pokrova, koji su neophodni za ugradnju limenog opšava. Obračun po m' izvedenog limenog opšava. | m' | 92 |  | 0
706 | POSTAVA RUBNOG LIMA - NADSTREŠNICA | Dobava, doprema i postava rubnog lima iznad nadstrešnica nad ulazom u školsku zgradu sa sjeverozapadne strane. Rubni lim razvijene širine od 35 cm do 45 cm. Uzdužne spojeve lima izvesti na način da se omogući termička dilatacija. Rubni lim postavlja se na nove želj. pocinčane nosače debljine 5 mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. U cijenu uračunata i izrada hidroizolacije. Vodonepropusnost mora biti garantirana. Obračun po m' izvedenog rubnog lima. | m' | 8 |  | 0
707 | POSTAVA LIMENOG OPŠAVA - NADSTREŠNICA | Dobava, doprema i postava opšava razvijene širine do 66 cm nadstrešnici. Lim atike i zabatnog zida postavlja se na nove željezne pocinčane nosače debljine 5mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida atike i zabatnom zidu. Debljina lima 0,8 mm. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. Obračun po m' izvedenog limenog opšava. | m' | 3 |  | 0
708 | POSTVA LIMENOG POKROVA - NADSTREŠNICA | Dobava, doprema i postava pokrova iznad nadstrešnica nad ulazom u školsku zgradu sa sjeverozapadne strane od pocinčanog lima. Debljina lima 0,6 mm. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 pokrova. | m2 | 11 |  | 0
709 | POSTAVA RUBNOG LIMA - BRISOLEJI | Dobava, doprema i postava rubnog lima AB brisoleja koji se nalaze iznad prozora etaže prizemlja na zgradi osnovne škole sa jugozapadne i jugoistočne strane. Rubni lim razvijene širine od 35 cm do 45 cm. Uzdužne spojeve lima izvesti na način da se omogući termička dilatacija. Rubni lim postavlja se na nove želj. pocinčane nosače debljine 5 mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. U cijenu uračunata i izrada hidroizolacije bitumenskim trakama za varenje u dva sloja širine 80 - 100 cm te vraćanje zaštitnih bet. ploča. Vodonepropusnost mora biti garantirana. Obračun po m' izvedenog rubnog lima. | m' | 52 |  | 0
710 | POSTAVA KROVNOG LIMENOG OPŠAVA - KOTLOVNICA | IDobava, doprema i postava opšava razvijene širine do 66 cm, na krovu kotlovnice od pocinčanog lima. Lim atike i zabatnog zida postavlja se na nove željezne pocinčane nosače debljine 5mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida atike i zabatnom zidu. Debljina lima 0,8 mm. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. Obračun po m' izvedenog limenog opšava. | m' | 6 |  | 0
711 | POSTAVA RUBNOG LIMA - KOTLOVNICA | Dobava, doprema i postava rubnog lima kotlovnice. Rubni lim razvijene širine od 35 cm do 45 cm. Uzdužne spojeve lima izvesti na način da se omogući termička dilatacija. Rubni lim postavlja se na nove želj. pocinčane nosače debljine 5 mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. U cijenu uračunata i izrada hidroizolacije trakama za varenje (Izoelast T4) dva sloja širine 80 - 100 cm te vraćanje zaštitnih bet. ploča. Vodonepropusnost mora biti garantirana. Obračun po m' izvedenog rubnog lima. | m' | 14 |  | 0
712 | MONTAŽA FASADNE OBLOGE - DVORANA | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune debljine 60 mm. Boja panela kao postojeći (antracit tamna). Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 ugrađenih panela. | m2 | 393 |  | 0
713 | MONTAŽA DONJEG POČETNOG OPŠAVA FASADE - DVORANA | Dobava i montaža standardnog donjeg početnog opšava prema standardnom detalju za horizontalnu postavu panela sa ispunom od mineralne vune koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60 mm sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun po m' izvedenog donjeg početnog opšava fasade. | m' | 74 |  | 0
714 | MONTAŽA GORNJEG ZAVRŠETKA FASADE - DVORANA | Dobava, doprema i montaža gornjeg završetka fasade, koji se sastoji od nosivog aluminijskog lima 1,00 mm, pokrovnog lima RŠ 20 cm i perforiranog lima RŠ 15 cm montirati vjetrootporno prema uputstvu proizvođača i detaljima iz projekta. Obračun po m' izvedenog završetka fasade. | m' | 74 |  | 0
715 | MONTAŽA TEMELJNOG NOSAČA PANELA - DVORANA | Dobava i montaža temeljnog nosača panela za horizontalnu postavu panela sa ispunom od mineralne vune za debljinu panela sa svim spojnim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača (na svakih 50cm). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po komadu. | kom | 128 |  | 0
716 | MONTAŽA OPŠAVA OKO OTVORA - DVORANA | Dobava, izrada i montaža opšava oko otvora prema standardnim detaljima koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza Obračun po m' izvedennog opšava otvora. | m' | 108 |  | 0
717 | MONTAŽA KLUPČICA - DVORANA | Dobava, doprema i montaža horizontalnih klupčica (ventilirana izvedba), koja se sastoji od pričvrsnog kutnika - aluminijski lim 1,00 mm RŠ 15 cm, prozorske klupčice RŠ do 30 cm i aluminijske perforacije RŠ 15 cm. uključujući potrebni pričvrsni materijal i čeone elemente, kao i izvedbu bočnih završetaka. Izvesti sve u skladu s uputstvima proizvođača. Obračun po m' izvedene klupčice. | m' | 39 |  | 0
718 | MONTAŽA PROFILA ZA ZATVARANJE - DVORANA | Dobava i montaža profila za zatvaranje vertikalnog spoja horizontalne montaže panela. Boja prema tonu fasadnih panela. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun po m' izvedenog profila. | m' | 55.5 |  | 0
719 | MONTAŽA VERTIKALNOG OLUKA - DVORANA | Dobava, doprema i postava (montaža) odvodnih cijevi debljine 0,70 mm promjera 150 mm, s dvostrukim prijevojem, uključujući i potrebne cijevne obujmice, stručno montirati u skladu s pravilom struke. Stavka obuhvaća i izradu spoja na horizontalni oluk, odnosno sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti rada, po detaljima i pravilima limarske struke i upustvu proizvođača. Prilagodba spoja vertikalnih oluka na postojeće odvode u terenu obrađeno je u zasebnoj stavci. Potrebno je postaviti na prvih 2 m od konačno zaravnatog terena lijevano-željeznu cijev, a dalje nastaviti vertikalnim olukom. Obračun po m' izvedene odvodne cijevi. | m' | 40 |  | 0
720 | POSTVA KROVNOG LIMENOG OPŠAVA - DVORANA | Dobava, doprema i postava opšava razvijene širine do 66 cm, na krovu (zabatni zid, spoj krova i vanjskog zida) od pocinčanog lima. Lim atike i zabatnog zida postavlja se na nove željezne pocinčane nosače debljine 5mm kao podložni profil montiran u nagibu - po vrhu zida atike i zabatnom zidu. Debljina lima 0,8 mm. Sve komplet finalno montirano na elastičnu brtvenu traku. Jedinična cijena uključuje i moguće preslagivanje dijela krovnog pokrova, koji su neophodni za ugradnju limenog opšava. Obračun po m' izvedenog limenog opšava. | m' | 24 |  | 0
700 | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 800_LIČILAČKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
800 | LIČILAČKI RADOVI
801 | LIČENJE KOVANE OGRADE | Ličenje postojeće kovane ograde koja se nalazi sa jugozapadne i sjeverozapadne strane školske zgrade, od jednostavnih željeznih profila sa željeznim rukohvatom potrebno je obnoviti ličilački. Jedinična cijena m2 uključuje skidanje starog naličja mehaničkim ili kemijskim putem, čišćenje manjih zahrđalih površina, dvostruki premaz temeljnom bojom te ličenje u 2 sloja akrilnim premazom za vanjsku upotrebu. Boja ograde u tamnim tonovima (antracit siva). Obračun po m2 oličene ograde. | m2 | 41 |  | 0
802 | LIČENJE POSTOJEĆIH OGRADA I KLIZNIH VRATA - OKOLIŠ | Ličenje postojećih ograda i kliznih vrata koje se nalaze po međi građevne čestice, od jednostavnih željeznih profila sa željeznim rukohvatom potrebno je obnoviti ličilački. Jedinična cijena m2 uključuje skidanje starog naličja mehaničkim ili kemijskim putem, čišćenje manjih zahrđalih površina, dvostruki premaz temeljnom bojom te ličenje u 2 sloja akrilnim premazom za vanjsku upotrebu. Boja u tamnim tonovima (antracit siva). Obračun po m2 oličene ograde. | m2 | 389 |  | 0
803 | LIČENJE METALNIH VRATA DVORIŠTA KOTLOVNICE | Ličenje postojećih metalnih vrata dvorišta kotlovnice škole. Metalna vrata od jednostavnih željeznih profila, potrebno je obnoviti ličilački. Jedinična cijena m2 uključuje skidanje starog naličja mehaničkim ili kemijskim putem, čišćenje manjih zahrđalih površina, dvostruki premaz temeljnom bojom te ličenje u 2 sloja akrilnim premazom za vanjsku upotrebu. Boja antracit siva. Obračun po m2 oličene ograde. | m2 | 3 |  | 0
804 | BOJANJE STROPA KNJIŽNICE | Ličenje stropa školske knjižnice akrilnim premazom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama (zaštita, dvokratno gletanje i brušenje, impregnacija), u bijeloj boji. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 površine stropa. | m2 | 54 |  | 0
805 | BOJANJE STROPA PROSTORA ZA PRIREDBE | Ličenje stropa prostora za priredbe akrilnim premazom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama (zaštita, dvokratno gletanje i brušenje, impregnacija), u bijeloj boji. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 površine stropa. | m2 | 62 |  | 0
806 | BOJANJE STROPA UNUTARNJEG STUBIŠTA - NOVI DIO | Ličenje stropa unutarnjeg stubišta novog dijela školske zgrade akrilnim premazom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama (zaštita, dvokratno gletanje i brušenje, impregnacija), u bijeloj boji. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 površine stropa. | m2 | 51 |  | 0
807 | BOJANJE ZIDNE OBLOGE - DVORANA | Ličenje unutarnje zidne obloge dvorane perivom bojom do potpune pokrivenosti sa svim potrebnim predradnjama (zaštita, dvokratno gletanje i brušenje, impregnacija), u bijeloj boji. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 površine zida. | m2 | 464 |  | 0
800 | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 900_BRAVARSKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
900 | BRAVARSKI RADOVI
901 | NOSAČ STIJEGA | Dobava, doprema i montaža novog nosača za stijeg od nehrđajučeg čelika s pripadajućim spojnim sredstvima. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Nosač za stijeg treba postaviti na fasadu iznad glavnog ulaza u školu na mjesto demontiranog nosača. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
902 | MONTAŽA PODKOSTRUKCIJE - DVORANA | Dobava i ugradnja(montaža) podkonstrukcije gipsane obloge unutarnjih zidova dvorane. Između vertikalnih metalnih stupova vare se horizontalni profili 50 x 50 x 3 mm, na osovinskom razmaku od 1 m(prvi se ugrađuje 1 m od kote poda, a posljednji 1 m ispod gornje kote, dakle na visini od 6 m). Pri dnu i vrhu ugrađuju se vodilice UD profil 30 x 30 mm. Na tako zavarene profile pričvršćuju se CD profili 60 x 30 mm na razmaku od 30 cm uključivo sva spojna sredstva, varenje i ostalo pričvršćenje. Svi elementi podkonstrukcije metalni tipski za sustave suhe montaže . | m2 | 464 |  | 0
903 | IZMICANJE I PRILAGODBA POSTOJEĆE KOVANE OGRADE NA ULAZU - STARI DIO | Rad obuhćava izmicanje i prilagodbu kovane ograde na ulazu u dvorište škole zbog povećanja debljine fasade na jugozapadnoj strani. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
904 | MONTAŽA ČELIČNIH GREDA I STUPOVA - DVORANA | Dobava, doprema i montaža čeličnih greda i stupova koji se nalaze na jugoistočnoj fasadi školske dvorane s pripadajućim spojnim sredstvima. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po komadu.
| 904.1. | stup | kom | 2 |  | 0
| 904.2. | greda | kom | 2 |  | 0
905 | ZAŠTITNA OGRADA - IGRALIŠTE | Izrada zaštitne ograde od žičanog pletiva visine 6.0 m, sa čeličnim stupovima ugrađenim u postojeće betonske temelje samce. Žičana ograda treba biti plastificirana u tamnim tonovima sive boje. Obračun po m2 izvedene zaštitne ograde. | m2 | 96 |  | 0
906 | METALNA OGRADA - OKOLIŠ DVORANE | Dobava, doprema i montaža metalnih ograda oko dvorane (visine 1.0 m) koje nisu izvedene po sigurnosnim propisima. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m'. | m' | 55 |  | 0
907 | METALNA OGRADA - OKOLIŠ ŠKOLE | Dobava, doprema i montaža metalnih ograda u okloišu na mjestu postojećih koje su uništene (dimenzija cca 3000 x 2000 mm). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m'. | m' | 6 |  | 0
908 | METALNA OGRADA - SUSJED | Dobava, doprema i montaža metalnih ograda (visine 1.0 m) koju treba postavoiti na zid prema susjedu sa sjeveroistočne strane školske zgrade. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m'. | m' | 30 |  | 0
909 | POSTAVA METALNIH REŠETKI | Dobava, doprema i montaža lijevanoželjezne kišne rešetke (dimenzije cca 40 x 40 cm) na upojne bunare oborinske odvodnje u okolišu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
910 | MONTAŽA NOSAČA MREŽE - DVORANA | Dobava, doprema i montaža konstrukcije nosača mreže od cjevastih čeličnih profila promjera 5 cm. Konstrukcija se pričvršćuje varenjem preko čelične pločice na postojeće čelične stupove. Konstrukcija se sastoji od 2 cjevasta profila postavljena na cca 240 i cca 690 cm od gotovoga poda. Donji profil je varen direktno na nosive stupove, gornji profil je od nosivih stupova udaljen 40 cm i preko cjevastih profila 5 cm varen na iste. Završna obrada čeličnih dijelova bojanje u dva temeljna i tri završna premaza. Obračun po m' cjevastog profila. | m' | 117 |  | 0
900 | BRAVRSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 1000_UREĐENJE_OKOLIŠA
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
1000 | UREĐENJE OKOLIŠA
1001 | PARKOVNI RUBNJACI | Dobava, doprema i ugradnja parkovnog rubnjaka dimenzija 7/25/100 cm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje opisanog rada (iskop temelja, podložni i založni beton, dobava, doprema i ugradnja rubnjaka, rezanje, fugiranje). Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. | m' | 5 |  | 0
1002 | OPLOČENJE KULIR PLOČAMA | Dobava, doprema i postava opločenja od kulir ploča. Kulir ploče se postavljaju mjestima gdje nedostaju već postojeće postavljenje ploče dimenzija 40 x 40 cm u okolišu škole. Postavljaju se na prethodno pripremnljenu podlogu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 ugrađene kulir ploče.
| 1000.1. | dobava materijala | m2 | 1.6 |  | 0
| 1000.2. | rad | m2 | 1.6 |  | 0
1003 | STROJNO-RUČNO SKIDANJE ASFALATA | Strojno-ručno skidanje (odstranjivanje) oštećenog završnog površinskog dijela asfalta u ulaznom prostoru školske zgrade. Jedinična cijena uključuje i utovar i odvoz materijala na deponiju bez obzira na udaljenost, odnosno sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 skinutog sloja bez obzira na debljinu. | m2 | 275 |  | 0
1004 | GRUBO I FINO PLANIRANJE TERENA | Grubo i fino planiranje terena s točnošću cca 3 cm na mjestu odstranjenog asfalta. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 skinutog sloja bez obzira na debljinu. | m2 | 275 |  | 0
1005 | UGRADNJA TAMPONSKOG SLOJA | Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja debljine cca 20 cm (podloga - izravnanje) razastiranjem i nabijanjem i potrebnim vlaženjem u slučaju sušnog perioda na mjestu odstranjenog asfalta. Padove prilagoditi budućoj površinskoj odvodnji. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2. | m2 | 275 |  | 0
1006 | PODLOGA OD BETONSKIH ELEMENATA | Izrada završne površine betonskim elementima, debljine 8 cm. Elementi se postavljaju na podlogu od pijeska 0-4 mm. Jedinična cijena uključuje dobavu, dopremu i razastiranje pijeska 0-4 mm, odnosno sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Obračun po m2 postavljenih elemenata. | m2 | 275 |  | 0
1007 | SANACIJA HORIZONTALNIH I VERTIKALNIH KOMUNIKACIJA U OKOLIŠU ŠKOLE | Sanacija postojećih betonskih horizontalnih i vertikalnih komunikacija ( širine cca 120 cm, debljine cca 10 cm) u okolišu škole ugradnjom betona C25/30 sa dodatcima protiv soli za betoniranje staza na tlu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 ugrađenog betona. | m2 | 3 |  | 0
1008 | SANACIJA POSTOJEĆIH ZIDOVA U OKOLIŠU ŠKOLE | Sanacija postojećih kamenih i betonskih zidova u okolišu škole. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 saniranog zida. | m2 | 35 |  | 0
1000 | UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 1100_KIPARSKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
1100 | KIPARSKI RADOVI
1101 | UKRASI PROČELJA - STARI DIO | Izrada nove dekoracije jugozapadnog pročelja starog dijela školske zgrade (oko prozora i oko stupova) kiparskom tehnikom izlijevanjem u kalupima. Stavka se izvodi nakon pregleda elemenata pročelja. Nacrte, kalupe i odljevke ovjerava nadzorni inženjer i isti se bez dozvole ne smiju ugrađivati. Erte oko prozora izvesti od gipsa. U stavku uključena ugradnja na zid te sva spojna sredstva i mortovi, odsnosno sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po komadu sanirane površine. (NAPOMENA: Predviđena je ugradnja kamenih klupčica po uzoru na ostatak zgrade.)
| 1101.1. | dekoracija oko prozora | kom | 4 |  | 0
| 1101.2. | dekoracija oko stupova | kom | 4 |  | 0
| 1101.3. | erte oko prozora dimenzija cca 145 x 240 cm | m' | 69.3 |  | 0
| 1101.4. | erte oko vrata dimenzija cca 135 x 265 cm | m' | 6.7 |  | 0
1100 | KIPARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | HRK | 0

## 1200_GIPSKARTONSKI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | JM | KOLIČINA | CIJENA
[5 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
1200 | GIPSKARTONSKI RADOVI
1201 | IZRADA PODGLEDA KNJIŽNICE OD GIPSKARTONSKIH PLOČA | Dobava i doprema materijala te izvedba podgleda školske knjižnice od gipskartonskih ploča na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju. Obloga od gipskartonskih ploča skriva toplinsku izolaciju stropa školske knjižnice. Spojevi bandažirani, gletani i brušeni. Ploha pripremljena za završnu obradu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedenog podgleda. | m2 | 54 |  | 0
1202 | IZRADA PODGLEDA PROSTORA ZA PRIREDBE OD GIPSKARTONSKIH PLOČA | Dobava i doprema materijala te izvedba podgleda prostora za priredbe od gipskartonskih ploča na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju. Podgled od gipskartonskih ploča skriva toplinsku izolaciju stropa prostora za priredbe. Spojevi bandažirani, gletani i brušeni. Ploha pripremljena za završnu obradu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedenog podgleda. | m2 | 62 |  | 0
1203 | IZRADA PODGLEDA UNUTARNJEG STUBIŠTA OD GIPSKARTONSKIH PLOČA- NOVI DIO | Dobava i doprema materijala te izvedba podgleda unutarnjeg stubišta na novom dijelu od gipskartonskih ploča na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju. Podgled od gipskartonskih ploča skriva toplinsku izolaciju stropa prostora za priredbe. Spojevi bandažirani, gletani i brušeni. Ploha pripremljena za završnu obradu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedenog podgleda. | m2 | 51 |  | 0
1204 | IZRADA PODGLEDA STROPA IZNAD GLAVNOG ULAZA | Dobava i doprema materijala te izvedba podgleda prostora gdje se nalazio podgled od sendvič panela iznad glavnog ulaza sa jugozapadne strane od vodootpornih gipskartonskih ploča na prethodno pripremljenu primarnu konstrukciju. Podgled od gipskartonskih ploča skriva toplinsku izolaciju stropa prostora za priredbe. Spojevi bandažirani, gletani i brušeni. Ploha pripremljena za završnu obradu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedenog podgleda. | m2 | 12 |  | 0
1205 | IZRADA ZAŠTITNE ZIDNE OBLOGE- DVORANA | Dobava i montaža zaštitne zidne obloge. Izrada iz dvostrukih gipsanih ploča, u završnoj obradi kvalitete Q3 (obrada spojeva i okolne površine prema Q2 i dodatno tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini od 2 mm), kompletno sav rad i materijal. Zidna obloga je dilatirana . Dilatacija slijedi dilataciju spuštenoga stropa. Na metalnu podkonstrukciju učvršćuje se prvi red gipsanih ploča u horizontalnoj postavi. Drugi red postavlja se vertikalno. U stavku uključeno pričvršćenje iste na podkonstrukciju i spojna sredstva te bandažiranje spojeva staklenom mrežicom i kitom prema uputstvu proizvođača. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, te radnu skelu. | m2 | 464 |  | 0
1200 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | HRK | 0

## 1300_OSTALI_RADOVI
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS |  | JM | KOLIČINA | CIJENA
[6 empty] | JEDINIČNA | UKUPNA
1300 | OSTALI RADOVI
1301 | PRILAGODBA POSTOJEĆIH VERTIKALNIH CIJEVI ZA OBORINSKU ODVODNJU - ŠKOLA I DVORANA | Rad obuhćava prilagodbu priključaka vertikalnih cijevi za oborinsku odvodnju škole i dvorane na postojeće odvode u terenu . Stavkom je obuhvaćeno izmještanje prema uputama i uz suglasnost nadzornog inženjera. Jedinična cijena uključuje proširenje otvora u betonu i izradu redukcije na postojeći odvod (PVC cijev, promjer oko 160 mm) te betonitanje i sanaciju nakon izvedbe novog spoja, odnosno sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpunu prilagodbu priključaka. Obračun po komadu. |  | kom | 23 |  | 0
1302 | SANACIJA SVIH UVALA NA KROVU ŠKOLSKE ZGRADE | Sanacija svih uvala na krovu školske zgrade (RŠ cca 60 cm). Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada kao i moguće preslagivanje dijela krovnog pokrova, koji su neophodni za sanaciju uvale. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m'. |  | m' | 48 |  | 0
1303 | POSTAVA PODA U PROHODNOM DIJELU TAVANA | Dobava i doprema materijala te izvedba poda u dijelu tavana gdje se namjerava hodati. U dijelu gdje se namjerava hodati posavljaju se štafle u dva smjera 5/5+5/8 između kojih idu ploče mineralne vune i paropropusna vodonepropusna folija. Na štafle se mogu postaviti OSB ploče ili daske. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedenog poda. |  | m2 | 265 |  | 0
1304 | SANACIJA ŠPALETA - DVORANA | Dobava i doprema materijala te sanacija unutarnjih špaleta oko prozora keramičkim pločicama u sanitarnim čvorovima svlačionica dvorane. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Špaleta je prosječne širine cca 20 cm. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m' sanirane površine. |  | m' | 48 |  | 0
1305 | SANACIJA ŠPALETA - ŠKOLA I DVORANA | Dobava i doprema materijala te sanacija unutarnjih špaleta nakon postavljene vanjske stolarija škole i dvorane. Radove izvesti na načina da se iste obrade produžnom žbukom 1:3:9 u debljini do 3 cm uz prethodno nabacivanaj cementnog šprica, špaleta pregleta u dva sloja, priprema za završnu obradu i završno oličiti u boji kao postojeća. Ličenje u slojevima do potpune pokrivnosti. Špaleta je prosječne širine cca 20 cm. Spoj ALU stolarije i žbuke potrebno je zaštiti (odvojiti) PE folijom debljine 0,25mm. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m' sanirane površine.
| 1305.1. | škola |  | m' | 1065 |  | 0
| 1305.2. | dvorana |  | m' | 130 |  | 0
1306 | POSTAVA ČEPASTE FOLIJE - PROSTOR ŽARDINJERE | Postava čepaste folije za zaštitu hidroizolacije prostora žardinjere. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m2 postavljene folije. |  | m2 | 3 |  | 0
1307 | ZATRPAVANJE - PROSTOR ŽARDINJERE | Zatrpavanje prostora žardinjere probranim materijalom iz iskopa. Obračun po m3 zatrpanog prostora u sraslom stanju. |  | m3 | 4 |  | 0
1308 | MONTAŽA VANJSKIH BRISOLEJA | Dobava i doprema te montaža vanjskih pomičnih brisoleja sa horizontalnim lamelama. Materijal: vučeni profil iz AlMgSi 0,5, debljine 2 mm, dodatno ojačani. Boja prema tonu stolarije. Pogon brisoleja daljinjskim upravljačem. Jedinična cijena uključuje nosivu konstrukciju, pribor i učvršćenja, odnosno sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada do pune funkcionalnosti. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po komadu.
| 1308.1. | dimenzije - POZ 10: | 475 x 200 cm | kom | 2 |  | 0
| 1308.2. | dimenzije - POZ 11: | 375 x 100 cm | kom | 2 |  | 0
| 1308.3. | dimenzije - POZ 12: | 440 x 195 cm | kom | 12 |  | 0
| 1308.4. | dimenzije - POZ 15: | 435 x 200 cm | kom | 4 |  | 0
| 1308.5. | dimenzije - POZ 16: | 500 x 200 cm | kom | 4 |  | 0
| 1308.6. | dimenzije - POZ 43: | 230 x 175 cm | kom | 1 |  | 0
| 1308.7. | dimenzije - POZ 44: | 345 x 175 cm | kom | 1 |  | 0
| 1308.8. | dimenzije - POZ 45: | 345 x 175 cm | kom | 3 |  | 0
1309 | MONTAŽA TIPSKE MREŽE ZA ZAŠTITU PROZORA I VRATA - DVORANA | Dobava, doprema i montaža tipske mreže za zaštitu prozora od prolaza i udara lopte uzduž igrališta, a na visini iznad švedskih ljestava do metalne konstrukcije. Mreža bijele boje izrađena iz kvalitetnog polietilena prediva debljine min 4 mm veličine oka do 100 x 100 mm, UV otporna. Donji i gornji rub mreže posebno obrađen i pojačan, s tvorničkim ušicama za montažu. U stavku uključiti i postavu nosivoga žičanoga užeta po obodu debljine 5 mm. U kompletu s pričvrsnim elementima (karabin) natezačima užeta. Gornji rub mreže i gornje nosivo čelično uže se postavljaju na metalnu nosivu krovnu rešetku. Mreža se postavlja uzduž igrališta iz po tri dijela. Mreža se postavlja obješena, skošena, nategnuta. Obračun po m2 postavljene mreže u kompletu s ovješenjem. U stavku uključene metalne pločice dimenzija 250 x 150 mm debljine 5 mm za prolaz čeličnog užeta koje se vare na metalnu čeličnu podkonstrukciju na svakih 1.5 m po obodu. U stavku uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 postavljene mreže. |  | m2 | 154 |  | 0
1310 | MONTAŽA VENTILACIJSKE REŠETKE I OBRADA OTVORA - DVORANA | Dobava i doprema materijala te obrada otvora oko zidne ventilacijske rešetke dvorane te izrada nove ventilacijske rešetke u ravnini obloge iz istog materijala kao i zidna obloga fasade dvorane. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad i materijal za izvođenje svih faza radova za potpuno dovršenje opisanog rada. Izvesti sve u skladu s uputama proizvođača. Obračun po komadu. |  | kom | 2 |  | 0
1311 | ČIŠĆENJE BETONSKIH STAZA | Pranje i čišćenje betonskih staza (horizontalnih i vertikalnih) oko objekta vodom pod pritiskom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po kompletu. |  | komplet | 1 |  | 0
1300 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | HRK | 0

## 2_ELEKTRO_UVOD
rujan 2016.
Troškovnik br. 704-16
2 / ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
UVOD
| 1. | Prilikom narudžbe instalacijskog materijala, opreme i uređaja te tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan primjenjivati odredbe sljedećih zakona i propisa:
| - | Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. 5/10)
| - | Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
| - | Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10)
| - | Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. 87/08 i N.N. 33/10)
| - | Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14)
| - | Zakon o gradnji (N.N. br., 153/13)
| - | Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15)
| - | Zakon o građevnim proizvodima (N.N. br.,76/13, 30/14)
| 2. | Prilikom preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje navedenih radova izvođač mora obavezno utvrditi:
| - | je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti u skladu sa važećim propisom kojim se uređuje označavanje građevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u propisanoj oznaci
| - | je li građevni proizvod isporučen sa potrebnim ispravama o sukladnosti ili tehničkim dopuštenjima
| - | je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na službenom jeziku
| - | jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom
| 3. | U svim stavkama ovog troškovnika, prilikom izrade ponude, obuhvaćeni su ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
| - | nabavu i transport na gradilište
| - | spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji i uputama proizvođača, uz korištenje kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala uporabom kvalificirane i stručne radne snage
| - | pregled i ispitivanje sustava te izrada potrebnih izvještaja o izvršenim mjerenjima i ispitivanjima od strane ovlaštene osobe
| - | grubo i fino čišćnje prostora tijekom izvođenja i nakon izvedenih radova, te sanacija oštećenja nastalih uslijed radova.
| 4. | U svim stavkama ovog troškovnika uključena je nabava, doprema, montaža i spajanje, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom. Sve radove mora za Izvođača izvesti kvalificirana radna snaga.
| 5. | Sav građevni materijal i pribor prije ugradnje mora odobriti nadzorni inženjer.
| 6. | Izvođač radova dužan je za eventualne izmjene u toku građenja obavijestiti nadzornog inženjera.
| 7. | Za svu ugrađenu opremu i materijal izvođač je dužan predati isprave o sukladnosti i ostale dokaze kvalitete izvedenih radova i ugrađenje opreme (pregled, ispitivanja, mjerenja i sl.).

## 2_ELEKTRO REK
rujan 2016.
Troškovnik br. 704-16
REKAPITULACIJA UKUPNIH TROŠKOVA
1 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
2 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA KOTLOVNICE |  |  |  | 0
3 | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE |  |  |  | 0
4 | ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
|  | Cijena bez PDV-a |  | kn | 0
|  | PDV |  | kn | 0
|  | UKUPNO |  | kn | 0
Projektant:
Danijel Turčić, mag.ing.el.

## 2.1_EL. INSTALACIJA
rujan 2016.
Troškovnik br. 704-16
1 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
1.1. | Stropna LED svjetiljka, 3000K (topla bijela), svjetlosni tok minimalno 6000 lm, napajanje 230V. LED armatura se ugrađuje u slijedeće prostore:
| Prizemlje učionica 01 | x | 10
| Prizemlje knjižnica | x | 8
| Prizemlje učionica informatike | x | 8
| Prizemlje učionica 02 | x | 8
| Prizemlje učionica 03 | x | 8
| Prizemlje učionica 04 | x | 8
| Prizemlje učionica 05 | x | 8
| Prizemlje učionica 06 | x | 10
| Prvi kat učionica 07 | x | 10
| Prvi kat učionica informatike | x | 8
| Prvi kat zbornica 01 | x | 8
| Prvi kat zbornica 02 | x | 5
| Prvi kat učionica 08 | x | 8
| Prvi kat učionica 09 | x | 8
| Prvi kat učionica 10 | x | 8
| Prvi kat učionica 11 | x | 8
| Prvi kat učionica 12 | x | 8
|  | kom | 139 | á | kn | 0
1.2. | Stropna LED svjetiljka, 3000K (topla bijela), svjetlosni tok minimalno 2800 lm, napajanje 230V. LED armatura se ugrađuje u slijedeće prostore:
| Prizemlje hodnik | x | 27
| Prostor za priredbe | x | 9
| Prizemlje ulazni hall | x | 1
| Ured defektologa | x | 2
| Prizemlje blagavaona | x | 4
| Prizemlje kuhinja | x | 4
| Hodnik prema dvorani | x | 5
| Svlačionice 1 | x | 5
| Svlačionice 2 | x | 5
| Prvi kat hodnik | x | 25
| Ured računovodstva | x | 2
| Ured tajništva | x | 2
| Ured pedagoga | x | 1
| Ured ravnatelja | x | 2
| Stubište 1 | x | 1
| Stubište 2 | x | 1
| Stubište 3 | x | 2
|  | kom | 98 | á | kn | 0
1.3. | Stropna LED svjetiljka za sportsku dvoranu, 5000K, svjetlosni tok minimalno 10000 lm, napajanje 230V, zaštita od udarca loptom. LED armatura se ugrađuje u slijedeće prostore:
| Strop sportske dvorane | x | 24
|  | kom | 24 | á | kn | 0
1.4. | Vanjski LED reflektor za osvjetljavanje okoliša, slijedećih karakteristika: LED 3000-4000K, Stupanj zaštite minimalno IP55, snaga maksimalno 30W, nazivni napon 230V AC. svjetlosni tok minimalno 1000lm ugrađuje se na visinu od 2,7m do 3,2m od poda (ovisno o mjestu ugradnje) armatura opremljena sa optičkim senzorom za uključivanje s udešenjem vremena rada. LED armatura se ugrađuje na vanjske zidove:
| Ulaz u školu | x | 2
| Vanjski zid škole | x | 8
| Vanjski zid dvorane | x | 8
|  | kom | 18 | á | kn | 0
1.5. | Demontaža svih postojećih rasvjetnih armatura, koje se mjenjaju novim LED armaturama. Zbrinjavanje demontiranih armatura na predviđeni deponij.
|  | komplet | 1 | á | kn | 0
1.6. | Nabava kabela za potrebe spajanje novih rasvjetnih armatura. Koristi se postojeća električna instalacije tj. nove armature se spajaju na postojeće strujne krugove i sklopke za uključivanje. Duljina novog kabela uzima u obzir samo eventulano nadodavanje ili zamjena dijela postojeće el. instalacije rasvjete. Osigirači ili prekidači koji štite novu rasvjetu ne smiju biti veće nazivne struje od 10A. Kabel NYM 3x1,5. U cijenu kabela uključiti sav prespojni materijal koji je potreban za spajanje na postojeću instalaciju rasvjete prostorija. Također PNT cijevi i nosače za po potrebi nadžbuknu ugradnju.
|  | m | 200 | á | kn | 0
| UKUPNO 1 - EL. INSTALACIJA: |  |  |  | kn | 0

## 2.2_KOTLOVNICA
rujan 2016.
Troškovnik br. 704-16
2 |  | ELEKTRIČNA INSTALACIJA KOTLOVNICE
2.1 |  | Nabava sigurnosne protupanične LED armature, autonomije 1h, u cijenu uključiti kabel NYM 3x1,5 za spajanje armature na razdjelnik kotlovnice (cca. 6m). Ugradnja iznad izlaznih vrata hodnika kotlovnice Kategorija uređaja: II 2GD Protueksplozijska zaštita: Ex d IIC T6 Gb
|  |  | kom | 1 | á | kn | 0
2.2. | Radovi prespajanje novog plinskog kotla i pumpi na postojeću električnu instalaciju kotlovnice. Pozicije novih pumpi i kotla odgovaraju postojećem stanju. U cijenu uključiti sav prespojni materijal.
|  |  | komplet | 8 | á | kn | 0
|  | UKUPNO 2 - EL. INSTALACIJA KOTLOVNICE: |  |  |  | kn | 0

## 2.3_SZM
rujan 2016.
Troškovnik br. 704-16
3 |  | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
3.1. |  | Iskop u tlu da se dođe do "zdravog" dijela postojećeg spoja odvoda na uzemljivač. Novi odvodi se postavljaju sukladno projektu na iste pozicije kao postojeći.
|  |  | kom | 26 | á | kn | 0
3.2. |  | Nabava okruglog vodiča od nehrđajućeg čelika φ8mm, za vertikalne odvode, postavljaju se podžbukno. Spoj ide direktno na uzemljivač pa na mjerni spoj i dalje do krovne hvataljke. Mjerni spoj se izvodi ugradnjom u zid. Obratiti pažnju na toplinski most u izolaciji fasade.
|  |  | m | 300 | á | kn | 0
3.3. |  | Nabava zaštitne trake ili zaštitni sloj "bitumen", od spoja na postojeću traku do visine 20cm iznad izlaza iz poda novog okruglog vodiča odvoda. U cijenu uključiti spojnicu uzemljivača i odvoda od nehrđajućeg čelika.
|  |  | kom | 27 | á | kn | 0
3.4. |  | Nabava kutije mjernog spoja za okrugli vodič, kutija se ugrađuje u fasadu na visinu 150cm od gotovog poda. Potrebno je u kutiji predvidjeti zaštitu od neželjenog toplinskog mosta - toplinska izolacija fasade. Materijal kutije je nehrđajući čelik. Mjerni spoj izvesti spojnicama za inox vodič φ8mm. Obratiti pozornost da je mjerni spoj lako dostupan i rastavljiv.
|  |  | kom | 27 | á | kn | 0
3.5. |  | Nabava križne spojnice za aluminijski vodič φ8mm
|  |  | kom | 50 | á | kn | 0
3.6. |  | Nabava zidnog nosača od nehrđajućeg čelika s vijkom, za okrugli vodič φ8mm, nosač se montira svakih 1,5m po visini odvoda sustava zaštite od djelovanja munje. .
|  |  | kom | 200 | á | kn | 0
3.7. |  | Nabava nosača, okruglog vodiča φ8mm, od nehrđajućeg čelika za rubni lim debljine do 5mm za učvršćivanje odvoda na opšavni lim krova. (Krovne terase)
|  |  | kom | 8 | á | kn | 0
3.8. | Nabava okruglog vodiča od aluminija φ8mm, za krovne hvataljke, postavljanje na nosače.
|  |  | m | 630 | á | kn | 0
3.9. | Nabava nosača okruglog vodiča φ8mm za crijep-mediteran i sljemenike.
|  |  | kom | 40 | á | kn | 0
3.10 | Nabava nosača okruglog vodiča φ8mm za lindu crijepa-mediteran.
|  |  | kom | 300 | á | kn | 0
3.11 | Nabava nosača i izrada štapnih hvataljki koje nadvisuju dimnjak kotlovnice za 20cm sukladno projektu. Hvataljka aluminijske izvedbe D8mm
|  |  | kom | 1 | á | kn | 0
3.12 |  | Radovi demontaže i zbrinjavanja postojećeg sustava zaštite od djelovanja munje.
|  |  | komp | 1 | á | kn | 0
|  | UKUPNO 3 - KROVNE HVATALJKE: |  |  |  | kn | 0

## 2.4_ISPITIVANJE
rujan 2016.
Troškovnik br. 704-16
4 |  | ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
4.1. | Ispitivanje električne instalacije u skladu sa tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije uključujući ispitivanje zaštite u slučaju kvara, ispitivanje zaštite izravnog i neizravnog napona dodira, otpora izolacije, uzemljenja te izdavanje zapisnika o ispitivanju od strane ovlaštene osobe. |  |  |  |  | kn
|  |  | komp | 1 | á | kn | 0
4.2. | Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje sukladno "Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama" te izdavanje zapisnika o pregledu i ispitivanju od strane ovlaštene osobe. |  |  |  |  | kn
|  |  | komp | 1 | á | kn | 0
4.3. | Ispitivanje osvjetljenosti prostora u koje su ugrađene nove rasvjetne armature. Ispitivanje provodi ovlašteno tijelo sukladno zahtjevima iz projekta. Nakon ispitvanja ovlašteno tijelo izdaje zapisnik. |  |  |  |  | kn
|  |  | komp | 1 | á | kn | 0
|  | UKUPNO 4: |  |  |  | kn | 0

## 3_STROJARSKI RADOVI
Ulica Đure Šporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246
IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank d.d.)
tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
email: danilo.vujnovic@gpz.hr, web: www.gpz.hr
| Poz | Opis | Mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
3 / STROJARSKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
‒ sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), ‒ izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, ‒ prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, ‒ puštanje u probni pogon, ‒ podešavanje radnih parametara, ‒ puštanje u funkcijski-trajni rad, ‒ izradu primopredajne dokumentacije, ‒ izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, sitan potrošni materijal (plin, kisik, žica i sl.), uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Jedinične cijene sadrže :
potreban "faktor" za pokriće radne snage,
potreban "faktor" za pokriće organizacije gradilišta,
potreban "faktor" za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz "faktor".
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obvezno je poštivati:
HRN norme ili jednakovrijedme norme
DIN norme ili jednakovrijedme norme.
VAŽNE NAPOMENE :
Radi boljeg sagledavanja obima posla i davanja ispravnije ponude obveza je svih ponuđača da obiđu građevinu i utvrde činjenično stanje.
U cijeni radova potrebno je uključiti probni rad, regulacija, izrada pismenih uputa za rad i održavanje, izrada sheme instalacije kotlovnice, izrada potrebnih natpisa u kotlovnici.
* | 1 | DEMONTAŽA :
** | 1.01 | Ispuštanje vode iz sustava centralnog grijanja i hidranata. | kpl | 1 |  | 0
** | 1.02 | Pažljiva demontaža postojećeg kotla GE 515 - 400, s automatskom regulacijom, te sa pripadajućim uljnim plamenikom Weishaupt, tip WL 40 Z-A, otpajanje od sustava grijanja i dobave goriva, cirkulacijskih crpki grijanja, te u dogovoru s Investitorom iste deponirati u skladištu Investitora u krugu od 20 km
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 1.03 | Pažljiva demontaža trobrzinskih crpki (stari i novi dio građevine), te pripadajuće armature (kuglastih slavina) ugrađenih ispred i iza crpke, prilagodba cjevovoda radi ugradnje nove armature i cirkulacijske crpke, te pohrana istih kod investitora.
|  |  | kpl | 3 |  | 0
** | 1.04 | Demontaža i odlaganje na privremeni deponij dimnjače, sitnog materijala koji se ne skladišti prilikom demontaže instalacije u kotlovnici.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 1.05 | Neutralizacija postojećeg dijela razvoda goriva unutar kotlovnice, demontaža cjevovoda goriva (dio koji više neće biti u funkciji, dimenzije NO 15, dužine cca 20 m'), kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  | Obavezan uvid na licu mjesta. | kpl | 1 |  | 0
** | 1.06 | Pražnjenje EL lož ulja iz postojećeg ukopanog spremnika volumena 20.000 litara. Procjenjena preostala količina goriva je cca 3.000 litara, te u dogovoru s Investitorom pohrana iste na drugoj lokaciji na udaljenosti do 10 km.
|  | Obavezan uvid na licu mjesta. | kpl | 1 |  | 0
** | 1.07 | Neutralizacija spremnika EL lož ulja, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala (ukopanog spremnika goriva volumena 20.000 litara), te izdavanje protokola o pravilnom zbrinjavanju. Kompletan rad izvodi ovlaštena tvrka za čišćenje i zbrinjavanje otpada sukladno važećim Zakonima.
|  | Obavezan uvid na licu mjesta. | kpl | 1 |  | 0
** | 1.08 | Odvoz na ovlašteni deponij demontiranog materijala i opreme (osim spremnika EL lož ulja) utovar materijala u kamion i odvoz na odlagalište predviđeno za tu namjenu bez obzira na udaljenost te zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1 |  |  |  | 0
* | 2 | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA :
** | 2.01 | Demontaža postojećih aluminijskih i čeličnih radijatora, kompletno sa svim nosivim i ovjesnim materijalom, armaturom (radijatorski ventil i detentor).
Ovom stavkom predviđeno je čišćenje/ispiranje unutrašnjosti radijatora od nataloženog taloga tijekom godina korištenja, te vraćanje istih na postojećim pozicijama s ugradnjom novih radijtorskih ventila i detentora, te ispusnih i odzračnih radijatorskih ventila (posebno su navedeni kao stavka).
Čelični čl. 1000x160 - 20 čl. - 1 kom
EKONOMIK SE285 - 24 čl. - 1 kom
EKONOMIK SE285 - 19 čl. - 1 kom
EKONOMIK SE690 - 12 čl. - 1 kom
EKONOMIK E500S - 2 čl. - 1 kom
EKONOMIK E500S - 3 čl. - 5 kom
EKONOMIK E500S - 4 čl. - 3 kom
EKONOMIK E500S - 5 čl. - 4 kom
EKONOMIK E500S - 9 čl. - 7 kom
EKONOMIK E500S - 10 čl - 2 kom
EKONOMIK E500S - 14 čl. - 1 kom
EKONOMIK E500S - 16 čl. - 1 kom
EKONOMIK E500S - 17 čl. - 1 kom
EKONOMIK E500S - 18 čl. - 3 kom
EKONOMIK E500S - 20 čl. - 3 kom
EKONOMIK E500S - 22 čl. - 2 kom
EKONOMIK E500S - 23 čl. - 3 kom
EKONOMIK E500S - 25 čl. - 4 kom
EKONOMIK E500S - 26 čl. - 1 kom
EKONOMIK E500S - 29 čl. - 5 kom
EKONOMIK E500S - 31 čl. - 6 kom
EKONOMIK E500S - 32 čl. - 2 kom
EKONOMIK E500S - 33 čl. - 2 kom
EKONOMIK E500S - 34 čl. - 2 kom
EKONOMIK E500S - 35 čl. - 2 kom
EMO EMOTERM 10/53 – h=930mm 32 čl. - 11 kom
EMO EMOTERM 10/53 – h=930mm 24 čl. - 1 kom
EMO EMOTERM 10/53 – h=930mm 18 čl. - 1 kom
EMO EMOTERM 10/53 – h=570mm 13 čl. - 2 kom
EMO EMOTERM 10/53 – h=570mm 11 čl. - 1 kom
|  | Obavezan uvid na licu mjesta. | kpl | 1 |  | 0
** | 2.02 | Pažljiva demontaža vanjskih jedinica split sistema radi ugradnje toplinske izolacije pročelja, te ponovna montaža nakon završetka obnove pročelja, uključujući nove nosače i pričvrsne materijale, te vakumiranje, punjenje instalacije, eventualno produženje pripadajućeg cjevovoda radnog medija u dužini cca 10 m.
|  | Obavezan uvid na licu mjesta. | kpl | 7 |  | 0
** | 2.03 | Pažljiva demontaža švedskih ljestava u sklopu dvorane (4 kom), te zaštitnih maskih (9 kom) radi mogućnosti pristupa radijatorima, te ponovna montaža istih nakon ugradnje radijatora.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 2.04 | Dobava i ugradnja spoja polaznog i povratnog voda radijatora, prosječne dužine 60 cm, radi omogućavanja ispiravanja sustava, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
|  |  | kpl | 80 |  | 0
** | 2.05 | Dobava i ugradnja aluminijskih člankastaih radijatora, kompletno sa nosivim, ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom :
veličina 700/80
baterija 14 čl. kom 1 ukupno - 14 čl.
|  | ukupno članaka | kom. | 14 |  | 0
** | 2.06 | Dobava i ugradnja radijatorskih protuvandalskih kutnih/ravnih ventila sa termostatskom glavom za spoj na crne cijevi, za dvocijevno grijanje, a kompletno sa svim potrebnim spojnim, prijelaznim i brtvenim materijalom.
|  | Dimenzija det. NO 15. | kpl | 81 |  | 0
** | 2.07 | Dobava i ugradnja radijatorskih blokirajućeg ventila za spoj na bakrene cijevi, detentora, a kompletno sa svim potrebnim spojnim, prijelaznim i brtvenim materijalom.
|  | Dimenzija det. NO 15. | kpl | 81 |  | 0
** | 2.08 | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnih ventila, kompletno sa svim potrebnim spojnim, prijelaznim i brtvenim materijalom.
|  | Dimenzija ventila NO 8. | kpl | 81 |  | 0
** | 2.09 | Dobava i ugradnja radijatorskih slavina za pražnjenje, kompletno sa svim potrebnim spojnim, prijelaznim i brtvenim materijalom.
|  | Dimenzija ventila NO 15. | kpl | 81 |  | 0
** | 2.1 | Dobava i ugradnja kompletnog pribora za ovjes radijatora koji se sastoji iz konzola, nosača, distančnika, nogica, te kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  |  | kpl | 81 |  | 0
** | 2.11 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi za centralno grijanje, prema važećim normama za centralno grijanje, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, čvrste točke, klizne oslonce, pričvrsnice i sl. za potrebe cjevovoda tople vode.
|  | NO 15 | m' | 90 |  | 0
** | 2.12 | Dobava i ugradnja PVC cijevi, za potrebe odvoda kondenzata, uključivo potrebne spojnice, koljena, račve, te spojni i brtveni materijal, dimenzija :
|  | NO 20 | m' | 90 |  | 0
** | 2.13 | Izrada i ugradnja raznih antikorozivno zaštićenih komada iz profilnog željeza, u svrhu ugradnje opreme i cjevovoda u građevini.
|  |  | kg | 70 |  | 0
** | 2.14 | Čišćenje cijevi, nosivog i ovjesnog materijala, čeličnom četkom, te ličenje temeljnom bojom u dva sloja, a vidljivog dijela lak bojom.
|  |  | m' | 90 |  | 0
|  | UKUPNO 2 |  |  |  | 0
* | 3 | INSTALACIJA KOTLOVNICE :
** | 3.01 | Dobava i ugradnja kondenzacijskog pretlačnog kotla. Kompaktni plinski kondenzacijski kotao ispitan prema važećim propisima i nromama, s ugrađenim modulacijskim i tihim plinskim predmiješajućim plamenikom, za pretlačno loženje, s vođenjem ogrijevnih plinova i vode prema protusmjernom principu rada izmjenjivača topline, visokoučinski izmjenjivač topline, vođenje ogrijevnih plinova s optimiranim šumovima, uključujući tlačnu sklopku minimalnog tlaka, kao zamjena za osigurač od pomanjkanja vode, nepovratna zaklopka za ugradnju u povratni vod sadržana je u opsegu isporuke, kao i plašt kotla. Vrlo jednostavan za održavanje, dobra pristupačnost do dijelova, sva područja kotla važna za servis i održavanje dostupna su s prednje strane, jednostavan kontrolni pregled, mogućnost mehaničkog ćišcenja ogrijevnih površina s prednje strane, veliki revizioni i kontrolni otvor. Vrlo kompaktne dimenzije kotla, uređaj za neutralizaciju ugrađen u kotao, manja težina. Automatski plinski predmiješajući plamenik za modulacijski rad, izuzetno tih, s ventilatorom zraka za izgaranje reguliranim brojem okretaja i upravljačka elektronika za smanjenu potrošnju električne energije. Regulacija plin/zrak za automatsku prilagodbu radnim uvjetima instalacije. Tvornički montiran kotao, prethodno podešen i ispitan za prirodni plin E, kompletno montiran plamenik. Regulacijski sustav nije montiran. Komunikacijsko sučelje za digitalni programator loženja SAFe, nadzor loženja, tekstualno pokazivanje stanja pogona i poruka održavanja, sa sveobuhvatnim funkcijama servisa, regulacija i upravljanje optočnom crpkom za krug grijanja 1, regulacija pripreme potrošne tople vode s upravljanjem crpkom za akumulaciju spremnika i cirkulacijskom crpkom, usklađena sistemska tehnika. Elektroda za paljenje i nadzor, plinska tlačna sklopka, kompaktne armature s regulatorom tlaka plina i plinskom mrežicom, s nižim emisijama štetnih tvari u dimnim plinovima, za prirodni plin E i LL kod 20 mbar tlaka plina, 230V/50 Hz. Za kotlove vece od 50 kW vrijede uvjeti propisa VDI 2035. Treba se pridržavati podataka za tražena svojstva vode iz priložene knjige pogona kotla. U slučaju nepoznatog sadržaja vode instalacije potreban je tretman vode za punjenje i dopunjavanje, počevši od 8,5° dH ukupne tvrdoće vode. Jamstvo je uvjetovano pridržavanjem svojstava vode
Nazivni učinak kod temp. sustava. 50/30: 280 kW
Nazivni učinak kod temp. sustava. 80/60: 263 kW
Područje modulacije: 25-100 %
Normni koeficijent korisnosti emp. kotlovske vode
kontinuirana kod 50/30 °C: 108 %
kontinuirana kod 80/60 °C: 106 %
Težina: 370 kg
Dimovodni prikljucak: DN 200 unutarnji
Temperatura dimnih plinova kod temp. sustava. 50/30: 56 °C
Temperatura dimnih plinova kod temp. sustava. 80/60: 78 °C
Raspoloživi transportni tlak: 100 Pa
Max. temp. polaznog voda: 85 °C
Dubina s blendom: 627 mm
Širina: 1410 mm
Visina: 1400 mm
Visina s regulac. uređajem: 1517 mm
|  | Dopušteni radni pretlak: 4 bar | kpl | 1 |  | 0
** | 3.02 | Dobava i ugradnja sigurnosnog seta za kotao iz stavke 1., kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te spajanjem. Set uključuje manometar i automatski odzračnik, sigurnosni ventil 3 bar, izolacijom, za veličine kotlova 160-280 KW, DN 32.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.03 | Dobava i ugradnja hidrauličnog zapornog seta za dvostruki kotao, sastoji se od: 2 zaporna ventila NO 65, distantnog elementa za dimovodnu cijev, brtvi i vijaka, 280 kW, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te spajanjem.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.04 | Dobava i ugradnja automatske regulacije kotla. Upravljački uređaj za regulacijski sustav : - Upravljački uređaj za jednu regulaciju kruga grijanja vođenu vanjskom temperaturom ili temperaturom prostorije - Upravljački uređaj za regulaciju kruga grijanja bez mješača - Upravljački uređaj za regulaciju tri daljnja kruga grijanja, sa ili bez mješača, u spoju sa po jednim modulom mješača MM 10 za svaki krug grijanja - Brojilo sati pogona integrirano u softveru - 6-kanalni digitalni uklopni sat (spoju s modulima WM 10 + MM 10) s grafickim prikazom uklopnih ciklusa - Integrirana funkcija godišnjeg odmora za svaki krug grijanja i kompletnu instalaciju, s jednim izborom načina sniženja (isključivanje, reducirano, ovisno o vanjskoj temperaturi) - Upravljački uređaj za regulaciju hidrauličnog razdvajanja (skretnice), zajedno s izravno dospojenim krugom grijanja bez mješača, u spoju s modulom skretnice - Upravljački uređaj za solarnu pripremu potrošne tople vode, u spoju sa solarnim modulom, s prikazom priliva solarne energije na displeju u grafičkom obliku - Tipkalo za biranje vrste pogona, za AUTOMATIK, STALNO GRIJANJE, STALNO SNIŽENJE, s pokazivanjem trenutačne vrste pogona, preko LED-pokazivača ugrađenih u tipkama - Mogućnost privremene promjene zadane vrijednosti temperature prostorije, do slijedeće uklopne točke uklopnog programa - Programirajući digitalni uklopni sat za dnevni i tjedni program, sa 8 standardnih kao i 2 slobodno podesiva vlastita programa za svaki krug grijanja - Automatska prilagodba temperature sniženja prema važećim normama, podesiva za svaki krug grijanja zasebno (smanjenje dodatnog učinka zagrijavanje) - Pokazivanje temperature prostorije, vremena na satu, dana u tjednu i svih važećih podataka pogona, preko osvijetljenog LCD grafičkog displeja - U spoju s upravljačkim uređajem, u stambenoj prostoriji, automatska prilagodba temperature polaznog voda preko temperature prostorije, kod vanjskih utjecaja na temperaturu prostorije (poremećajne veličine) - Pokazivanje vanjske temperature jucer i danas, na grafičkom prikazu Meteorološke stanice - Tipka za jednokratnu akumulaciju tople vode, s ugrađenim pokazivačem stanja pogona, preko ugrađenog LED pokazivača - Sveobuhvatne funkcije servisiranja, kao što je Bus stanje, test funkcije, nadzor senzora, LCD-test, poruke grešaka, poruke održavanja, pokazivanje karakteristika grijanja, itd. - Na zahtjev automatsko pokazivanje podataka za kontakt instalatera grijanja, u slučaju smetnji ili dospjelih održavanja - Po izboru interval održavanja prema satima pogona ili datumu - Uključujući ručni držač za montažu upravljačkog uređaja u stambenoj prostoriji - Uključujući ugrađen senzor temperature prostorije, za montažu upravljackog ureðaja u stambenoj prostoriji - Automatsko prepoznavanje mjesta montaže upravljačkog uređaja (prostorija ili kotao) - Mikroprocesorski upravljan - Puštanje u rad podržano sustavom, s uputama za izbjegavanje grešaka, pomoću dijaloga pozivanja i podrške u tekstualnom izborniku
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.05 | Dobava i ugradnja modula mješača, kompletno sa svim potrebnim materijalom, radom i spajanjem.
|  |  | kpl | 2 |  | 0
** | 3.06 | Dobava i ugradnja neutralizatora kondenzata, kompletno sa svim potrebnim materijalom, radom i spajanjem.
Uređaj za neutralizaciju NE 0.1 namjenjen je za učinke kotla do 800 kW, za povišenje pH-vrijednosti na 6,5 do10, kondenzata koji nastaje u plinskim kondenzacijskim kotlovima, prema ATV-radnom listu A 251. Uređaj za neutralizaciju sastoji se od plastičnog kućišta s komorom za sredstvo za neutralizaciju. Uključujući sredstvo za neutralizaciju od magnezijevog oksida i magnezijevog hidroksida u obliku kuglica granulata, kao i plastično crijevo DN19 za spajanje uređaja za neutralizaciju na strani kondenzata, s plinskim kondenzacijskim kotlom, kao i odvodno crijevo za odvod neutraliziranog kondenzata DN 19 (1,0 m).
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.07 | Dobava i ugradnja granulata za neutralizator kondenzata, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  | Paket za dopunjavanje neutralizatora kondenzata je 10kg | kpl | 1 |  | 0
** | 3.08 | Dobava i ugradnja uređaja za desanilizaciju, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, a sastoji se iz slijedećeg :
- priljučne stanice
- uloška HVE (7 litara)
|  | - granulat za zamjenu HVE (7 litara) - 6 kom | kpl | 1 |  | 0
** | 3.09 | Dobava i ugradnja materijala troslojne dimnjače izolirane specijalnom superwool izolacijom debljine 25 mm iz inox-a, unutarnjeg promjera 200 mm , vanjske mjere Ø 250 mm, sukladno važećim normama. Dimnjak je namjenjen za priključenje plinskog trošila ili trošila na tekuće ili kruto gorivo u podtlačnom i nadtlačnom režimu, oznake čelika sukladno važećim normama. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi prema uputama proizvođača dimnjačkih elemenata : - prijelaz PPL - ICS 1 kom - prijelaz ICS - PPL 1 kom - elemnet za mjerenje dimnih plinova 1 kom - dimovodne cijevi 955 mm - 2 kom - dimovodne cijevi 455 mm - 2 kom - dimovodne cijevi 205 mm - 3 kom - podesiva cijev 275-365 mm - 1 kom - koljeno 90° - 2 kom - koljeno 90° s RO - 2 kom - zidni držači 250 - 2 kom - brtvilo - 15 kom, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.1 | Dobava i ugradnja materijala za sanaciju postojećeg dimnjaka od elemenata iz inoxa, unutarnjeg promjera 200 mm, sukladno važećim normama. Oznaka čelika sukladno važećim normama. U cijenu uključeni svi potrebni elementi prema uputama proizvođača dimnjačkih elemenata : - posuda za kondenzat 1 kom -postolje kondenzacijske posude 1 kom - priključak za vrata s ušicom 2 kom - zatvarač kontrolnog otvora NT 2 kom - priključak za ložište T90° 1 kom - dimovodne cijevi 950 mm 8 kom - dimovodne cijevi 450 mm 1 kom - dimovodna cijev 250 mm 1 kom - obujmica 15 kom - brtvilo 15 kom - odstojnik 4 kom - poklopac otvora 45x45 1 kom - obruč protiv padalina 1 kom - pokrov protiv padalina 1 kom -vratašca za čišćenje INOX 190x300 1 kom, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  | Visina dimnjaka Hkor = 9.5 m | kpl | 1 |  | 0
** | 3.11 | Dobava i ugradnja cirkulacijskih crpki, kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem:
| a.) | Cirkulacijska crpka - STARI DIO
- Tip: ……………………….
- Protok: 4000 l/h
- Napor: 60 kPa
- El. priključak: 220 V/50 Hz/1.02 A
|  | - Snaga el. motora: 124 W | kpl | 1 |  | 0
| b.) | Cirkulacijska crpka - NOVI DIO
- Tip: ………………….
- Protok: 9050 l/h
- Napor: 60 kPa
- El. priključak: 220 V/50 Hz/1.22 A
- Snaga el. motora: 9-151 W
|  | U cijenu crpke potrebno je uključiti i kontraprirubnice, te pripadajuće vijke. | kpl | 1 |  | 0
** | 3.12 | Dobava i ugradnja elemenata automatske regulacije ogrijevnog medija za potrebe rada podnog grijanja, kompletno sa spajanjem i puštanjem u pogon. Automatska regulacija omogućava rad jednog kruga grijanja/hlađenja direktno preko pumpe, te jedan krug grijanja preko troputnog ventila ovisno o vanjskoj temperaturi. Elementi automatske regulacije mora da podrži slijedeći rad:
- oprema u polju
troputni ventil, DN 40, kvs=25 - 1 kom pogon ventila, 230V- 1 kom
troputni ventil, DN 50, kvs=50 - 1 kom pogon ventila, 230V- 1 kom
U cijenu je potrebno uključiti i protuprirubnice.
Stavka se izvodi ukoliko se pokaže da postojeći mješajući ventili ne vrše svoju funkciju.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.13 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
|  | NO 15, NP 6 | kom | 4 |  | 0
|  | NO 50, NP 6 | kom | 6 |  | 0
|  | NO 65, NP 6 | kom | 6 |  | 0
** | 3.14 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
|  | NO 50, NP 6 | kom | 1 |  | 0
|  | NO 65, NP 6 | kom | 1 |  | 0
** | 3.15 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
|  | NO 50, NP 6 | kom | 2 |  | 0
|  | NO 65, NP 6 | kom | 2 |  | 0
** | 3.16 | Dobava i ugradnja manometra mjernog područja 0 - 6 bar sa troputnom slavinom za pražnjenje, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
|  |  | kom | 2 |  | 0
** | 3.17 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi sukladno važećim normama za centralno grijanje, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, čvrste točke, klizne oslonce, pričvrsnice i sl. za potrebe cjevovoda tople vode.
|  | NO 50 | m' | 15 |  | 0
|  | NO 65 | m' | 15 |  | 0
|  | NO 80 | m' | 20 |  | 0
** | 3.18 | Dobava i ugradnja izolacije iz mineralne vune debljine 50 mm, te završnog aluminijskog plašta radi zaštite izolacije cijevi u prostoru kotlovnice, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
|  |  | m' | 3 |  | 0
** | 3.19 | Čišćenje cijevi, nosivog i ovjesnog materijala, čeličnom četkom, te ličenje temeljnom bojom u dva sloja, a vidljivog dijela lak bojom.
|  |  | m' | 50 |  | 0
** | 3.2 | Dobava i ugradnja u sustav – sanirajući proizvod, sa pojačanom formulom, predviđen za sve metale, za čišćenje većih naslaga inkrostacija. Mogućnost djelovanja tijekom rada sustava ili aktiviranje pumpe recirkulacije. Doziranje proizvoda u omjeru 5 kg po m3 sadržaja vode u sustavu ( dostupna pakiranja 1,5, 20 kg ). Sanacija bi trebala trajati dva tjedna, ili dok na ispustu ( tijekom pranja ) vode ne bude izlazila čista. Proces se može ubrzati korištenje pumpa za čišćenje i punjenje ( kontaktirati ovlašteni servis ), kompletno sa izdavanjem zapisnika od strane ovlaštenog serivsera.
Nakon toga isprazniti sustav te ga bogato i turbolentno isprati sa čistom vodom. Napuniti sustav sa omekšanom vodom, dodavajući sredstvo uvijek o omjeru 5kg po m3 sadržaja vode u sustavu. Provjeriti nakon 15 dana rada sustava dali je koncentracija proizvoda unutar preporučenih granica ( sa ponuđenim testerom ) i eventualno ga dodavati.
Za potrebe vršenja ispiranja sustava predviđeno je da se koristi 45 kg proizvoda, te 45 kg proizvoda.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.21 | Dobava i ugradnja ventilacijskih rešetki, kompletno sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom.
|  | AFŽV 500x400 | kpl | 1 |  | 0
|  | AFŽM 1800x700 | kpl | 1 |  | 0
** | 3.22 | Dobava i ugradnja vodova vodoinstalacije za unutarnji razvod POŽARNE MREŽE do zidnih hidranata od pocinčanih čeličnih cijevi sa spojnim dijelovima i spojnim materijalom (izdržljivost na probni tlak od 10 bara), termokondenzno izolirane. Vod se na zid i strop pričvršćuje (ili vješa pomoću obujmica). Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, na najnižem mjestu sa ispusnom slavinom za pražnjenje. Povećano za 5-7%. Obračun po m' cijevi.
|  | Cijev Ø 50 mm (2") | m' | 45 |  | 0
** | 3.23 | Dobava i ugradnja tipskih zidnih hidrantskih ormarića s vratima veličine 500x500x140 sa standardnom opremom prema normi, prema projektu, komplet opremljeno i priključeno na dovod vode Ø 50 mm. * Zidni hidrantski ormarić s opremom (zidni ormarić limeni s vratima, tlačno crijevo Ø 52, dužine 15+5 m, mlaznica Ø 52, usnac mlaznice Ø 8mm priključni kutni ventil DN 50 Ms 2").
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.24 | Dobava i postava aparata za gašenje požara: 2xS6 i 1xCO 5. | kpl | 1 |  | 0
** | 3.25 | Tlačna proba vodovodnih instalacija (požarnog voda)– cjevovoda prema važećim tehničkim propisima na probni tlak od 10,0 bara s atestima. Obračun za kompletan razvod.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.26 | Hladna tlačna proba instalacije grijanja nakon ugrađene opreme na ispitni tlak od 4 bar-a u trajanju od najmanje 24 sata te izrada protokola o ispitivanju.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.27 | Topla proba sustava grijanja, te balansiranje sustava. | kpl | 1 |  | 0
** | 3.28 | Ispitivanje instalacije sukladno važećim Zakonima prema zaštiti na radu (mikroklima, buka, ventilacija, povećana opasnost) i sl. potrebnih kod tehničkog pregleda građevine.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 3.29 | Ispitivanje dimnih plinova vezano za prvo puštanje u pogon sukladno važećem Zakonu o emisiji štetnih plinova od strane ovlaštene tvrtke, te izrada protokola o ispitivanju.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 3 |  |  |  | 0
* | 4 | INSTALACIJA PLINA :
** | 4.01 | Ugradnja kućnog redukcijskog sklopa, ulaznog tlaka 4 bar-a i reguliranog izlaznog tlaka 30 mbar-a, od strane distributera plina, kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Redukcijski sklop sastoji se iz :
- pocinčanog ormara za podžbuknu ugradnju dimenzija 1500x600x400 mm, sa montažnom pločom, ugrađenim vratima s univerzalnom bravicom sa uzlazno-izlaznim ventilacijskim otvorom i natpisom "PLIN" žute boje spremnom za ugradnju.
- redukcijskog ventila opterećen oprugom dimenzije NO 32 s ugrađenim sigurnosnim uređajem,
- kuglasta slavina NO32, PN6 sa spojnim i priključnim materijalom
- regulator tlaka MR25, PN5
- plinomjer G25
- manometar 0-6 bar sa pripadajućim podventilom
- manometar 0-100 mbar sa pripadajućim podventilom
Obveza je Investitora da sklopi ugovor s distributerom plina, te da omogući izvođaču da preuzme predmetni redukcijski ormarić od distributera.
Kućni priključak, elemente redukcijskog ormarića, plinomjera i same instalacije od uličnog plinovoda do pozicije redukcijskog ormarića distributer plina daje kao neovisnu ponudu.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 4.02 | Dobava i ugradnja termičkih zapornih uređaja sa važećim oznakama za plinsku instalaciju za potrebe ugradnje neposredno ispred priključka trošila. Termički zaporni uređaj je konstruiran za temperaturu djelovanja 100 °C i temperaturu postojanosti 650 °C. Uz termičke zaporne uređaje potrebno je isporučiti atestnu dokumentaciju.
|  | NO 50 | kpl | 1 |  | 0
** | 4.03 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema važećim normama za plinsku instalaciju, uključivo spojnice, čepove, koljena, T-komade, te ovjesni materijal za postavljanje plinske cijevne mreže vidljivo do potrošača.
|  | NO 50 | m' | 10 |  | 0
** | 4.04 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema važećim normama za plinsku instalaciju, uključivo spojnice, čepove, koljena, T-komade, te ovjesni materijal za postavljanje plinske cijevne mreže podžbukno.
Cijev je potrebno zaštiti s dva sloja hidroizolacijske i anti korozivne bitumenske trake.
|  | NO 50 | m' | 18 |  | 0
** | 4.05 | Dobava i ugradnja označavajuće PVC trake žute boje s natpisom "PAŽNJA PLIN!", širina trake min. 60 mm.
|  |  | m' | 18 |  | 0
** | 4.06 | Čišćenje cijevi, nosivog i ovjesnog materijala, čeličnom četkom, te ličenje temeljnom bojom u dva sloja i zavšrnom lak bojom.
|  |  | m' | 10 |  | 0
** | 4.07 | Ispitivanje kompletne instalacije nemjernog plina do njene funkcionalnosti prema "Pravilniku o opskrbi plinom" na nepropusnost i puštanje plina u nju od strane Distributera plina, te izdavanje zapisnika o provedenom ispitivanju instalacije nemjernog plina. Navedeni zapisnik je sastavni dio dokumentacije za Tehnički pregled zgrade.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 4 |  |  |  | 0
* | 5 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI :
** | 5.01 | Pažljivi otkop postojećeg spremnika EL lož ulja, bez oštećenja istog, sa odlaganjem iskopanog materijala u neposrednoj blizini gradilišta. Obračun po m3 iskopa.
|  |  | m3 | 80 |  | 0
** | 5.02 | Povrat deponiranog iskopa iz jame spremnika EL lož ulja. Obračun po m3 iskopa.
|  |  | m3 | 80 |  | 0
** | 5.03 | Dovoz i ugradnja odabranog materijala radi zatrpavanja jamenakon iskopa do nivelete postojećeg terena materijalom.
|  |  | m3 | 18 |  | 0
** | 5.04 | Iskop i priprema rova za polaganje plinske cijevi od pozicije redukcijskog ormarića do građevine u materijalu IV. kategorije. U cijenu je potrebno obračunati sav rad potreba za dovršenje ove stavke: iskop, razastiranje, deponiranje, planiranje, priprema za beton. Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 4 |  | 0
** | 5.05 | Dobava i ugradnja finog pijeska granulacije 0-4, radi ugradnje istog kao košuljica za potrebe plinske cijevi u ukupnoj debljini cca 25 cm.
|  | Obračun je po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 1.5 |  | 0
** | 5.06 | Izrada otvora u zidu kotlovnice iz cigle debljine 25 cm, radi ugradnje dvokrilnog prozora, veličine otvora 160x130 cm. Nakon izrade otvora potrebno je obraditi špalete (grubo i fino) prije i nakon ugradnji klupica. U cijenu je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 5.07 | Izrada otvora u zidu kotlovnice iz cigle debljine 25 cm, radi ugradnje fiksne žaluzine, veličine otvora 50x40 cm. Nakon izrade otvora potrebno je obraditi špalete (grubo i fino) . U cijenu je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 5.08 | Demontaža postojećeg prozora veličine 180x75 radi ugradnje fiksne žaluzine potrebne za odsis zraka. Nakon izrade otvora potrebno je obraditi špalete (grubo i fino). U cijenu je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 5.09 | Odvoz suvišnog materijala na ovlašteni deponij građevinskog materijala udaljenosti do 25 km.
|  | Obračun je po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 1 |  | 0
** | 5.1 | Izrada i ugradnja unutarnjih kamenih klupica debljine 2.5 cm, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  | 160x12 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | 180x12 cm | kpl | 1 |  | 0
** | 5.11 | Izrada i ugradnja vanjskih kamenih klupica debljine 2.5 cm, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  | 160x15 cm | kpl | 1 |  | 0
** | 5.12 | Izrada i ugradnja vanjskih kamenih klupica debljine 2.5 cm, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
|  | 160x15 cm | kpl | 1 |  | 0
** | 5.13 | Preinaka postojećih ulaznih vrata na način da se dvije rešetke veličine 500x300 mm zatvaraju (rezanje rešetki, te ugradnja metalnog lima radi zatvaranja otvora debljine 3 cm), a dvije rešetke povećavaju na efektivnu površinu 0.7 m2 (svaka rešetka).
Nakon izvedbe preinake, vrata je potrebno antikorozivno zaštititi, te lakirati.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 5.14 | Izrada i ugradnja penjalica na samostojeći dimnjak, uključujući i samo pričvršćenje na betonsku oplatu oko dimnjaka, sukladno zahtjevu Zaštite na radu (sa leđobranom, te mogućnošću zatvaranja pristupa penjalicama ispod nivoa leđobrana). Ukupna visina penjalica je 9.3 m.
|  | U stavku je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad. | kpl | 1 |  | 0
** | 5.15 | Izrada i ugradnja platoa na vrhu dimnjaka radi jednostavnije pristupa periodičkim pregledima, razvijene hodne površine 6.0 m2 iz aluminija. U podu hodne površine potrebno je uključiti i otvor koji je ujedno i dio hodne površine.
U stavku je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad, antikorozivnu zaštitu, te lakirati.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 5.16 | Izrada i ugradnja aluminijske ograde po rubu platoa iz prethodne stavke, visine 1.1 m, sa vertikalno postavljenim šipkama maksimalnog osnog razmaka 14 cm, razvijene dužine ograde 7.9 m.
U stavku je potrebno uključiti sav potreban materijal i rad, antikorozivnu zaštitu, te lakirati..
|  |  | kpl | 1 |  | 0
** | 5.17 | Građevinska pripomoć vezana za ugradnju sanacijske cijevi dimnjaka, dimnjače u vidu izrade otvora, sanacije otvora, veličina do 50x50 cm, zatvaranja otvora nakon ugradnje dimnjače.
|  | U stavku je potrebno uključiti i sav potreban materijal i rad. | kpl | 1 |  | 0
0
| 0 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI : |  |  |  | 0
0
REKAPITULACIJA
| 1 | DEMONTAŽA : |  |  |  | 0
| 2 | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA : |  |  |  | 0
| 3 | INSTALACIJA KOTLOVNICE : |  |  |  | 0
| 4 | INSTALACIJA PLINA : |  |  |  | 0
| 5 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI : |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
|  | PDV |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Projektant:
Silvija Lah Lukšić, dipl.ing.stroj.