## Troškovnik
|  |  |  | POZ: | 197 024.401
T R O Š K O V N I K
ZAMJENA PUMPI U PUMPNOJ STANICI PODZEMNIH VODA NA KOBLEROVOM TRGU
- DRUGI PONOVLJENI POSTUPAK
2020.
NAPOMENA:
1. | Radove je potrebno izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, kutije, oznake žila, vodiča i kabela, te ostali ne specifirani sitni materijal.
2. | U jediničnu cijenu troškovničkih stavki treba uračunati sva potrebna ispitivanja postojeće i izvedene el. instalacije, izdavanje zapisnika/izvješća/protokola o provedenom i dobivenim rezultatima, sve sukladno važećim propisima.
3. | Izvođač je dužan ishodovati sam dozvolu za ulazak vozila na Korzo i zauzeće površine
4. | Sve možebitne štete na terenu prouzročene od strane izvoditelja trošak su izvođača.
5. | U jediničnim cijenama potrebno je uključiti sav potreban materijal, alat, sredstva, odgovarajuća vozila, prijevoz i prijenose materijala (strojno ili ručno) te utovar i istovar opreme, pravilno skladištenje, montaže, demontaže, komunikacija s HEP-om, odnosno sve potrebno za kompletno izvršenje stavke
6. | Materijal koji je demontiran i nije više za ponovnu upotrebu potrebno je deponirati i ekološki zbrinuti. Deponija je u obvezi Izvođača, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U jediničnu cijenu uključiti i sva potrebna davanja vezano s time.
7. | Za robu/materijal koji u troškovniku uz naznaku tipa ima navod "ili jednakovrijedno " potrebno je prije naručivanja i ugradnje istog dostaviti uzorak i dokaz jednakovrijednosti robe/materijala kojeg je potrebno ugraditi.
Red. br. | Opis stavke | jed. mj. | količina | Jedinična cijena (kn) | Cijena ukupno (kn)
1. | Dobava, doprema i ugradnja potopne pumpe za podzemne vode proizvođača Calpeda s elektromotorom 15kW Calpeda - tip 8SDS 150/2, komplet s 20m kabela i spojem na crpku i upravljački ormarić Napomena: potrebno je izdavanje garancije za navedene pumpe od dana ugradnje i puštanja u pogon izdati na vrijeme od 1 godine
|  | kompleta | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila sa kuglom NO125
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Demontaža FF cijevi DN125 (duzine 1.3m) dobava i ugradnja FF cijevi DN125 (dužine 1m)
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Preinaka nosača vertikalne cijevi DN125
|  | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja nivo prekidača s nosačem i 20m kabela (npr. proizvođača Grundfos) nabava, doprema i ugradnja plovka s protuutegom s 20m kabela i spojem na upravljački ormarić a.) jedan plovak se ugrađuje na maximalni nivo kada se uključuju obje crpke i rade istovremeno do srednjeg nivoa b.) srednji nivo vode uključuje crpke s pojedinačnim radom i to naizmjenično sve do minimalnog nivoa c.) minimalni nivo isključuje rad obje crpke d.) alarm se uključuje kad obje crpke prestaju s radom
|  | kom | 4 |  | 0
6. | Spojni, brtveni i vijčani pribor (INOX)
|  | komplet | 1 |  | 0
7. | Sitni potrošni materijal
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
Sastavio:
Danilo Capan
Ponuditelj:
| Suglasan: |  |  | ___________________________
Željko Vitas
( Potpis i pečat )
Rijeka, listopad 2020. godine