## troškovnik stroj_inst
TIMING d.o.o., Josipa Kulfaneka 9/A, Rijeka
OIB: 82206662668
e-mail: 001timing@gmail.com
mob. 091-200-93-24
| Poz | Opis | Mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
|  | INVESTITOR: | GRAD RIJEKA
Korzo 16, 51000 Rijeka
OIB: 54382731928
|  | GRAĐEVINA: | OS-SE SAN NICOLO
Ul. Mirka Čurbega 18, 51000 Rijeka
|  | LOKACIJA: | Ul. Mirka Čurbega 18, 51000 Rijeka
|  | NAZIV PROJEKTA: | TROŠKOVNIK UZ GLAVNI STROJARSKI
PROJEKT - PROJEKT ZAMJENE DOTRAJALOG
KOTLA NOVIM KONDENZACIJSKIM KOTLOM
U SKLOPU KOTLOVNICE CENTRALNOG
GRIJANJA U OŠ-SE SAN NICOLO, RIJEKA
|  | BROJ PROJEKTA: | 86/20
|  | PROJEKTANT: | DANILO VUJNOVIĆ, dipl. ing. stroj.
|  | DATUM: | Rijeka, 07.2020.
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
‒ sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), ‒ izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, ‒ prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, ‒ puštanje u probni pogon, ‒ podešavanje radnih parametara, ‒ puštanje u funkcijski-trajni rad, ‒ izradu primopredajne dokumentacije,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Jedinične cijene sadrže :
potreban "faktor" za pokriće radne snage,
potreban "faktor" za pokriće organizacije gradilišta,
potreban "faktor" za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz "faktor".
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
HRN norme,
DIN norme,
0
* | 1 | DEMONTAŽA :
** | 1.01 | Ispuštanje vode iz sustava centralnog grijanja u prostoru kotlovnice.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
0
** | 1.02 | Pažljiva demontaža postojećih crpki grijanja, te deponiranje istih kod investitora u kotlovnici škole. |  |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
0
** | 1.03 | Demontaža postojećeg toplovodnog kotla, otpajanje od automatske regulacije, deomntaža automatske regulacije pojedinačnog upravljanja pojedinig crpki grijanja (3 kompleta) uključujući ožićenje te osjetnike. Pažljiva demontaža plamenika Weishaupt WL 20/2-C Z radi ponovne ugradnje na novi kotao, te otpajanje od cjevovoda dovoda goriva. Sva bitna oprema (automatska regulacija i osjetnici) ostaju u sklopu škole, a ostali materijal se odvodi na trajni deponij.
0
0
0
0
0
0
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
** | 1.04 | Odvoz demontiranog kotla u dogovur s investitorom na drugu lokaciju u krugu od 20 km.
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
0
0
| 0 | UKUPNO 1 |  |  |  | 0
* | 2 | INSTALACIJA NOVOG KOTLA :
** | 2.01 | Dobava i ugradnja uljnog kondenzacijskog kotla proizvod BOSCH Njemačka ili jednakovrijedan ............................. s površinama grijanja od nehrđajućeg čelika predviđeni su za kondenzacijsku tehnologiju. Ispitani su prema Smjernici za plinske uređaje i Smjernici za stupanj djelovanja (kotao do 400 kW) kao i tipski odobreni te posjeduju CE-znak. Mjere osiguranja kvalitete prema DIN ISO 9001 i DIN EN 29001 doprinose višoj kvaliteti proizvodnje i sigurnosti funkcije.
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | Kod kondenzacijskih kotlova svi dijelovi koji imaju kontakt s plinom ili kondenzatom napravljeni od nehrđajućeg čelika. Time je moguć rad bez ograničavanja temperature polaznog i povratnog voda, volumnog protoka i niskog opterećenja plamenika.
0
0
0
0
| 0 | TIP: Uni Condens 8000 F
| 0 | jednakovrijedan ........................
| 0 | U stavku kotla obuhvaćeno je blok kotla, RC01-20, plašt kotla UC8000F-145, plašt RC01, te SD UC8000 F 145-640.
0
| 0 | Karakteristike kotla :
| 0 | - snaga kotla kod 50/30 oC : 59.2 - 145 kW
| 0 | - snaga kotla kod 80/60 oC : 133 kW
| 0 | - temp. dimnih plinova kod 50/30 oC : 35-45 oC
| 0 | - temp. dimnih plinova kod 80/60 oC : 45-74 oC
| 0 | - stupanj iskorištenja : 103 oC
| 0 | - otpor na strani dimnih plinova : 1.2 mbar
| 0 | - maks. Temperatura polaznog voda : 110 oC
| 0 | - dopušteni radni tlak : 4 bar
| 0 | - sadržaj vode : 560 l
| 0 | - priključak vode : NO 65
| 0 | - priključak kondenzata : Ø32
| 0 | Dimenzije kotla :
| 0 | - dužina : 1816 mm
| 0 | - širina : 900 mm
| 0 | - visina : 1376 mm
| 0 | - masa : 613 kg
| 0 | Uz kotao potrebno je isporučiti nosač armature za sigurnosnu opremu, te sigurnosnu opremu koja se sastoji od: manomtera sa zapornim ventilom i ispitnom prurubnicom, ventila sa kapicom, jednog graničnika minimalnog tlaka, te jednog graničnika maksimalnog tlaka.
0
0
0
0
| 0 | U stavku je potrebno uključiti i vratašca kotla prilagođena za ugradnju postojećeg plamenika WL 20/2-C Z, komplento sa brtvom i svim potrebnim materijalom i radom, te puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera.
0
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 2.02 | Dobava i ugradnja automatske regulacije koja omogućuje rad tri kruga grijanja preko troputnih mješajućih ventila (troputni ventili sa pripadajućim pogonom su postojeći), klizno ovisno o vanjskoj temperaturi, kao proizvod BOSCH, Njemačka ili jednakovrijedan ............................., slijedećih karakteristika:
0
0
0
0
| 0 | TIP: Regulator CC8311 S06
| 0 | - jednakovrijedan ............................
| 0 | Regulator uključuje osnovni regulator CC8311 S07 verp, te karticu SD CC83311, jedan modul kruga grijanja FM-MMS09, te tri osjetnika (uranjajuća) polaznog voda grijanja.
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.03 | Dobava i ugradnja uređaja za neutralizaciju za učinke kotla do 200 kW, za povišenje pH-vrijednosti na 6,5 do10, kondenzata koji nastaje u plinskim/uljnim kondenzacijskim kotlovima. Uređaj za neutralizaciju sastoji se od plastičnog kućišta s komorom za sredstvo za neutralizaciju. Uključujući sredstvo za neutralizaciju od magnezijevog oksida i magnezijevog hidroksida u obliku kuglica granulata, kao i plastično crijevo DN19 za spajanje uređaja za neutralizaciju na strani kondenzata, s plinskim/uljnim kondenzacijskim kotlom, kao i odvodno crijevo za odvod neutraliziranog kondenzata DN 19 (1,0 m). Dimenzije:L: 400 mm, B: 300 mm, H: 220 mm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | Stavka uključuje granulat za neutralizaciju (10kg). | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 2.04 | Servis demontiranog plamenika, zamjena sapnica prilagođene za kotao iz stavke 1., kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te puštanje u pogon od ovlaštenog servisera.
0
0
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.05 | Dobava i ugradnja cirkulacijskih crpki, kao proizvod GRUNDFOS Danska ili jendakovrijedan ................................., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon.
0
0
0
| 0 | U cijenu je potrebno uzeti u obzir i kontraprirubnice za ventile sa prirubnicom sa pripadajućim vijčanim spojem.
0
0
| 0 | Cirkulacijska crpka - SJEVERNO KRILO
| 0 | - Tip: MAGNA3 40-80 F
| 0 | - jednakovrijedan ............................
| 0 | - Protok: 7200 l/h
| 0 | - Napor: 65 kPa
| 0 | - El. priključak: 220 V/50 Hz/1.26 A
| 0 | - Snaga el. motora: 267 W | kpl | 1 | 0 | 0
0
| 0 | Cirkulacijska crpka - JUŽNO KRILO
| 0 | - Tip: MAGNA1 32-100 F
| 0 | - jednakovrijedan ............................
| 0 | - Protok: 5900 l/h
| 0 | - Napor: 65 kPa
| 0 | - El. priključak: 220 V/50 Hz/1.41 A
| 0 | - Snaga el. motora: 175 W | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 1
0
| 0 | Cirkulacijska crpka - DVORANA
| 0 | - Tip: MAGNA3 25-80
| 0 | - jednakovrijedan ............................
| 0 | - Protok: 2100 l/h
| 0 | - Napor: 55 kPa
| 0 | - El. priključak: 220 V/50 Hz/1.02 A
| 0 | - Snaga el. motora: 116 W | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.06 | Prilagodba instalacije radi ugradnje cirkulacijskih crpki iz prethodne stavke, kompletno sa svim potrebnim radom i materijalom.
0
| 0 |  | kpl | 3 | 0 | 0
** | 2.07 | Dobava i ugradnja kuglastih slavina za toplu i hladnu vodu, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
| 0 | NO 15, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
| 0 | NO 20, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
| 0 | NO 32, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
| 0 | NO 50, NP 6 | kpl | 4 | 0 | 0
| 0 | NO 65, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
0
** | 2.08 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
0
| 0 | NO 32, NP 6 | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | NO 50, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
0
** | 2.09 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
0
| 0 | NO 50, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
0
** | 2.1 | Dobava i ugradnja čeličnih (Č. 1212) bešavnih cijevi, prema HRN C.B5.122, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, čvrste točke, klizne oslonce, pričvrsnice i sl. za potrebe cjevovoda tople vode. |  |  |  |  | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | 0
0
0
| 0 | U stavku je potrebno uključiti i ličenje cijevi temeljnom bojom u dva sloja, te jednim slojem lak boje. |  |  |  |  | 0
| 0 | [5 empty] | 0
| 0 | NO 15 | m' | 10 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 32 | m' | 1 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 50 | m' | 3 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 65 | m' | 12 | 0 | 0 | 0
0
** | 2.11 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod IT-FLEX, ili jednakovrijedan ..........................., izolacije za hladnu i toplu vodu, za potrebe izolacije razvoda grijanja i hlađenja kroz građevinu, debljine stijenke 25 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B,koja ima područje primjene od -20 oC do +102 oC, toplinsku vodljivost < 0,038 W/mK, gustoću 65 – 80 kg/m3, koeficijent otpora difuzije vodene pare > 7000, protupožarnu klasu B1 i ispitana je prema DIN 4102., kompletno sa ljepilom i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva, kao i samoljepljivim trakama. Izolaciju je potrebno navlačiti na cijev.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | NO 32 | m' | 1 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 50 | m' | 3 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 65 | m' | 12 | 0 | 0 | 0
0
** | 2.12 | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca, volumena V = 3 lit., kompletno sa ventilom za ispust zraka, dimenzije NO 10, te pripadnim cjevovodom, cca 6 m', kao i sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
0
| 0 |  | kpl | 2 | 0 | 0
0
** | 2.13 | Dobava i ugradnja termometra mjernog područja 0 - 120 oC, sa spojnim i brtvenim materijalom.
| 0 |  | kpl | 8 | 0 | 0
0
** | 2.14 | Dobava i ugradnja manometra mjernog područja 0 - 6 bar sa troputnom slavinom za pražnjenje, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 2.15 | Dobava i ugradnja automatskih odzračnika, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| 0 |  | kpl | 2 | 0 | 0
0
** | 2.16 | Dobava i ugradnja filtera goriva (EL lož ulja) za ugradnju ispred plamenika 3/8", MS500, PRIKLJ.8/10/12, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.17 | Izrada i ugradnja raznih komada iz profilnog željeza, u svrhu ugradnje opreme i cjevovoda. |  |  |  |  | 0
| 0 |  | kg | 5 | 0 | 0 | 0
| 0 | [5 empty] | 0
** | 2.18 | Hladna tlačna proba nakon ugradnje cjevovoda i opreme, topla proba, probni pogon i regulacija sistema, te potrebna ispitivanja cijelog sustava.
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | [7 empty] | 0
** | 2.19 | Ispitivanje emisije dimnih plinova kao prvog ispitivanja kod stacionarnih izvora energije, sukladno važećem Zakonu, te izdavanje zapisnika o izvrešenom ispitivanju od ovlaštene tvrtke.
0
0
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
0
| 0 | UKUPNO 2 |  |  |  | 0
* | 3 | INSTALACIJA DIMNJAKA I GRAĐEVINSKI RADOVI :
** | 3.01 | Dobava i ugradnja jednostijenog metalnog sustava dimnjaka, izvedenog od elemenata iz nehrđajućeg čelika oznake 1.4404 (316L). Sustav se sastoji od posude za kondenzat, otvora za reviziju i čišćenje, otvora za priključak ložišta, dimovodnih cijevi, koljena te ostalih elemenata prema uputi proizvođača. Spoj dimovodnih cijevi sadrži utor protiv kapilanog istjecanja (ili za silikonsko brtvilo) te obujmice za pričvrščivanje. Odvod kondenzata spojiti pri ugradnji na kanalizacijski sustav.
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 | Proizvod: Schiedel Prima Plus ili jednakovrijedno
| 0 | Namjena: ložište na plinovito ili tekuće gorivo
| 0 | Svojstva: HRN EN 1856-2: T200 P1 W V2 L50060 O00
Dimovodni otvor Φ160mm; Dimnjak: posuda s ispustom, revizija x2, priključak T-85°, završetak konus - ukupna visina 8,5m; Dimnjača: koljeno 90°, koljeno 85° s revizijom, redukcija - razvijena duljina 3.0 m
|  | Stavka obuhvaća ugradnju svih gore navedenih elemenata. | kpl | 1 | 0 | 0
** | 3.02 | Građevinska pripomoć vezano za otvaranje otvora kako bi se jednostavnije provukla sanacijska cijev dimnjaka, cijev odvoda kondenzata i sl., kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, sa dovođenjem saniranih površina u prvobitno stanje. U cijenu je potrebno uključiti rad i materijal.
0
0
| 0 | VKV | sati | 3 | 0 | 0
|  | KV | sati | 7 | 0 | 0
** | 3.02 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za potrebe odvoda kondenzata sa kotla i dimnjaka, kompletno sa obujmicama i brtvenim materijalom.
0
0
| 0 | d=32 | m' | 6 | 0 | 0
0
** | 3.03 | Dobava i ugradnja upojnog bunarića iz PVC Ø160 dužine 50 cm sa čepom, za potrebe odvoda kondenzata u okolišu, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
0
| 0 |  | kpl | 8 | 0 | 0
** | 3.04 | izrada betonskog temelja novog kotla (mase 1100 kg) dimenzije 120x80 cm, te visine 15 cm unutar kotlovnice (ili sl. dimenzija ovisno o dimenziji ugrađenog kotla), kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
0
0
|  |  | kpl | 1 |  | 0
0
| 0 | UKUPNO 3 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 | DEMONTAŽA : |  |  |  | 0
| 2 | INSTALACIJA NOVOG KOTLA : |  |  |  | 0
| 3 | INSTALACIJA DIMNJAKA I GRAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
|  | PDV |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
|  | Rijeka, 07.2020. |  | Projektant:
Danilo Vujnović, dipl.ing.stroj.

## El. inst.
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA Kotlovnica OŠ-SE San Nicolo
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1 | Odspajanje postojeće instalacije:
a | - cirkulacijska pumpa | kom | 3 | 0 | 0
b | - regulacijski ventil | kom | 3 | 0 | 0
2 | Ugradnja u postojeći razvodni ormar kotlovnice:
- | zaštitni prekidač, 25 A, 1P | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja limenog nadgradnog razdjelnog ormara okvirnih dimenzija 500x500x200mm.
Ormar razdjelnice treba biti izveden kao zidni ormar s jednopolnim sabirničkim razvodom.
Izvedba ormara mora zadovoljavati uvjete II klase zaštite od električnog udara, kao i odgovarajuću zaštitu od neizravnog dodira.
Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom, te označiti sve elemente.
U razdjelni ormar ugraditi slijedeću opremu:
- | zaštitni prekidač, C 10 A, 1P | kom | 6 | 0 | 0
- | RCD 40/0,03 A, 2P | kom | 3 | 0 | 0
- | izborna preklopka 1-0-2, 10A, 1p (ugraditi kao pripremu za ručni uklop) | kom | 1 | 0 | 0
- | Instalacijski sklopnik 10A ¦ 2 N/O ¦ 230V AC (ugraditi kao pripremu za ručni uklop) | kom | 3 | 0 | 0
- | ugradnja i spajanje elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, stezaljke, plastične kanalice, DIN nosači, plastične uvodnice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokoli, korisnička dokumentacija | paušal
| KOMPLET: | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i isporuka kabela, komplet potrebnog instalacijskog materijala, uvlačenje voda u već položene cijevi, izrada završnica i spajanje. U cijenu uračunati demontažu poklopca postojeće pocinčane kanalice i ponovno vraćanje poklopca.
- | NYM 3x1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
- | NYM 3x4 mm2 | m | 2 | 0 | 0
- | LiYCY 4x0,75 mm2 | m | 80 | 0 | 0
- | H07V-K 1x6 mm2 | m | 10 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja Pk kanalice 50mm sa svim potrebnim montažnim priborom. Kanalica se postavlja na pod. | m | 3 | 0 | 0
6 | Izrada izjednačenja potencijala metalnih masa vijčanim spojem. U cijenu uračunati, stopicu, vijak i maticu te toploskupljajući bužir i sl. | kom | 10 | 0 | 0
7 | Dobava i isporuka PVC instalacijske cijevi promjera 20 mm. | m | 3 | 0 | 0
8 | Spajanje instalacije:
a | - cirkulacijska pumpa | kom | 3 | 0 | 0
b | - regulacijski ventil | kom | 3 | 0 | 0
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0
PROJEKTANT:
Marin Sluga dipl.ing.el.