## bez cijena s formulama
T R O Š K O V N I K
Za Izvedbu radova zamjene postojeće opreme za grijanje i radova sanacije dimovoda
u poslovnim prostorima na adresi Janeza Trdine 7
(prvi kat: zakupnik GHETALDUS - Očna optika d.o.o.
drugi kat: zakupnik LUMBRELA d.o.o.)
PREDOPIS:
Predmet troškovnika su radovi zamjene postojeće opreme za grijanje (i pripreme tople potrošne vode), te radovi sanacije dimovoda vezano za DVA poslovna prostora u Rijeci, na adresi Janeza Trdine 7 - na prvom katu (zakupnik: GHETALDUS d.o.o.) i na drugom katu (zakupnik: LUMBRELLA d.o.o.). Potrebno je zamijeniti dva plinska atmosferska bojlera (u svakom poslovnom prostoru je jedan) novim kondenzacijskim uređajima te sanirati dimovod tako da bude u funkciji novih uređaja.
U cijenu mora biti uračunat sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije, svi potrebni prijevozi, transporti, uskladištenja, skele, unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu.
Gotovost stavke je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.
Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti s projektantom.
Sva oprema predviđena troškovnikom mora posjedovati Ateste, Certifikate i Garanciju.
Sva ispitivanja projektiranih instalacija moraju posjedovati Zapisnik.
Sva isporučena oprema mora posjedovati upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, koje će korisnik koristiti tijekom eksploatacije postrojenja.
Prije davanja ponude izvoditelj mora obići objekt.
Kako bi tehničko rješenje bilo u skladu s proračunatim vrijednostima tehničke karakteristike opreme navedene u specifikaciji materijala i radova mogu odstupati max. ± 5 %.
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME ZA GRIJANJE
1.1. | Prijava gradilišta distributeru plina, tvrtki Energo d.o.o., konzultacije s projektantom, nadzornim inženjerom, investitorom i predstavnikom tvrtke Energo d.o.o., prije naručivnja opreme i otvaranja radova, a radi usaglašavanja termina i uvjeta priključenja, detalja izvedbe i sl. sa eventualnim dodatnim zahtjevima i energetskom suglasnosti od Energo d.o.o.. Usklađivanje izvedbe plinske instalacije sa ovlaštenim predstavnikom Energo s obzirom na zatečene uvjete tijekom izvođenja.
| komplet | 2 | a |  | 0
1.2 | Pražnjenje toplovodne instalacije na najnižoj točki instalacije u kotlovnici.
| komplet | 2 | a |  | 0
1.3 | Demontaža postojeće opreme za grijanje
bojler VIESSMANN
bojler VAILANT atmoTEC VUW
| komplet | 2 | a |  | 0
1.4 | Odvoz demontirane opreme na deponij ili prema zahtjevu Investitora na udaljenost do 15 km.
| komplet | 2 | a |  | 0
| DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME ZA GRIJANJE |  |  | UKUPNO | 0
2. | TOPLOVODNA I DIMOVODNA INSTALACIJA
2.1. | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla VIESSMANN Vitodens 100-W B2HB toplinskog učina 24 kW ili jednakovrijedan. Zidni plinski kondenzacijski uređaj služi za grijanje prostora i pripremu tople vode. Plinski kondenzacijski kotao prema EN 677 kao zidni uređaj za pogon neovisan o zraku u prostoru (C52x)TRGI 86/96, certificiran za oznaku CE i tipski ispitan. Za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828. Kompletna toplinska ćelija koja se sastoji od: zračne komore, izmjenjivača topline i integrirane zatvorene komore za izgaranje od plemenitog čelika, s modulacijskim cilindričnim plinskim plamenikom , kompletno s ventilatorom upravljanim brojem okretaja, Lambda Pro Control regulacije izgaranja,plinske armature, ionizacijskog nadziranja plamena i električnog visokonaponskog paljenja. Ispitan i odobren za zemni i tekući plin prema EN 437.
Područje nazivnog toplinskog učina pri: - 50/30°C: 6,5 – 26,0 kW - 80/60°C: 5,9 – 23,8 kW Dimenzije: - Duljina: 300 mm - Širina: 400 mm - Širina: 700 mm - Težina: 36 kg Dovoljeni pogonski tlak: 4 bar Priključak odvoda dimnih plinova:60 mm Priključak dovoda zraka: 100 mm
Uz uređaj isporučiti potrebne upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku.
| komplet | 2 | a |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
| komplet | 2 | a |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja seta za pomoć pri nadžbuknoj montaži za montažu na zid
| komplet | 2 | a |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja seta za nadopunu s diskonektorima.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.4 | Dobava i ugradnja automatske regulacije VITOTROL 200 A ili jednakovrijedan.
| komplet | 2 | a |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
| komplet | 2 | a |  | 0
2.5 | Dobava i ugradnja AZ adaptera D=60/100 na 80/125 VITODENS ili jednakovrijedan.
| komplet | 2 | a |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
| komplet | 2 | a |  | 0
2.6 | Dobava i ugradnja ravnog AZ T komada C 80, veličine sustava 80/125 mm od PPs/aluminijski lim premazan epoksidnom smolom bijele boje.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.7 | Dobava i ugradnja ravnog AZ revizijskog dijela veličine sustava 80/125 mm od PPs/aluminijski lim premazan epoksidnom smolom bijele boje.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.8 | Dobava i ugradnja kliznog AZ kolčaka veličine sustava 80/125 od PPs/aluminijski lim premaza epoksidnom smolom bijele boje.
| kom | 2 | a |  | 0
2.9 | Dobava i ugradnja cijevi dovodnog zraka D=125 mm, L=1000 mm, produljiva. Stavka obuhvaća 2 koljena 90.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.10 | Dobava i ugradnja AZ cijevi 1 m (može se skratiti) Veličina sustava 80/125 mm, plastični materijal (PPs) / aluminijski lim premazan epoksidnom smolom, bijele boje.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.11 | Dobava i ugradnja zaštite od vjetra za cijev dovodnog zraka.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.12 | Dobava i ugradnja sanacijske fleksibilne cijevi od nehrđajućeg čelika promjera 80 mm. Dimnjak je visine cca 12 m. Cijev je FLEXIBILE TECNOFLEX LINEAR SCHIEDEL model 1, ili jednakovrijedan. Stavka obuhvaća, ulazno koljeno, obujmice, brtve, spojnice i distancere za ugradnju u okno promjera 140 mm, odnosno sve fazonske komade i spojni pribor za montažu, kako bi se dimovod priveo u funkcionalno stanje. Prije narudžbe opreme provjeriti mogućnost ugradnje i uvlačenja cijevi u postojeći dimnjak.
| komplet | 2 | a |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
| komplet | 2 | a |  | 0
2.13 | Dobava i ugradnja izolirane dimovodne cijevi od nehrđajućeg čelika ICS25 promjera 80 mm, za ugradnju kao produžetak novog dimnjaka. Stavka obuhvaća sav potreban spojni i brtveni materijal.ICS25 80 mm, duljine 500 mm
| komplet | 2 | a |  | 0
2.14 | Dobava i ugradnja završne kape dimnjaka za zaštitu od vjetra i kiše veličine promjera 80mm.
| kom | 2 | a |  | 0
2.15 | Dobava i ugradnja obujmica za pričvrščenje i čeličnih profila za izradu konstrukcije za pričvršćenje dimovodnih elemenata.
| komplet | 12 | a |  | 0
2.16 | Puštanje u pogon plinskog kondenzacijskog kotla s kompletnim podešavanjem protoka, učinka i funkcionalnosti uređaja od strane ovlaštenog servisera opreme.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.17 | Spajanje instalacije kotla na postojeću vodoinstalaciju i instalaciju grijanja.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.18 | Dobava i ugradnja termičkog zapornog ventila za plin NO25, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| kom | 2 | a |  | 0
2.19 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila NP16, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.NO25
| kom | 4 | a |  | 0
2.20 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća NP16, s prirubnicama i protuprirubnicama, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.NO25
| kom | 2 | a |  | 0
2.21 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila sa navojem, te brtvenim materijalom. R1/2"
| kom | 4 | a |  | 0
2.22 | Dobava i ugradnja mjernih instrumenata:
termometar u metalnom kućištu, 0 – 120 oC
| kom | 4 | a |  | 0
manometar 0 - 6 bar
| kom | 4 | a |  | 0
2.23 | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi (DIN2448), kompletno sa svim potrebnim pričvrsnim i ovjesnim materijalom, koljenima, T-komadima, redukcijama, kao i materijalom za zavarivanje.
NO25
| m' | 4 | a |  | 0
NO15
| m' | 4 | a |  | 0
2.24 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata iz uređaja za neutralizaciju kondenzata do najbližeg odvodnog mjesta. Ø 28 mm
| m' | 24 | a |  | 0
2.25 | Pripremno završni radovi, uključivo s upoznavanjem građevine, kontakti s nadzornom službom, obilježavanje proboja i prodora cijevne instalacije. Usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.26 | Ispitivanje plinske instalacije na tlak.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.27 | Izdavanje potrebne atestne dokumentacije ugrađene opreme.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.28 | Ishođenje Potvrde o ispravnosti dimovodne instalacije od tvrtke ovlaštene za dimnjačarske poslove u gradu Rijeci.
| komplet | 2 | a |  | 0
2.29 | Izvlačenje/demontaža postojeće fleksibilne dimovodne cijevi (ukoliko nije moguće uvlačenje nove dimovodne cijevi kroz postojeću).
| komplet | 2 | a |  | 0
| TOPLOVODNA I DIMOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA
3.1 | Dobava i ugradnja aluminijske ventilacijske rešetke prečnog presjeka 150 cm2 cm, sa okvirom i materijalom za ventilaciju dimnjaka.
| kom | 2 | a |  | 0
| VENTILACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4. | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
4.1 | Probijenje otvora u vanjskom zidu za prolazak cijevi za dovod svježeg zraka za izgaranje iz vanjskog prostora. Promjer cijevi za dovod zraka iznosi 125 mm. Debljina zida iznosi cca 0.6 m.
| komplet | 2 | a |  | 0
4.2 | Izrada otvora u postojećem dimnjaku zbog montaže i pričvršćenja nove dimovodne cijevi. Uključena i izrada otvora za montažu ventilacijske rešetke.
| komplet | 2 | a |  | 0
4.3 | Zidarski popravak oštećenih površina te ličenje zidova, uz sve potrebne predradnje.
| m2 | 12 | a |  | 0
| PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME ZA GRIJANJE |  |  |  | 0
2 | TOPLOVODNA I DIMOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA |  |  |  | 0
4 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0
Projektant: Damir Požgaj, dipl. ing. stroj.
| Datum: |  |  |  | Ponuditelj: