## TT3 - V kat
TROŠKOVNIK NABAVE I UGRADNJE KLIMA UREĐAJA ZA
TITOV TRG 3 - V. KAT
Titov trg 3 - V. kat
R.br. | Opis stavke | Mjera | Kol. | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i ugradnja vanjske jedinice, (fasadna) koja treba biti zrakom hlađena, u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom i izmjenjivačem. Kućište uređaja treba biti izrađeno od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima te antikorozivno zaštićeno od atmosferskih uvjeta. Proizvod GREE GMV-224WL/C-X ili jednakovrijedan_________________
Potrebni sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajač kapljevine, filter-sušač, presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, četveroputni ventil, razdjelnik te sustav za izjednačenje nivoa ulja. Za priključenje na instalaciju potrebno je izvesti priključne ventile za kapljevinski i parni vod te vod za izjednačenje nivoa ulja kod spajanja više vanjskih jedinica u blok.
Mikroprocesorski upravljač treba imati funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greške, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priključene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja jedinica treba imati mogućnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljača.
| Proizvod GREE GREE GMV-224WL/C-X ili jednakovrijedno _______________________________ | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja vanjske jedinice, (fasadna) koja treba biti zrakom hlađena, u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom i izmjenjivačem. Kućište uređaja treba biti izrađeno od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima te antikorozivno zaštićeno od atmosferskih uvjeta. Proizvod GREE GMV-28WL/C-X ili jednakovrijedan___________________
Potrebni sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajač kapljevine, filter-sušač, presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, četveroputni ventil, razdjelnik te sustav za izjednačenje nivoa ulja. Za priključenje na instalaciju potrebno je izvesti priključne ventile za kapljevinski i parni vod te vod za izjednačenje nivoa ulja kod spajanja više vanjskih jedinica u blok.
Mikroprocesorski upravljač treba imati funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greške, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priključene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja jedinica treba imati mogućnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljača.
| Proizvod GREE GMV-28WL/C-X ili jednakovrijedno ___________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice sustava s maskom za ugradnju visoko na zid (“Compact high wall“) koja treba biti opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj potrebno je isporučiti infracrveni daljinski upravljač, a prema mogućnosti i žičani zidni daljinski upravljač tip YR-E14.Proizvod GREE GMV-ND36G/B4B-T ili jednakovrijedan __________________________ | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice sustava s maskom za parapetnu ugradnju koja treba biti opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj potrebno je isporučiti infracrveni daljinski upravljač, a prema mogućnosti i žičani zidni daljinski upravljač tip YR-E14. Proizvod GREE GMV-ND28C/A-T, podna unutarnja jedinica od 28 kW ili jedankovrijedna______________________ | kom | 17 | 0 | 0
5 | FQ01B/A Račva GREE GMV sustava | kom | 6 | 0 | 0
6 | FQ01A/A Račva GREE GMV sustava | kom | 11 | 0 | 0
7 | Bakrena cijev - šipka 28*1,5 mm | m | 20 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-3/4 " | m | 50 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-3/8 " | m | 75 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-1/2 " | m | 65 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-1/4 " | m | 75 | 0 | 0
12 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-5/8 " | m | 35 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u kolutu za potrebe razvoda freona (plinske i tekuće faze), kvalitete za rashladni medij R-410A, kompletno sa fazonskim komadima, spojnim (spojnice, ventili za punjenje freona i odzračivanje), brtvenim i sitnim potrošnim materijalom, te odmašćivanjem i sušenjem.Cijev je predviđena sa tvorničkom izolacijom za potrebe izolacije cijevi razvoda freona R-410A, debljine stijenke ovisno o dimenziji cijevi, klase gorivosti B, kompletno sa ljepilom, samoljepljivim izolirajućim i samoljepljivim trakama.-7/8 " | m | 28 | 0 | 0
14 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za potrebe odvoda kondenzata sa unutrašnjih jedinica, uključujući i izradu sifona, kompletno sa obujmicama i brtvenim materijalom.-d=32 | m | 42 | 0 | 0
15 | Dobava i ugradnja metalnih kanalica sa poklopcem radi mogućnosti vođenja cijevi freona i kondenzata VRF sustava, kompletno sa svim potrebnim nosivim i ovjesnim materijalom.-Kanalica 100 x 50 mm | m | 32 | 0 | 0
16 | Građevinski radovi obuhvaćaju bušenje rupa kroz zidove debljine 80 cm, radi prolaska cijevi radnog medija, odvoda kondenzata i elektro kabla, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te grubom i finom sanacijom otvora, uključujući i gletanje ožbukanih zidova.Dimenzije otvora 10x10 cm | kompl. | 22 | 0 | 0
17 | Dobava i izrada obloge oko metalne kanalice vođenja cijevi radnog medija iz gipskartonskih ploča na potkonstrukciji proizvođač KNAUF ili jednakovrijedan_____________________. Obloga se sastoji od jedne gipskartonske ploče debljine 12,5 mm sa jedne strane i s metalnom podkonstrukcijom prilagođenoj širini metalne staze (obloga se radi u obliku slova L). Ukupna debljina obloge je cca 5 cm. Obrada spojeva samoljepivom mrežicom i masom mješavine gipsa i aditiva. Svi spojevi pobrušeni. Spojevi sa zidovima bandažirani/ojačani. Površina spremna za završnu obradu ličenjem. Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.Obračun po m' izvedene "L" obloge.-200x300 mm | m | 10 | 0 | 0
18 | Ličenje unutarnjih zidova akrilnim premazom STO COLOR u dva sloja, u postojećem tonu zidova. Prethodno obaviti sve potrebne predradnje (zaštita, impregnacija). Zidovi su prethodno ožbukani gipsanom žbukom i izbrušeni. Bojani zidovi moraju biti potpuno jednoličnoga tona. Obračun po m² obrade razvijenih površina.-m2 | m2 | 20 | 0 | 0
19 | Demontaža postojećih jedinica klima uređaja. Izvoditelj je dužan opremu uskladištiti, a opremu koja je dotrajala ekološki zbrinuti. Nakon demontaže treba sanirati otvore. | kompl. | 1 | 0 | 0
20 | Dobava i ugradnja kabela 5x4 mm2, za potrebe napajanja vanjske jedinice u metalnoj kanalici s osiguračem ugrađenim u postojeći razvodni ormar. | m | 50 | 0 | 0
21 | Dobava i ugradnja kabela PGP 3x2,5 mm2, za potrebe napajanja unutarnjih jedinice s osiguračem ugrađenim u postojeći razvodni ormar. | m | 100 | 0 | 0
22 | Dobava i ugradnja oklopljenog kabela 2x1 mm2, za potrebe komunikacije klima sustava. | m | 100 | 0 | 0
23 | Nadopuna radne tvari R 410 A | kg | 15 | 0 | 0
24 | Tlačna i vakumska proba instalacija | kompl. | 2 | 0 | 0
25 | Puštanje u pogon VRV uređaja. | paušal | 2 | 0 | 0
26 | Čišćenje tijekom izvođenja radova kao i završno čišćenje pred predaju građevine na korištenje s odvozom otpadnog materijala i smeća na lokalno odlagalište za građevinski otpad i pranjem svih perivih površina. Obračun paušalno | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO kn: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0
NAPOMENA: Popunjavaju se samo polja označena žutom bojom