## Naslovna
INVESTITOR: | GRAD RIJEKA, Korzo 16 51000 Rijeka
NAZIV PROJEKTA: | ZAMJENA TOPLOVODA U KRUGU OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR GORTAN U RIJECI
SPECIFIKACIJE MATERIJALA I RADOVA

## Općenito
OPĆENITO
* NAPOMENA - vrijedi za sve stavke troškovnika svih radova:
* Općenito Jedinična i ukupna cijena svake stavke Troškovnika moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst Troškovnika. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene. Cijena stavke izračunava se kao umnožak količine i jedinične cijene stavke. U Troškovniku se ne smiju mijenjati količine u pojedinim stavkama Troškovnika. Cijena Ponude izražava se u kunama i piše brojkama za cjelokupni predmet nabave bez PDV-a. Više o načinu određivanja cijene Ponude nalazi se u poglavlju 29. DON-a. U pojedinim stavkama Troškovnika, navedene su tražene tehničke karakteristike materijala, proizvoda i opreme koji sačinjavaju cjelokupni predmet nabave, kao i pripadni kriteriji jednakovrijednosti za materijale, proizvode i opremu čije se karakteristike ne mogu dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. ZJN 2016. U cijenu Ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, te ih nije dopušteno zasebno iskazivati. Ponuditelji će s odgovarajućom pažnjom uvažiti sve informacije koje bi mogle imati utjecaja prilikom formiranja cijene Ponude, ili koje bi mogle imati utjecaja na rok i izvršavanje radova. Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 29. DON-a ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će Ponuda biti odbijena.
* Jednakovrijednost proizvoda Svi proizvodi koji su u Troškovniku navedeni s imenom proizvođača ili kataloškim brojem ili tržišnim nazivom ili na bilo koji način indiciraju o kojem se proizvođaču radi, ne favoriziraju tog proizvođača ili taj proizvod nego su ti proizvodni nazivi poslužili samo i isključivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati. Ponuditelji imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvođača koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni Troškovnikom. Jednakovrijednost proizvoda dokazuje se prema u stavkama propisanim kriterijima za ocjenu jednakovrijednosti proizvoda.
* RADIONIČKA DOKUMENTACIJA I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA Ugovorna obveza Izvođača je izrada i isporuka radioničke dokumentacije i dokumentacije izvedenog stanja, te ti radovi trebaju biti uključeni u ponudbene cijene, bez obzira da li je isto definirano troškovničkim stavkama ili ne. * radionička dokumentacija dostavlja se Naručitelju u tri (3) tiskana primjerka te u digitalnom (pdf/dwg) formatu * projekti izvedenog stanja dostavljaju se Naručitelju, nakon što su prethodno odobreni od strane Inženjera, u tri (3) tiskana primjerka, i jednom (1) digitalnomformatu (editabilnom i needitabilnom – xls., doc., dwg. i pdf ili slično).
STROJARSKE INSTALACIJE
Napomena za izvođača: Ponudbena cijena svake stavke ovog troškovnika sadrži materijal,opremu i radnu snagu potrebnu za ugradnju, navedenog materijala i opreme do pune pogonske sposobnosti. Ponuditelj je obvezan prije dostavljanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju za nadmetanje temeljem koje će ponuditi izvođenje radova koje su predmet nabave. Ponuditelj se treba upoznati s lokacijama kao i s uvjetima za izvođenje radova, jer iz razloga nepoznavanja istih neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude. Ponudbena cijena svake stavke obvezno uključuje sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na deponiju koju odredi Naručitelj. Svi građevinski prodori u zidovima za prolaze cjevovoda, kao i ugradnja proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom. Sve građevinske prodore u stropovima i zidovima za prolaze kanala, kao i prodore za prolaze cjevovoda kroz armirano-betonske konstrukcije, treba obuhvatiti specifikacijom građevinskih radova u arhitektonsko-građevinskom projektu. Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni elektrotehnički ni radovi odvodnje vezani uz funkcionalnost postrojenja specificiranog ovim projektom. Svi vidljivi elementi postrojenja isporučuju se u RAL boji prema izboru arhitekta. Izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Uračunati sve potrebne zaštite na kontaktnim zonama s gradilištem. Smatra se da je izvođač prije davanja ponude obišao i detaljno pregledao gradilište i okolicu i da se upoznao s postojećim cestama i ostalim prometnicama, da je upoznao sve bitne elemente koji imaju utjecaj na organizaciju gradilišta. Kao i to da je ispitao i provjerio postojeće izvore za snadbijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na izvođenje radova, da se upoznao s plaćanjem taksa, poreza i ostalih izdataka koji su propisani, da je u svemu proučio dokumentaciju za ustupanje radova, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvođenje radova te da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu. Prema tome, izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja nije bio upoznat s prilikama na gradilištu. Količine radova, koje se nakon dovršenja građevine ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinsku knjigu, odnosno u građevinski dnevnik. Nadzorni inženjer i Izvođač potvrđuju svojim potpisom točnost upisanih podataka. Prije izvedbe takovih radova Izvođač je dužan izvijestiti nadzornog inženjera da pristupa tim radovima, kako bi se na vrijeme utvrdile eventualno moguće sporne količine i potvrdila točnost podataka.
Samo na taj način utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna. Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donositi će sporazumno projektant s nadzornim inženjerom i Izvođačem. Sve eventualne nejasnoće otkloniti u dogovoru s projektantom. O svim eventualnim odstupanjima od projekta, utvrđenim na licu mjesta obavezno konzultirati odgovornog projektanta. Obveza izvođača je proučiti sve projekte instalacija i opreme, iste uskladiti i usvojiti prilikom izvođenja otvora za prolaz tih instalacija te ugradnje fazonskih komada i opreme. Sve mjere vezane na građevinu obavezno provjeriti u naravi. Prije naruđbe opreme provjeriti mogućnost ugradnje u naravi.

## Strojarski radovi
| Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Ukupna cijena | Podaci o ponuđenom proizvodu Naziv / model / tip / proizvođač / zemlja porijekla
INSTALACIJA TOPLOVODA
1 | Ispuštanje cjevovoda na najnižoj točki sustava.
|  | komplet | 1 | 0
2 | Rezanje i demontaža dijela postojećeg toplovoda. Stavka obuhvaća demontažu cijevi,fitinga, toplinske izolacije i oslonaca na trasi toplovoda, te odvoz materijala na deponij i zbrinjavanje.
|  | m | 6 | 0
3 | Dobava i ugradnja PREDIZOLIRANE ČELIČNE CIJEVI, Twin Pipes sustav s difuzijskom barijerom prema standardu EN 15698-1, PN25, maksimalna temperatura 140°C. Cijevi se isporučuju u dužinama od 12 metara. Debljina izolacijskog sloja: Serija 1. Radni medij: vrela voda. Uzdužno zavarene, P253 prema EN 10217-2. Standard obrade krajeva cijevi: EN ISO 9692-1. Cijevi su centrifugalno pjeskarene u cilju postizanja optimalne adhezije između cijevi i PUR pjene. Tvornički atest: prema EN 10204-3.1B. IZOLACIJA: dvokomponentna poliuretanska pjena s ciklopentanom prema EN253. Max. kontinuirana radna temperatura: 140°C kroz 30 godina. Koeficijent toplinske provodljivosti: ≤ 0,023 W/mK. VANJSKA ZAŠTITA IZOLACIJE: polietilen PE-HD prema EN 253 (min. PE 80 prema ISO 12162), s difuzijskom barijerom između zaštitne cijevi i pjene.
| NO65 | m | 98 | 0
| NO 65 savijena 22° | m | 8 | 0
4 | Dobava i ugradnja PREDIZOLIRANOG HORIZONTALNOG KOLJENA KOLJENA 90°, Twin Pipes sustav s difuzijskom barijerom prema standardu EN 15698-1, PN25, maksimalna temperatura 140°C. Debljina izolacijskog sloja: Serija 1. Radni medij: vrela voda. Uzdužno zavarene, P253 prema EN 10217-2. Standard obrade krajeva cijevi: EN ISO 9692-1. Cijevi su centrifugalno pjeskarene u cilju postizanja optimalne adhezije između cijevi i PUR pjene. Tvornički atest: prema EN 10204-3.1B. IZOLACIJA: dvokomponentna poliuretanska pjena s ciklopentanom prema EN253. Max. kontinuirana radna temperatura: 140°C kroz 30 godina. Koeficijent toplinske provodljivosti: ≤ 0,023 W/mK. VANJSKA ZAŠTITA IZOLACIJE: polietilen PE-HD prema EN 253 (min. PE 80 prema ISO 12162), s difuzijskom barijerom između zaštitne cijevi i pjene.
| NO65 | kom | 3 | 0
5 | Dobava i ugradnja PREDIZOLIRANOG HORIZONTALNOG KOLJENA 70°, Twin Pipes sustav s difuzijskom barijerom prema standardu EN 15698-1, PN25, maksimalna temperatura 140°C. Cijevi se isporučuju u dužinama od 12 metara. Debljina izolacijskog sloja: Serija 1. Radni medij: vrela voda. Uzdužno zavarene, P253 prema EN 10217-2. Standard obrade krajeva cijevi: EN ISO 9692-1. Cijevi su centrifugalno pjeskarene u cilju postizanja optimalne adhezije između cijevi i PUR pjene. Tvornički atest: prema EN 10204-3.1B. IZOLACIJA: dvokomponentna poliuretanska pjena s ciklopentanom prema EN253. Max. kontinuirana radna temperatura: 140°C kroz 30 godina. Koeficijent toplinske provodljivosti: ≤ 0,023 W/mK. VANJSKA ZAŠTITA IZOLACIJE: polietilen PE-HD prema EN 253 (min. PE 80 prema ISO 12162), s difuzijskom barijerom između zaštitne cijevi i pjene.
| NO65 | kom | 1 | 0
6 | Dobava i ugradnja PREDIZOLIRANOG VERTIKALNOG KOLJENA 90°, Twin Pipes sustav s difuzijskom barijerom prema standardu EN 15698-1, PN25, maksimalna temperatura 140°C. Cijevi se isporučuju u dužinama od 12 metara. Debljina izolacijskog sloja: Serija 1. Radni medij: vrela voda. Uzdužno zavarene, P253 prema EN 10217-2. Standard obrade krajeva cijevi: EN ISO 9692-1. Cijevi su centrifugalno pjeskarene u cilju postizanja optimalne adhezije između cijevi i PUR pjene. Tvornički atest: prema EN 10204-3.1B. IZOLACIJA: dvokomponentna poliuretanska pjena s ciklopentanom prema EN253. Max. kontinuirana radna temperatura: 140°C kroz 30 godina. Koeficijent toplinske provodljivosti: ≤ 0,023 W/mK. VANJSKA ZAŠTITA IZOLACIJE: polietilen PE-HD prema EN 253 (min. PE 80 prema ISO 12162), s difuzijskom barijerom između zaštitne cijevi i pjene.
| NO65 | kom | 4 | 0
7 | Dobava i ugradnja SXB SPOJA, Twin Pipes sustav s difuzijskom barijerom prema standardu EN 15698-1, PN25, maksimalna temperatura 140°C. Debljina izolacijskog sloja: Serija 1. Radni medij: vrela voda. Uzdužno zavarene, P253 prema EN 10217-2. Standard obrade krajeva cijevi: EN ISO 9692-1. Cijevi su centrifugalno pjeskarene u cilju postizanja optimalne adhezije između cijevi i PUR pjene. Tvornički atest: prema EN 10204-3.1B. IZOLACIJA: dvokomponentna poliuretanska pjena s ciklopentanom prema EN253. Max. kontinuirana radna temperatura: 140°C kroz 30 godina. Koeficijent toplinske provodljivosti: ≤ 0,023 W/mK. VANJSKA ZAŠTITA IZOLACIJE: polietilen PE-HD prema EN 253 (min. PE 80 prema ISO 12162), s difuzijskom barijerom između zaštitne cijevi i pjene.
| NO65 | kom | 4 | 0
11 | Dobava i ugradnja PREDIZOLIRANOG KUGLASTOG VENTILA ZA ODZRAČIVANJE TOPLOVODA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM, Twin Pipes sustav s difuzijskom barijerom prema standardu EN 15698-1, PN25, maksimalna temperatura 140°C. Debljina izolacijskog sloja: Serija 1. Radni medij: vrela voda. Uzdužno zavarene, P253 prema EN 10217-2. Standard obrade krajeva cijevi: EN ISO 9692-1. Cijevi su centrifugalno pjeskarene u cilju postizanja optimalne adhezije između cijevi i PUR pjene. Tvornički atest: prema EN 10204-3.1B. IZOLACIJA: dvokomponentna poliuretanska pjena s ciklopentanom prema EN253. Max. kontinuirana radna temperatura: 140°C kroz 30 godina. Koeficijent toplinske provodljivosti: ≤ 0,023 W/mK. VANJSKA ZAŠTITA IZOLACIJE: polietilen PE-HD prema EN 253 (min. PE 80 prema ISO 12162), s difuzijskom barijerom između zaštitne cijevi i pjene.
| NO65 | kom | 2 | 0
12 | Dobava i ugradnja PREDIZOLIRANOG KUGLASTOG VENTILA ZA ISPUST (DRENAŽU) TOPLOVODA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM, Twin Pipes sustav s difuzijskom barijerom prema standardu EN 15698-1, PN25, maksimalna temperatura 140°C. Debljina izolacijskog sloja: Serija 1. Radni medij: vrela voda. Uzdužno zavarene, P253 prema EN 10217-2. Standard obrade krajeva cijevi: EN ISO 9692-1. Cijevi su centrifugalno pjeskarene u cilju postizanja optimalne adhezije između cijevi i PUR pjene. Tvornički atest: prema EN 10204-3.1B. IZOLACIJA: dvokomponentna poliuretanska pjena s ciklopentanom prema EN253. Max. kontinuirana radna temperatura: 140°C kroz 30 godina. Koeficijent toplinske provodljivosti: ≤ 0,023 W/mK. VANJSKA ZAŠTITA IZOLACIJE: polietilen PE-HD prema EN 253 (min. PE 80 prema ISO 12162), s difuzijskom barijerom između zaštitne cijevi i pjene.
| NO25 | kom | 2 | 0
13 | Dobava i ugradnja SETA ZA MONTAŽU SPOJNICE + TERMOSKUPLJAJUĆA SPOJNICA L600 + PAKET PJENE, Twin Pipes sustav s difuzijskom barijerom prema standardu EN 15698-1, PN25, maksimalna temperatura 140°C. Debljina izolacijskog sloja: Serija 1. Radni medij: vrela voda. Spojnice se isporučuju u kompletu sa folijom difuzijske barijere, LDPE odzračnim čepovima, PEX termoskupljajućom spojnisom s mastic trakom, PEX termoskupljajućim rukavcem s PIB mastic trakom, krpicom za čišćenje Materijal spojnice PEX. Materijal termoadhezivne brtve i trake za zaštitu spoja PEX. U opsegu isporuke je uračunat i odgovarajući paket poliuretanske teške pjene.
| d225 | kom | 22 | 0
14 | Dobava i ugradnja KOMPENZACIJSKIH JASTUKA SA ZATVORENIM ĆELIJAMA Strana koja se naslanja na cijev izvedena je s uzdužnim rebrima a druga strana je presvučena ljepilom topivim na toplini. Materijal: PE pjena višekomponentna Debljina kompenzacijskog jastuka: 40 mm
| 2000 x 1000 x 40 | kom | 25 | 0
15 | Dobava i ugradnja podloge od kvadratne drvene grede 100x100, za ugradnju na dno kanala kao podloga za predizolirane cijevi.
| 100x100x600 mm | kom | 95 | 0
16 | Dobava i ugradnja završne kape za predizoliranu Twin pipe cijev, za ugradnju na kraju predizolirane cijevi u objektu.
| DN65-d225 | kom | 4 | 0
17 | Dobava i ugradnja zidnog brtvenog prstena, za ugradnju na cijevnom prodoru kroz zid zgrade. Materijal NR-SBR Guma
| d225 | kom | 2 | 0
18 | Dobava i ugradnja izolacijske trake između predizolirane cijevi i brtvenog prstena na cijevnom prodoru kroz zidove zgrade. Širina trake 50 mm, standardna dužina role trake 10 m.
|  | kom | 1 | 0
19 | Dobava i polaganje PVC trake za označavanje toplovoda.
|  | m | 110 | 0
20 | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi za ugradnju na spojevima toplovoda i instalacije u objektu. Cijev EN 10216-2, EN 10220. Materijal P235GH TC1. Stavka obuhvaća spojni brtveni materijal, te koljena, redukcije i izolaciju od mineralne vune debljine 50 mm ovijenu aluminijskim limom debljine 0,8 mm.
| NO100 | m | 12 | 0
| NO80 | m | 12 | 0
| NO65 | m | 28 | 0
| NO50 | m | 12 | 0
21 | Antikorozivna zaštita cjevovoda u toplinskoj podstanici, dvokomponentnim epoxi premazom visokootpornim na koroziju, otporan na visoke temperature.
| NO100 | m | 12 | 0
| NO80 | m | 12 | 0
| NO65 | m | 28 | 0
| NO50 | m | 6 | 0
22 | Dobava i ugradnja ventila za ugradnju na toplovod u toplinkoj podstanici ispod primarnog kolektora na spoju nove i postojeće cijevi. Radno pdručje 120 C, NP25. Stavka obuhvaća spojni i brtveni materijal.
| NO65 | kom | 2 | 0
23 | Dobava i ugradnja materijala za montažu nadzornog sustava kao što su držači signalnih vodiča, termostežuće cijevčice, Al. Klemice za povezivanje signalnih vodiča, posude za miješanje, ljepljiva traka, čepovi za zavarivanje i dr.
|  | komplet | 1 | 0
24 | Ispitivanje toplovoda na nepropusnost radnim medijem i tlakom 5 bara više od nazivnog tlaka. Poslije punjenja ogrijevnog sustava i postizanja ispitnog tlaka vrši se pregled cijelog sustava (spojeva i armature) pri čemu nije dozvoljena pojava znakova propuštanja.
|  | komplet | 1 | 0
25 | Dobava i ugradnja uređaaj za precizno održavanje tlaka Transfero TV Connect u zatvorenim sustavima grijanja i solarnim sustavima do 8 MW, te sustavima hlađenja do 13 MW. Za sustave prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977, SWKI 93-1. Uređaj odlikuje visoka preciznost održavanja tlaka ± 0,2 bar, ciklonsko vakuumsko otplinjavanje u dubokom vakuumu do - 0.9 bar, kompaktna izvedba i visoki radni učin.
Primarna ekspanzijska posuda volumena 200 l s butilnim mjehom prema DIN 4807 T3 za zatvorene ekspanzijske module. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU. Materijal posude čelik, boje berilija s nogicama u podnožju za uspravnu montažu. Mjerna nogica ugrađena na podnožje posude omogučava konstantno mjerenje količine vode u posudi. Posuda osigurava endoskopsku kontrolu mjeha putem otvora na vrhu posude, odzraku butilnog mjeha na vrhu posude te ispust kondenzata na dnu posude. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%. U sklopu posude isporučuje se i spojni set sa sigurnosnim ventilom 2 bar i isposnom slavinom. Garancija na posudu 5 godina
Ekspanzijska posuda u obliku diska s butilnim mjehom prema DIN 4807 T3 za sustave grijanja, hlađenja i solara. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU. Materijal posude čelik, boje berilija. Posude do volumena 80 litara s nosačem za jednostavnu montažu na zid. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila DLV. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%. Garancija na posudu 5 godina
Servisni ventil DLV DN 20
Sigurnosna grupa s zaštitnikom povratnog toka tip BA
|  | komplet | 1 | 0
26 | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila izrađenog iz bronce (nodularni lijev) za sustave grijanja, hlađenja i solara od 1,0 do16 (25) bar. Ventili testirani prema normi EN 12828, SWKI 93-1, TRD 721 i DIN 4751. Tolerancija za otvaranje i zatvaranje kod verzije H i SOL 0,5 bar, kod verzije DGH 0,1 bar. Radno područje od -10 do 120 °C za verziju H i DGH, -10 do 160 °C verzija SOL i -50 do 120 °C verzija F. Sadržaj mješavine glikola 30% za verziju H, 50% verzija DGH i 100% verzija F.
DSV DN 40-3.0 H
|  | komplet | 1 | 0
27 | Demontaža postojeće zatvorene ekspanzijske posude volumena 700 l sa pratećom armaturom i cjevovodom, te odvoz na deponij.
|  | komplet | 1 | 0
28 | Dobava i ugradnja pocinčanih izoliranih cijevi za toplu vodu za potrebe tuševa i umivaonika u kupaoni. Stavka obuhvaća spojni, brtveni materijal, koljena, lukove te izolaciju. Cjevovod se vodi djelomično u podu , a djelom u zidu podžbukno do postojećih izljevnih mjesta u kupaonama.
| 1" | m | 36 | 0
| 3/4" | m | 12 | 0
| 1/2" | m | 18 | 0
29 | Dobava i ugradnja kutnih ventila za ugradnju na cjevovodu tople vode ispred izljevnih mjesta.
| 1/2" | kom | 16 | 0
31 | Dobava i ugradnja opreme za osiguravanje zaštite na radu gradilišta prema planu izvođenja radova.
Stavka obuhvaća ograde, skele, drvene mostove, trake za obilježavanje gradilišta, znakove upozorenja, te svu potrebnu zaštitnu opremu prema planu izvođenja radova.
|  | komplet | 1 | 0
| INSTALACIJA TOPLOVODA |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Građevinski radovi
GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Iskolčenje osi oplovoda i objekata.
Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru, a mjeri se i plaća po m trase. U cijenu održavanja osi trase uključena su sva potrebna mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, regulacije, objekte i drugo u toku rada.
|  | m | 108.5 | 0
2 | Iskop /strojno ručni/ postojećeg kolnika te tla do dubine novo projektirane kote. Potrebno je rezati postojeću kolničku konstrukciju u širini 1.0 m. Ukloniti postojeću toplovodnu instalaciju, produbiti rov do dubine 1,05 m – 1.20 m i širine 0,60- 0.65 m te nakon iskopa posteljicu dovesti u stanje pogodno za postavljanje nove nivelete toplovoda. Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 2 cm. Ovom stavkom su predviđeni radovi na iskopu i utovaru u prijevozno sredstvo. Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala.
|  | m3 | 85 | 0
3 | Uređenje temeljnog tla.
U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje. Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica za toplovod preuzme opterećenje od nasipa i opterećenja eventualnog vozila. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo ovisi o vrsti tla.
|  | m | 108.5 | 0
4 | Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (nasip ili odlagalište koje osigurava izvršitelj), te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama.
|  | m3 | 115 | 0
5 | Izrada posteljice od pijeska Izrada posteljice od pijeska 0-4 mm, širine 0.65 m u sloju 0.10 m s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem, sve prema projektu. U cijeni je uključen sav rad, materijal, transport, oprema i ostalo potrebno za potpuno dovršenje uređene posteljice. Rad na uređenju posteljice mjeri se u m3 uređene i zbijene posteljice.
|  | m3 | 7.5 | 0
6 | Izrada nasipa od pijeska 0-4 mm širine 0.65 m u sloju 0.35 m s grubim i finim planiranjem. U cijeni je uključen sav rad, materijal, transport, oprema i ostalo potrebno za potpuno dovršenje. Rad na uređenju posteljice mjeri se u m3 uređenog i zbijenog nasipa.
|  | m3 | 24 | 0
7 | Izrada nasipa od tampona 0-63 mm. Ovaj rad obuhvaća dobavu, prijevoze, zasipavanje, razastiranje, te planiranje i zbijanje materijala u nasipu prema zahtjevima iz Tehničkih uvjeta. Zbijati vibracijskom pločom treba do max 100 kPa /prema uputi proizvođača cijevi/. Nasipani materijal nanosi se na već izrađeni sloj nasipa od pijeska tek nakon što nadzorni inženjer preuzme sloj izrađenog nasipa.
|  | m3 | 42 | 0
8 | Izrada nasipa od prebranog materijala iz iskopa. Ovaj rad obuhvaća prijevoze, zasipavanje, razastiranje, te planiranje i zbijanje materijala do razine okolnog terena. Nasipani materijal nanosi se na već izrađeni sloj nasipa od tampona tek nakon što nadzorni inženjer preuzme sloj izrađenog nasipa. Ugraditi geotextil radi sprečavanja miješanja materijala.
|  | m3 | 15 | 0
9 | Armiranobetonska ploča Izrada završne arm.betonske pješačke ploče dim. d/š = 10 x 100 cm iz betona C25/30, armatura MA B500, kao završnog elementa. Ploču dilatirati i dilat. ispuniti dilatacionim sredstvom kontinuirano prema postojećem stanju. Armatura donje zone Q-257, armatura gornje zone Q-131. Završna obrada lica ploče je zaribavanje prema postojećem stanju. U cijenu uračunata i oplata te dilatacija.
|  | m | 18.2 | 0
10 | Dobava i ugradba armaturne mreže MAG 500/560.
|  | kg | 18.2 | 0
11 | Cjevovod za toplu vodu unutar školske zgrade
Uklanjanje keramike, izrada šliceva i prodora radi polaganje cijevi za toplu vodu za sanitarije i zatvaranje šlica odgovarajućom novom keramikom prema postojećoj. Cijev se vodi djelomično slobodno pod stropom, a djelom u pregradnom zidu prema mogućnostima. Postojeća obloga zida u sanitarnom čvoru keramika 20x25. Nova obloga dovodne cijevi ispod stropa–maska od gips kartona. Dim. šlica ispod keramike cca 50 x 50 mm (prema dim. cijevi sa topl. zaštitom). Dobava i polaganje cijevi 1“ za t.v. iskazana u strojarskom projektu.
11.1 | Uklanjanje dijela obloge od keramike radi izrade razvoda tople vode i odvoz na deponiju | m2 | 13 | 0
11.2 | Izrada šlica i prodora u zidu i odvoz šute na deponiju | m | 13 | 0
11.3 | Zatvaranje šlica i opločenje zida iz keramike radi zatvaranja dovoda tople vode | m2 | 13 | 0
12 | Ugradba nove maske razvodnog cjevovoda ispod stropa.
Izrada „maske“ od gips kartona sa podkonstrukcijom presjeka cca ╔ dim.20 x 20 cm. Ploče vodootporne debljine 12,5 cm kao maska razvodnog cjevovoda. Podkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila (debljina lima 0,6 mm). Profile postavljati na međusobnom osnom razmaku od max 100 cm. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom.
Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva VARIO i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom.
12.1 | Bandažiranje, gletanje i bojanje u tonu prostora. | m | 15 | 0
12.2 | Završno gletanje i bojanje zida | m2 | 25 | 0
13 | Pomoćni radovi, čišćenje, zidarski radovi sitni pribor i materijal.
|  | komplet | 1 | 0
| SVEUKUPNO RADOVI |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
Izradio:
Sven Ćulum d.i.g.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
1 | STROJARSKI RADOVI | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV: | 0
| UKUPNO S PDV-om | 0